检索号：5961-H/HK2019003(2)K-A02

密  级：无

建设项目环境影响报告表

项目名称：克州阿克陶县白山110kV输变电工程

建设单位（盖章）：国网新疆电力有限公司克州供电公司

编制单位：国电环境保护研究院有限公司

编制日期：2019年11月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》有具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段做一个汉字)。

2．建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别—按国标填写。

4．总投资—指项目投资总额。

5．主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和厂界距离等。

6．结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1立项批准文件 附件2其他与环评有关的行政管理文件 附图1项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态环境影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废物影响专项评价 7. 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

编制单位和编制人员情况表

| 建设项目名称 | 克州阿克陶县白山110kV输变电工程 |
| --- | --- |
| 环境影响评价文件类型 | 建设项目环境影响报告表 |
| 一、建设单位情况 |
| 建设单位（签章） | 国网新疆电力有限公司克州供电公司 |
| 法定代表人或主要负责人（签字） |  |
| 主管人员及联系电话 | 吴晓明0908-6658729 |
| 二、编制单位情况 |
| 主持编制单位名称（签章） | 国电环境保护研究院有限公司 |
| 社会信用代码 | 91320100733157662P |
| 法定代表人（签字） |  |
| 三、编制人员情况 |
| 编制主持人及联系电话 | 濮文青 025-89663051 |
| 1.编制主持人 |
| 姓名 | 职业资格证书编号 | 签字 |
| 濮文青 | 0003566 |  |
| 2.主要编制人员 |
| 姓名 | 职业资格证书编号 | 主要编写内容 | 签字 |
| 濮文青 | 0003566 | 表1~表3、表10~表11 |  |
| 左漪 | 0012506 | 表4~表9、电磁专题 |  |
| 四、参与编制单位和人员情况 |

目录

1建设项目基本情况	1

2工程内容及规模	3

3评价依据	12

4建设项目所在地自然环境简况	18

5环境质量状况	21

6评价适用标准	29

7建设项目工程分析	30

8项目主要污染物产生及预计排放情况	33

9环境影响预测与评价	34

10建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	51

11评价结论与建议	53

克州阿克陶县白山110kV输变电工程电磁环境影响专题评价	58

附图

附图1  本工程地理位置示意图

附图2  白山110kV变电站周围环境情况

附图3  白山110kV变电站总平面布置示意图

附图4  奥依塔克220kV变电站周围环境情况

附图5  奥依塔克220kV变电站总平面布置示意图

附图6　奥依塔克-白山110kV线路、疏勒-白山110kV线路路径示意图

附图7  本工程塔型一览图

附图8  本工程线路经过生态公益林现状植被情况

附图9  本工程与新疆生态功能区划位置关系图

附图10  白山110kV变电站噪声预测值等声曲线图

附件

附件1  委托书

附件2　新疆维吾尔自治区环境保护厅《关于克州阿克陶220kV输变电工程建设项目环境影响报告表的批复》

附件3  新疆维吾尔自治区环境保护厅《关于克州阿克陶输变电工程建设项目竣工环保验收意见的函》

附件4  阿克陶县城乡规划管理局《关于阿克陶县白山110kV输变电工程及配套送出工程初审意见的函》

附件5  阿克陶县国土资源局《关于阿克陶县白山110kV输变电工程及配套送出工程建设项目用地的预审意见》

附件6  阿克陶县林业局《关于2019年阿克陶县110kV白山变电站输电线路及配套送出工程的回复函》

附件7  疏附县住房和城乡建设局《关于疏附县克州白山110kV输变电工程选址审查意见》

附件8  疏附县国土资源局《关于克州白山110kV输变电工程项目用地预审意见》

附件9  疏附县林业局《关于对〈关于克州白山110kV输变电工程〉的复函》

附件10  疏勒县住房和城乡建设局《关于对〈克州阿克陶县城110kV输电线路工程〉项目预审意见》

附件11  疏勒县国土资源局《关于对〈克州阿克陶县城110kV输电线路工程〉项目预审意见》

附件12  疏勒县林业局《关于对〈国网新疆疆南电力有限责任公司关于对克州阿克陶县城（白山）110kV输变电工程可研的用地说明〉的复函》

附件13  新疆喀什噶尔河流域管理局《关于克州阿克陶县白山110kV输变电工程的用地说明〉的复函》

附件14  新疆维吾尔自治区林业和草原局对本工程使用林地审核同意书

1建设项目基本情况

| 项目名称 | 克州阿克陶县白山110kV输变电工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 国网新疆电力有限公司克州供电公司 |
| 法人代表 | 陈什春 | 联系人 | 吴晓明 |
| 通讯地址 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市幸福路街道帕米尔路西2院 |
| 联系电话 | 0908-6658729 | 传真 | － | 邮政编码 | 845350 |
| 建设地点 | 新疆克州阿克陶县、喀什地区疏附县、疏勒县 |
| 立项审批部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | 批准文号 |  |
| 建设性质 | √新建□改扩建□技改 | 行业类别及代码 | 电力行业（D4420） |
| 占地面积 （平方米） | 白山110kV变电站占地面积0.4790hm2；杆塔占地面积约为0.98hm2 | 绿化面积 （平方米） | － |
| 总投资 （万元） | 7722 | 环保投资 （万元） | 77 | 环保投资占总投资比例 | 1.0% |
| 评价经费 （万元） | - | 预计投产日期 | 2021年 |
| 输变电工程建设规模及主要设施规格、数量 克州阿克陶县白山110kV输变电工程包括4个子工程：白山110kV变电站新建工程、奥依塔克220kV变电站110kV间隔扩建工程、奥依塔克-白山110kV线路工程、疏勒-白山110kV线路工程。具体为： （1）白山110kV变电站新建工程：本期建设1×50MVA主压器，110kV进线2回，35kV出线3回。 （2）奥依塔克220kV变电站110kV间隔扩建工程：本期变电站扩建1个110kV出线间隔。 （3）奥依塔克-白山110kV线路工程：新建110kV单回线路路径长约49km，采用三角排列方式，导线采用JL/G1A-240/30钢芯铝绞线。 （4）疏勒-白山110kV线路工程：新建110kV单回线路路径长约27.5km，采用三角排列方式，导线采用JL/G1A-240/30钢芯铝绞线。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | ＜40 | 燃油（吨/年） | —— |
| 电（千瓦/年） | —— | 燃气（标立方米/年） | —— |
| 燃煤（吨/年） | —— | 其他 | —— |
| 废水（工业废水 □、生活污水 √ ）排水量及排放去向 奥依塔克220kV变电站、白山110kV变电站为无人值班，检修人员产生的生活污水产生量很小，生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。本期220kV变电站扩建1个110kV出线间隔，不新增生活污水产生量。 110kV线路运行不产生废水排放。 |
| 输变电设施的使用情况 本期奥依塔克220kV变电站、白山110kV变电站运行产生噪声、工频电场、工频磁场。 新建110kV线路运行产生工频电场、工频磁场、噪声。 |

2工程内容及规模

2.1工程建设的必要性 为满足阿克陶县老城区和县城西南部的负荷需要，提高供电可靠性及供电质量，改善电网网架，提高系统稳定性，建设克州阿克陶县白山110kV输变电工程是必要的。 2.2规划要求 本工程已取得阿克陶县城乡规划管理局、阿克陶县国土资源局、阿克陶县林业局、疏附县住房和城乡建设局、疏附县国土资源局、疏附县林业局、疏勒县住房和城乡建设局、疏勒县国土资源局、疏勒县林业局、新疆喀什噶尔河流域管理局、新疆维吾尔自治区林业和草原局的同意，工程建设符合当地城市总体发展规划。 本工程属于克州、喀什“十三五”电网规划中建设项目，符合克州、喀什“十三五”电网发展规划。 2.3工程概况 本工程组成详见表1。 表1 本工程建设规模一览表 1．白山110kV变电站新建工程 项目名称 本期规模 远景规模 主变压器 1×50MVA 2×50MVA 110kV出线 2回 4回 35kV出线 3回 6回 10kV出线 8回 16回 无功补偿 1组4Mvar和1组6Mvar低压电容器 2组4Mvar和2组6Mvar低压电容器 2．奥依塔克220kV变电站110kV间隔扩建工程 项目名称 现有规模 本期扩建规模 远景规模 主变压器 2×180MVA － 2×180MVA 220kV出线 2回 － 6回 110kV出线 5回 1回 12回 无功补偿 6组10Mvar低压电容器 － 6组10Mvar低压电容器 3．奥依塔克-白山110kV线路工程 线路情况 新建110kV单回线路路径长约49km，采用三角排列方式，导线采用JL/G1A-240/30钢芯铝绞线，导线直径21.6mm。 4．疏勒-白山110kV线路工程 线路情况 新建110kV单回线路路径长约27.5km，采用三角排列方式，导线采用JL/G1A-240/30钢芯铝绞线，导线直径21.6mm。 本工程地理位置见附图1。 2.4工程建设规模 2.4.1白山110kV变电站新建工程 （1）地理位置 白山110kV变电站位于新疆维吾尔自治区克州阿克陶县新214省道以西50m规划建设用地上（现为农田地），交通便利。变电站坐标：39°9'19.15"北，75°58'34.12"东。地势平坦、开阔，植被发育。 （2）建设规模 主变压器：1台主变，主变容量1×50MVA。 110kV出线：2回（分别至疏勒变1回、奥依塔克变1回）。 110kV配电装置：采用户外软母线中型布置方式。 35kV出线：3回。 35kV配电装置：采用金属铠装移开式开关柜，户内双列布置。 10kV出线：8回。 10kV配电装置：采用金属铠装移开式开关柜，户内双列布置。 无功补偿装置：1组4Mvar和1组6Mvar低压电容器。 污水处理装置：化粪池1座。 事故油池：1座，容积约20m3。 （3）规划建设规模 主变压器：规划2台主变，主变容量2×50MVA。 110kV出线：规划4回。 110kV配电装置：采用户外软母线中型布置方式。 35kV出线：规划6回。 35kV配电装置：采用金属铠装移开式开关柜，户内双列布置。 10kV出线：规划16回。 10kV配电装置：采用金属铠装移开式开关柜，户内双列布置。 无功补偿装置：规划2组4Mvar和2组6Mvar低压电容器。 污水处理装置：化粪池1座。 事故油池：1座，容积约20m3。 （4）电气总平面布置 110kV配电装置分布在变电站南侧，35kV、10kV配电装置室布置在变电站北侧，主变户外布置在110kV配电装置和35kV、10kV配电装置之间，整个生产综合楼为“一”字型建筑格局。35kV消弧线圈成套装置布置于两台主变之间，与主变中性点架空连接。10kV电容器成套装置布置于场地西侧，与开关柜之间电缆连接。变电站大门位于站址东侧。 白山110kV变电站周围环境见附图2，总平面布置见附图3。 （5）占地面积 白山110kV变电站征地面积为4790m2，其中围墙内占地面积为3923m2。 （6）周围环境保护目标 变电站东南侧约170m、西南侧约125m为阿克陶乡央其买里村民房。 2.4.2奥依塔克220kV变电站间隔扩建工程 奥依塔克220kV变电站一期工程时的名称为阿克陶220kV变电站。 （1）变电站现有工程概况 ①地理位置 奥依塔克（阿克陶）220kV变电站位于新疆维吾尔自治区克州地区阿克陶县西偏南约33.0km，国道G314以西，恰勒玛艾日克村西南约4.0km，奥依塔克镇东北约17.0km处阿克陶县奥依塔克工业园区内。 ②现有建设规模 主变压器：2台主变，主变容量2×180MVA。 220kV出线：2回（至疏附变1回、盖孜水电站1回）。 220kV配电装置：采用户外AIS常规布置。 110kV出线：5回（至110kV大安钢铁变2回、科邦锰业变1回、特奥光伏1回和昌奥光伏1回）。 110kV配电装置：采用户外AIS常规布置。 35kV配电装置：采用移开式开关柜户内单列型式。 无功补偿：现有6组10Mvar低压电容器。 污水处理装置：化粪池1座。 事故油池：1座，容积约60m3。 ③电气总平面布置 变电站220kV配电装置AIS户外布置在场地东部，架空出线；110kV配电装置户外AIS布置在场地西部，架空出线；主变场地布置在220kV配电装置北侧；35kV配电装置室布置在主变场地西部；电容器布置在主变场地南部；变电站大门设在场地北边。 奥依塔克220kV变电站周围环境见附图4，总平面布置见附图5。 ④占地面积 奥依塔克220kV变电站围墙内占地面积为24862m2。 ⑤周围环境保护目标 变电站西南侧约35m为新疆葱岭钒钛有限公司厂房。 ⑥现有工程环评及验收情况 奥依塔克（阿克陶）220kV变电站一期工程环境影响报告表于2012年12月通过新疆维吾尔自治区环境保护厅批复（新环核函[2012]1310号，批复时间2012年12月24日，见附件2）。 奥依塔克（阿克陶）220kV变电站一期工程于2015年12月通过新疆维吾尔自治区环境保护厅组织的竣工环境保护验收（新环函[2015]1326号，批复时间2015年12月2日，见附件3）。 根据《关于克州阿克陶输变电工程建设项目竣工环境保护验收意见的函》，奥依塔克（阿克陶）220kV变电站验收时的规模为2台180MVA主变压器，220kV出线1回，110kV出线5回，6组10Mvar低压电容器。变电站运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度及厂界环境噪声排放均满足相应评价标准；生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排；事故油由有资质的单位回收处理。 （2）变电站本期扩建工程 ①建设规模 本期扩建1个110kV出线间隔（至白山变）。 ②占地面积 本期扩建工程在变电站预留场地内进行建设，不需新增土地。 ③本期扩建位置 具体位置见附图5。 （3）与前期工程的依托关系 本期扩建工程与前期工程的依托关系见表2。 表2 变电站本期扩建工程与前期工程的依托关系一览表 项目 内容 站内永久设施 进站道路 利用现场进站道路，本期无需扩建 生活污水处理装置 不新增运行人员，不增加生活污水产生量，本期依托原有生活污水处理装置 雨水排水 变电站已设置有雨水排放系统，本期场地扩建雨水等系统最终排入原有系统。 事故油池 本期不新增事故油池，依托现有事故油池 （4）“以新带老”环保问题 根据《克州阿克陶输变电工程竣工环境保护验收意见的函》，奥依塔克（阿克陶）220kV变电站运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度及厂界环境噪声排放均满足相应评价标准。 奥依塔克220kV变电站不存在“以新带老”环保问题。 2.4.2线路工程 （1）线路工程概况 ①奥依塔克-白山110kV线路工程 线路由奥依塔克220kV变110kV侧架空出线后，向西走线后左转向南走线，后线路左转向东走线，穿越220kV布奥线跨越G314国道，沿35kV奥扩线方向避让塌方区向东走线，跨越盖孜河、35kV奥陶线、山区及荒滩后至阿克陶县巴仁乡古勒瓦克村南侧J11处，线路右转向东北走线至阿克陶县巴仁乡萨依木阿买里东南侧J13处，左转向东北走线，跨越库山河至阿克陶镇公路后至J15，线路右转穿越基本农田空档后线路左转跨越110kV勒冰线，避开基本农田经J26-J27走线至J28，最后接至拟建的阿克陶县白山110kV变电站。 新建110kV单回线路路径长约49km，采用三角排列架设。占地类型为山地、农田和果园、戈壁草场，其中山地占8.16%，农田和果园占24.49%，戈壁草场占67.35%。 本工程线路位于克州阿克陶县、喀什地区疏附县境内。 ②疏勒-白山110kV线路工程 线路由疏勒220kV变110kV侧架空出线后，向西走线至工业园规划道路西侧转角J2，然后右转向北沿工业园道路绿化带内侧边沿走线至J4，左转向西平行工业园道路绿化带内侧边沿走线，避开园区生态防护林至J8，右转继续向西北平行阿克陶县边界至J9，左转向西继续在荒漠戈壁走线至J10继续向西北走线，避让在建养殖场穿越中石油天然气管道，走线至喀什艾日克村东北侧J12处，左转向西走线，经J15、J16、J17、J18避开基本农田、密集居民区跨越35kV冰玉线架设纳格热其居民点南侧，线路向西跨越喀和铁路后至J17，最后接至拟建的阿克陶县白山110kV变电站。 新建110kV单回线路路径长约27.5km，采用三角排列架设。占地类型为农田和果园、戈壁草场，其中农田和果园占78.18%，戈壁草场占21.82%。 本工程线路位于克州阿克陶县、喀什地区疏勒县境内。 本工程110kV线路路径见附图6。 （2）导线、地线、杆塔及占地 导线型号：采用JL/G1A-240/30钢芯铝绞线，导线直径21.6mm。 地线型号：1根24芯OPGW光缆和GJ-80镀锌钢绞线。 杆塔：本工程线路共采用9种塔型：单回路直线塔为1A11-ZM1、1A11-ZM2；单回路转角塔为1A11-J1、1A11-J2、1A11-J3、1A11-J4、CYT；单回路终端塔为1A11-DJ；双回路终端塔1D6-SDJ。共用杆塔245基。 占地：杆塔永久占地面积约为0.98hm2，临时占地（包括塔基施工场地、牵张场、堆料场等）面积约为2.6hm2。 本工程塔型见附图7。 （3）线路跨越情况 奥依塔克-白山110kV线路工程穿越220kV电力线1次，跨越110kV电力线3次，35kV电力线1次，10kV电力线13次，通信线17次，国道1次，普通道路25次，河流1次。 疏勒-白山110kV线路工程跨越110kV电力线1次，35kV电力线2次，10kV电力线11次，通信线11次，铁路1次，普通道路10次。 根据《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规定，本工程110kV线路经过居民区时导线最小对地高度7.0m，经过非居民区时导线最小对地高度6.0m，与建筑物的最小垂直距离5m。 2.4.3项目的有关协议 本工程已经得到了阿克陶县城乡规划管理局、阿克陶县国土资源局、阿克陶县林业局、疏附县住房和城乡建设局、疏附县国土资源局、疏附县林业局、疏勒县住房和城乡建设局、疏勒县国土资源局、疏勒县林业局、新疆喀什噶尔河流域管理局的书面协议，具体见各附件。 表3 有关部门关于克州阿克陶县白山110kV输变电工程的意见 部门 意见 回应情况 附件 阿克陶县城乡规划管理局 1、原则同意变电站选址和路径方案，实施项目前报送城乡规划委员会研究决定后，要按照自治区、自治州以及阿克陶县相关要求办理各项审批手续，做到手续合法合规，施工前必须严格按照规定和程序办理相关规划手续后方可施工。 2、报送占用耕地、林地等补偿方案。 3、积极与路径所经的乡镇和行业主管部门（国土局、林业局、环保局、水利局、住建局）对接，做好项目前期的准备工作，进一步优化完善设计方案。 1、项目实施前按照自治区、自治州以及阿克陶县相关要求办理各项审批手续。 2、项目实施前报送占用耕地、林地等补偿方案。 3、取得路径所经的乡镇和行业主管部门（国土局、林业局、环保局、水利局、住建局）的协议。 附件4 阿克陶县国土资源局 1、该项目在初步设计阶段，应优化设计方案，严格控制用地规模，节约和集约用地。 2、必须按照规定将补充耕地等相关费用足额纳入项目工程预算。 3、此回复函不作为项目开工依据，待建设用地手续完备后，方可开工建设。 1、项目在初步设计阶段，优化设计方案。 2、按照规定将补充耕地等相关费用纳入项目工程预算。 附件5 阿克陶县林业局 根据相关法律法规规定办理林业相关手续。 按照相关法律法规规定办理林业相关手续。 附件6 疏附县住房和城乡建设局 原则同意线路路径方案 - 附件7 疏附县国土资源局 原则同意线路路径方案 - 附件8 疏附县林业局 线路经过国家重点公益林区、一般林区和宜林地，原则同意在尽量少占林地、不损坏森林资源的前提下实施该工程。 工程实施前，施工单位必须依法依规办理征占用林地手续及林木赔偿事宜后方可开工实施。 线路在疏附县穿越国家级公益林区约0.8km，占用林地面积0.0063hm2，现已取得新疆维吾尔自治区林业和草原局使用林地的许可。 附件9 疏勒县住房和城乡建设局 原则同意线路路径方案，待项目批复下发后，按有关规定办理相关用地手续，用地经批准后方可动工建设。 按有关规定办理相关用地手续。 附件10 疏勒县国土资源局 原则同意线路路径方案，待项目批复下发后，按有关规定办理相关用地手续，用地经批准后方可动工建设。 按有关规定办理相关用地手续。 附件11 疏勒县林业局 原则同意线路路径方案，待项目批复下发后，按有关规定办理相关用地手续，用地经批准后方可动工建设。需占用林地，但不得占用国家级公益林地。 开工前，建设单位需要到我单位办理林木砍伐手续和林木赔偿征占林业用地等有关手续。 按有关规定办理相关用地手续。本工程在疏勒县不占用国家级公益林地。 开工前，办理林木砍伐手续和林木赔偿征占林业用地等有关手续。 附件12 新疆喀什噶尔河流域管理局 我单位同意克州阿克陶县白山110kV输变电工程跨越盖孜河和库山河河道。 在线路方案确定后，须将跨越位置的平、断面布置情况报我单位审查并备案，我单位根据跨越位置提供该河段防洪导线宽度。跨越必须做建设工程防洪影响评价并报审。 线路跨越盖孜河和库山河时，一档跨越，不在河道内立塔，塔位距河道的距离满足防洪要求。 附件13 新疆维吾尔自治区林业和草原局 使用林地审核同意书 － 附件14 2.4.4产污环节 （1）变电站工程 ①施工期 施工期主要环境影响：土地占用、噪声、扬尘、固体废物、废水等。 ②运行期 运行期主要环境影响：工频电场、工频磁场、噪声。 （2）线路工程 ①施工期 施工期主要环境影响：土地占用、噪声、扬尘、固体废物、废水。 ②运行期 架空线路运行期主要环境影响：工频电场、工频磁场、噪声。 2.4.5环境保护措施 （1）施工期 施工时使用低噪声施工机械。 白山110kV变电站新建工程施工人员产生的生活污水通过施工生活区设置的临时简易化粪池，使污水在池中充分停留后，委托当地环卫部门定期清运。 奥依塔克220kV变电站间隔扩建工程施工人员产生的生活污水排入站内化粪池处理后定期清理，不外排。 施工现场设置围挡；运输散体材料密闭、包扎、覆盖；弃土弃渣等合理堆放；施工场地应及时清理固体废物，将其运至指定的垃圾场处理；施工人员产生的生活垃圾由环卫部门统一处理。 （2）运行期 白山110kV变电站主要声源设备采用低噪声主变压器，主变设备噪声水平控制在63dB（A）（离声源设备约1m处）；变电站设置1座事故油池（容积20m3）；变电站内设置化粪池，检修人员产生的生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。 本工程110kV单回线路经过耕地等场所时，导线最小对地高度为6m；110kV单回线路经过住宅等有公众居住、工作或学习的建筑物时，导线最小对地高度为7m；110kV单回线路跨越房屋时，导线与建筑物的最小垂直距离为5m。 2.4.6工程建设的环保投资 本工程的总投资为7722万元，其中环保投资约77万元，占总投资额的1.0%。环保投资明细见下表4。 表4 工程环保投资一览表 项目 单位 数量 投资金额（万元） 白山110kV变电站新建工程 低噪声变压器 台 1 5 化粪池 座 1 3 事故油池 个 1 6 场地平整等 — — 3 110kV新建线路工程 迹地恢复 — — 45 竣工环保验收 — — 15 合计 77万元 2.5与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据竣工环保验收报告和现状监测结果，奥依塔克220kV变电站运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度及噪声均满足相应评价标准。 奥依塔克220kV变电站不存在“以新带老”环保问题。

3评价依据

3.1编制依据 3.1.1国家法律、法规及文件 （1）《中华人民共和国环境保护法》（修订本）2015年1月1日起施行。 （2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（修正版）2018年12月29日起施行。 （3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）2016年11月7日起施行。 （4）《中华人民共和国环境影响评价法》（修正版）2018年12月29日起施行。 （5）《中华人民共和国大气污染防治法》（修正版）2018年10月26日起施行。 （6）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订本）2018年1月1日起施行。 （7）《中华人民共和国电力法》（2015年修改版）2015年4月24日起施行。 （8）《中华人民共和国土地管理法》（2004年修正版）2004年8月28日起施行。 （9）《全国生态环境保护纲要》（国发[2000]38号），2000年11月26日起施行。 （10）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）。 （11）《建设项目环境保护管理条例》国务院第682号令，2017年10月1日起施行。 3.1.2部委规章及文件 （1）《产业结构调整指导目录》（2011年本、2016年修正版）国家发展和改革委关于修正<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定，2016年3月25日国家发改委令第36号公布。 （2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》生态环境部1号令（2017年6月29日环境保护部令第44号公布，根据2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正）。 （3）《电力设施保护条例》（2010年修订本）2011年1月8日起施行。 （4）《全国生态功能区划（修编版）》中华人民共和国环境保护部、中国科学院2015年第61号公告。 （5）《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》环境保护部（环办[2012]131号），2012年10月29日。 （6）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环境保护部（环发[2012]77号），2012年7月3日起实施。 （7）《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》环境保护部（环办[2012]134号），2012年10月31日。 （8）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》环境保护部（环发[2012]98号），2012年8月7日。 （9）《国家级公益林管理办法》国家林业局、财政部（林资发[2013]71号），2013年4月27日。 3.1.3地方法规及文件 （1）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》(2017年1月1日实施)。 （2）《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》(政府令192号，2015年7月1日实施)。 （3）《新疆维吾尔自治区国家级公益林管护办法》新疆维吾尔自治区林业厅（新林策发〔2011〕226号），2011年12月2日。 3.1.4采用的标准、技术规范及规定 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）。 （2）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）。 （3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）。 （4）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）。 （5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）。 （6）《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）。 （7）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。 （8）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）。 （9）《声环境质量标准》（GB3096-2008）。 （10）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。 （11）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 （12）《110~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）。 （13）《35kV～110kV变电站设计规范》（GB50059-2011）。 3.1.5工程设计资料名称和编制单位 《克州阿克陶县白山110kV输变电工程可行性研究报告》，喀什天路电力设计咨询有限公司，2018年8月。 3.1.6相关附件 （1）委托书（附件1）。 （2）新疆维吾尔自治区环境保护厅《关于克州阿克陶220kV输变电工程建设项目环境影响报告表的批复》（附件2） （3）新疆维吾尔自治区环境保护厅《关于克州阿克陶输变电工程建设项目竣工环保验收意见的函》（附件3）。 （4）阿克陶县城乡规划管理局《关于阿克陶县白山110kV输变电工程及配套送出工程初审意见的函》（附件4）。 （5）阿克陶县国土资源局《关于阿克陶县白山110kV输变电工程及配套送出工程建设项目用地的预审意见》（附件5）。 （6）阿克陶县林业局《关于2019年阿克陶县110kV白山变电站输电线路及配套送出工程的回复函》（附件6）。 （7）疏附县住房和城乡建设局《关于疏附县克州白山110kV输变电工程选址审查意见》（附件7）。 （8）疏附县国土资源局《关于克州白山110kV输变电工程项目用地预审意见》（附件8）。 （9）疏附县林业局《关于对〈关于克州白山110kV输变电工程〉的复函》（附件9）。 （10）疏勒县住房和城乡建设局《关于对〈克州阿克陶县城110kV输电线路工程〉项目预审意见》（附件10）。 （11）疏勒县国土资源局《关于对〈克州阿克陶县城110kV输电线路工程〉项目预审意见》（附件11）。 （12）疏勒县林业局《关于对〈国网新疆疆南电力有限责任公司关于对克州阿克陶县城（白山）110kV输变电工程可研的用地说明〉的复函》（附件12）。 （13）新疆喀什噶尔河流域管理局《关于克州阿克陶县白山110kV输变电工程的用地说明〉的复函》（附件13）。 （14）新疆维吾尔自治区林业和草原局对本工程使用林地审核同意书（附件14）。 3.2评价因子 本工程评价因子见表5。 表5 本工程评价因子一览表 评价阶段 评价项目 现状评价因子 预测评价因子 单位 施工期 声环境 昼间、夜间等效声级，Leq 昼间、夜间等效声级，Leq dB（A） 运行期 电磁环境 工频电场 工频电场 kV/m 工频磁场 工频磁场 μT 声环境 昼间、夜间等效声级，Leq 昼间、夜间等效声级，Leq dB（A） 3.3评价等级 依据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）、《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）和《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）确定本次评价工作的等级。 3.3.1电磁环境影响评价工作等级 按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）规定，电磁环境影响评价工作等级的划分见表6。 表6 输变电工程电磁环境影响评价工作等级 分类 电压等级 工程 条件 评价工作等级 交流 110kV 变电站 户内式、地下式 三级 户外 二级 线路 1、地下电缆 2、边导线地面投影外两侧各10m范围内无电磁环境敏感目标的架空线 三级 边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线 二级 220kV 变电站 户外式 二级 根据表6分析，本工程220kV变电站采用户外式，电磁环境评价等级为二级，由于220kV变电站本期只在110kV出线处增加1个出线间隔，电磁环境评价等级为二级。 本工程110kV变电站采用户外式，电磁环境评价等级为二级；110kV线路边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标，电磁环境评价等级为二级。 3.3.2生态环境影响评价工作等级 本工程项目占地面积为4.06hm2，远小于2km2。新建110kV线路路径全长约76.5km，大于50km。 本工程位于一般区域，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）的规定，本工程生态环境影响评价工作等级确定为三级。 3.3.3声环境影响评价工作等级 本次评价范围的变电站位于声环境功能区的2类地区，线路位于声环境功能区的1类和4类地区。 《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）规定：建设项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的1、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB(A)~5dB(A)（含5dB(A)），或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），确定本工程声环境影响评价工作等级为二级。 3.3.4地表水环境影响评价工作等级 奥依塔克220kV变电站已建设一座化粪池，检修人员产生的生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。本期变电站间隔扩建工程，不新增运行人员，不增加生活污水产生量，对周围水环境没有影响。白山110kV变电站本期新建一座化粪池，检修人员产生的生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。 110kV线路运行不产生废水排放，对周围水环境没有影响。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，本次水环境影响评价以分析说明为主。 3.4评价范围 依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）有关内容及规定，本工程的环境影响评价范围如下： （1）工频电场、工频磁场 变电站：站界外30m的区域（110kV）；站界外40m的区域（220kV）。 输电线路：边导线地面投影外两侧各30m带状区域。 （2）噪声 变电站围墙外200m范围内。 输电线路：边导线地面投影外两侧各30m带状区域。 （3）生态环境 变电站围墙外500m范围内，边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。

4建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地理位置、地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）： 4.1地理位置 阿克陶县位于中国的西部边陲，新疆维吾尔自治区西南部，帕米尔高原东部，塔里木盆地西部边缘，地处东经73°26′05″～76°43′31″，北纬37°41′28″～39°29′55″之间。西部、西南部分别与吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦接壤，国境线长380多km，其中未定国界170多km。县境东西长283.2km，南北宽216km，面积24555.06km2。 疏附县位于东经75.85721°，北纬39.3789°，疏附县总面积3038.77km2，地处新疆维吾尔自治区向西开放的桥头堡位置和重要交通枢纽地段，自古以来就是古丝绸之路的重镇和要冲。疏附县环抱古城喀什，县城距喀什市中心15km，距乌鲁木齐市1490km。 与印度、巴基斯坦、阿富汗、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、土库曼斯坦等8个国家毗邻。 疏勒县位于喀什地区西北部，克孜勒河和盖孜河中游冲积平原上。地理座标北纬38°50′～39°28′，东经75°47′～76°47′。东与伽师、岳普湖相连，南与英吉沙县接壤，西与克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县相邻，北隔克孜勒河与喀什市相望。东西最长106km，南北最宽69km，总面积为2262.75 km2。 本工程位于新疆克州阿克陶县，喀什地区疏附县、疏勒县。 4.2地形、地质、地貌 阿克陶县境内多山，山地面积23364km2，占阿克陶县总面积的96.4%。县境东北低而西南高，山地一般海拔都在4000～5000m左右，西北部的昆盖山是与乌恰县交界的界山，海拔5753.7m，西南部的萨雷阔勒岭，海拔多在4500m，中部公格尔山，最高峰海拔7719m，公格尔九别峰海拔7530m，慕士塔格峰，海拔7541m。境内共有大小冰山雪峰66座，其中较大的冰峰有36座，山顶常年戴雪，山峰四周分布有大小不等的冰川。阿克陶县地势西南高，东北低，截然分为平原农区与山间牧区两部分。 疏附县北、西、南三面傍山，东南开阔，处于克孜勒河的上游、盖孜河的冲积平原，地势由西北向东南倾斜。平原面积约占疏附县总面积的54%和46%。海拔高度约1300m左右。 疏勒县地处克孜勒河、盖孜河和库山河冲积平原中游地区，地势由西北向东南倾斜，海拔最高点1310m，最低点1215m。 白山变电站站址地形较平坦，地势开阔，单向坡度为由北向南1.0%，地层主要为粉砂层。线路路径所经地段大部分为戈壁丘陵，小部分为农田地（耕地）；线路地貌单元主要有山前冲洪积扇中下部、盖孜河Ⅰ级阶地、盖孜河河漫滩、中低山、山前冲洪积扇中前缘、库山河Ⅰ级阶地、山前冲洪积扇中上部、库山河山前冲积平原中下游。 4.3气象 本工程位于新疆克州阿克陶县，喀什地区疏附县、疏勒县境内，该地区气候特点是：暖季凉爽，冷季严寒，光照充足，无霜期短，降水偏少，蒸发量较大，气温年、日变化大。 阿克陶县的气候是立体垂直分布的，一天之内，人可以从烈日炎炎的夏季走到冰天雪地的冬季。属暖温带大陆性干旱气候，全年干旱少雨雪，春季回暖快，多风和浮尘，秋季秋高气爽，降温较快，冬季寒冷，年均气温11.3℃，年均降水60mm。无霜期长达221天，昼夜温差大，光热资源丰富。 疏勒县属暖温带大陆性干旱型气候，四季分明，日照长，昼夜温差大，降水少，蒸发强，干燥。年平均气温11.8℃，最热为7月，平均气温为25.8℃，极端最高温度为40.1℃；最冷为1月，平均气温为-6.5℃；极端最低温度为-24.4℃。平均日照时间总数为2822个小时，平均降水64mm。历年平均无霜期为215天。春夏两季常刮西北风，最大风速可达27m/s。历年平均沙暴日天气有13天，主要集中在3～7月。自然灾害有洪水、冰雹、狂风、大风等。 疏附县属暖温带大陆性荒漠气候。四季分明，光热资源丰富，温差较大，干旱少雨。年平均气温11.2℃，年降水量72mm，无霜期220天。 4.4水文特征 阿克陶县有木吉河、依格孜牙河、康西瓦河、喀拉塔什河等水系。阿克陶县境内河流属塔里木河流域，多发源于昆仑山脉、帕米尔高原上，由西南山区向东北平原而流。阿克陶县共有5大水系，即叶尔羌河水系，包括塔什库尔干河、帕斯热瓦提河、恰尔隆河三条河流；依格孜牙河及其支流青干河水系；库山河水系，其支流有卡拉塔布河、其木干河；盖孜河水系，其支流有奥依塔克河、木吉河、康西瓦尔河；玛尔坎苏河及其支流卡拉尔特河水系。 疏勒县境内有克孜勒河、盖孜河和库山河等河流，水年径流量为5.4亿m3。 疏附县水系主要有克孜勒河、盖孜河，其次为恰克玛克河、吐曼河。正常年总引水量8.593亿m3，加上泉水量2.333亿m3，合计为10.93亿m3，人均占有水量4013m3。有可使用的水井86眼，水库9座，年蓄水量为0.419亿m3。 白山变电站站址呈农田景观，站址区域无洪水威胁，场地周围农田较多，灌溉期地表水较充沛，地下水类型属潜水，地下水初见水位埋深1.80～2.70m，稳定水位埋深1.30～2.20m，水位年变化幅度0.50m。本工程线路一档跨越盖孜河和库山河，不在河道中立塔；线路位于库山河冲积平原中下游，全线见有地下水，地下水类型为潜水，水位年变化幅度0.50～1.00m左右；全线初见水位在1.00～3.20m左右，静止水位在0.50～2.60m左右。 4.5项目所在地区自然环境 白山变电站四周为农田。奥依塔克变电站四周为荒漠戈壁，区域内有少量的植被覆盖，植被主要为盐生草、茅草类等耐旱植被。 本工程线路经过地区部分为农田地（耕地），部分为荒漠戈壁，区域内有少量的植被覆盖，植被主要为芦苇、骆驼刺类等耐旱植被。 本工程线路有少部分经过公益林，其中在喀什地区疏附县穿越国家级公益林区约0.8km，占用林地面积0.0063hm2，地类为灌木林地，森林类别为国家级二级公益林，林地类型为防护林地，林种为防风固沙林，起源为天然林，优势树种为柽柳；在克州阿克陶县穿越一般公益林区约15.2km，占用林地面积1.4449hm2，地类包括乔木林地1.3320hm2、灌木林地0.0157hm2、未成林造林地0.0972hm2，森林类别包括地方公益林1.4201hm2、一般商品林0.0248hm2，林地类型包括防护林林地1.3279hm2、经济林林地0.0198hm2、其他林地0.0972hm2，林种包括水土保持林0.0157hm2、农田牧场防护林0.9000hm2、护岸林0.4122hm2、果树林0.0198hm2、其他林地0.0972hm2，起源包括天然林0.0157hm2、人工林1.4292hm2，优势种为柽柳、沙枣、杨树、核桃、杏树。 根据现场勘测，本工程线路经过公益林的林种为防风固沙林，植被主要有柽柳、杨树、沙枣、胡杨等。 因项目所在区域人类活动较多，且多和公路伴行，通过现场踏勘，本工程站址及线路沿线野生动物主要为斑鸠、家燕、麻雀、老鼠等，未发现有县级以上重点保护动物。 本工程线路经过公益林现状植被情况见附图8。

5环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境） 本工程变电站和线路运行产生工频电场、工频磁场、噪声。 5.1电磁环境监测 （1）监测因子 工频电场、工频磁场 （2）监测方法 工频电场、工频磁场监测方法执行《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。 （3）监测仪器 工频电场、工频磁场监测设备NBM-550场强仪，生产厂家为Narda公司，主机出厂编号为G-0030，探头出厂编号为000WX50425。主机探头频率1Hz~400Hz，电场低量程5mV/m～1kV/m、高量程500mV/m～100kV/m，磁场低量程0.3nT～100μT、高量程30nT～10mT，该设备年检有效期为2018年8月15日～2019年8月14日。 （4）监测点布设 ①变电站 奥依塔克220kV变电站厂界四周设置环境监测点，监测点位于围墙外5m、地面1.5m高度，监测点离220kV及110kV进出线距离大于20m。 奥依塔克220kV变电站周围环境保护目标处设置了环境监测点，监测点位于地面1.5m高度。 白山110kV变电站站址中心和周围环境保护目标处设置了环境监测点。 ②110kV线路 本工程线路附近环境保护目标处设置了环境监测点。 （5）监测时间及气象条件 监测时间2019年1月9日昼间9:00~18:30，风速3m/s～4m/s，多云，气温-4℃~-2℃，湿度35%～40%；2019年1月10日昼间9:30~11:00，风速2m/s～3m/s，多云，气温-4℃~-3℃，湿度30%～35%。 （6）运行工况 表7 监测时运行工况一览表 序号 名称 主变 时段 电压(U) 电流(I) 有功功率(P) 1 奥依塔克220kV变电站变电站 #1主变 2019年1月10日 9:30~11:00 237.1kV 26.30A 8.67MW 23:50~00:30 235.6kV 24.06A 8.15MW #2主变 9:30~11:00 237.0kV 25.57A 8.51MW 23:50~00:30 235.6kV 24.85A 8.32MW （7）监测单位 国电南京电力试验研究有限公司（证书编码181020250260）。 5.2声环境监测 （1）监测因子 等效连续A声级。 （2）监测方法 环境噪声监测方法执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。 （3）监测仪器 监测设备采用AWA6228+噪声分析仪，仪器编号为00310397，测量范围为25dB(A)～130dB(A)，灵敏度为40mV/Pa，频率范围为10Hz～20kHz，年检有效期2018年10月22日～2019年10月21日。声校准器型号AWA6221A，仪器编号1007672，仪器在检定有效期2018年10月19日~2019年10月18日。 （4）监测点布设 ①变电站 奥依塔克220kV变电站厂界四周、白山110kV变电站站址中心和周围环境保护目标处设置了环境监测点。 ②110kV线路 本工程线路附近环境保护目标处设置了环境监测点。 （5）监测时间及气象条件 监测时间2019年1月9日昼间9:00~18:30，风速3m/s～4m/s，多云，气温-4℃~-2℃，湿度35%～40%；2019年1月9日～10日夜间22:00~02:10，风速2m/s～3m/s，晴，气温-10℃～-9℃，湿度35%～40%。2019年1月10日昼间9:30~11:00，风速2m/s～3m/s，多云，气温-4℃~-3℃，湿度30%～35%；2019年1月10日～11日夜间22:00~00:30，风速2m/s～3m/s，晴，气温-9℃～-8℃，湿度35%～40%。 （6）监测单位 国电南京电力试验研究有限公司（证书编码181020250260）。 5.3环境监测结果 （1）监测结果 本工程工频电场、工频磁场现状监测结果见表8，本工程厂界环境噪声排放现状监测结果见表9，声环境现状监测结果见表10。 表8 工频电场、工频磁场现状监测结果一览表 工程名称 监测点位置 工频磁感应强度（μT） 工频电场强度 （kV/m） 奥依塔克220kV变电站间隔扩建工程 站址东侧围墙外5m处（1） 0.191 1.8×10-1 站址东侧围墙外5m处（2） 0.132 5.4×10-1 站址南侧围墙外5m处（3） 0.056 1.5×10-1 站址南侧围墙外5m处（4） 0.047 1.2×10-2 站址西侧围墙外5m处（5） 0.089 7.8×10-2 站址西侧围墙外5m处（6） 0.214 1.0×10-1 站址北侧围墙外5m处（7） 0.078 3.4×10-2 站址北侧围墙外5m处（8） 0.043 1.7×10-2 站址西南侧约35m新疆葱岭钒钛有限公司厂房（9） 0.029 3.8×10-3 白山110kV变电站新建工程 站址中心（1） 0.034 1.2×10-3 疏勒-白山110kV线路工程 线路北侧约7m疏勒县南疆齐鲁工业园旁泵房（1） 0.032 1.6×10-3 线路跨越库尔巴格村3组民房（2） 0.035 1.3×10-3 线路西北侧约20m库尔巴格村3组民房（3） 0.033 1.0×10-3 线路西北侧约15m库尔巴格村3组民房（4） 0.034 1.3×10-3 线路东南侧约5m阿克陶镇某建筑公司厂房（5） 0.034 1.5×10-3 线路西北侧约10m央其买里村养殖房（6） 0.031 1.1×10-3 线路东北侧约23m央其买里村闲置厂房（7） 0.032 1.2×10-3 奥依塔克-白山110kV线路工程 线路跨越的阿克陶镇镇府路2村1组民房（8） 0.035 1.8×10-3 线路跨越的央其买里村民房*（9） 0.077 6.8×10-2 线路跨越的央其买里村民房*（10） 0.165 4.3×10-1 线路跨越阿克陶县镇府路8村1组民房（11） 0.032 1.6×10-3 线路东南侧约12m阿克陶镇砖厂闲置房屋（12） 0.032 1.6×10-3 线路西侧约17m阿克陶县镇府路2村2组民房（13） 0.034 1.2×10-3 线路北侧约5m阿克陶县镇府路2村2组民房（14） 0.033 1.7×10-3 线路西北侧约17m陶县镇府路2村闲置养殖棚（15） 0.030 1.0×10-3 线路西侧约16m陶县镇府路2村烘干房（16） 0.031 1.6×10-3 线路西北侧约15m古勒瓦克村民房（17） 0.033 1.8×10-3 线路跨越奥依塔克村定居兴牧房（18） 0.032 1.7×10-3 线路东侧约17m新疆葱岭钒钛有限公司厂房（19） 0.057 6.4×10-3 *：监测点附近有110kV线路。 表9 厂界环境噪声排放现状监测结果一览表 工程名称 监测点位置 昼间（dB(A)） 夜间（dB(A)） 奥依塔克220kV变电站间隔扩建工程 站址东侧围墙外1m处（1） 39.5 37.6 站址东侧围墙外1m处（2） 39.6 37.4 站址南侧围墙外1m处（3） 38.2 36.3 站址南侧围墙外1m处（4） 38.0 36.6 站址西侧围墙外1m处（5） 37.4 35.9 站址西侧围墙外1m处（6） 37.5 36.3 站址北侧围墙外1m处（7） 40.3 38.6 站址北侧围墙外1m处（8） 38.3 37.1 表10 声环境现状监测结果一览表 工程名称 监测点位置 昼间（dB(A)） 夜间（dB(A)） 白山110kV变电站新建工程 站址中心（1） 41.5 38.6 站址东南侧约170m阿克陶乡央其买里村民房（2） 38.4 36.5 站址西南侧约125m阿克陶乡央其买里村民房（3） 38.1 36.3 疏勒-白山110kV线路工程 线路跨越库尔巴格村3组民房（1） 37.1 35.4 线路西北侧约20m库尔巴格村3组民房（2） 36.8 35.2 线路西北侧约15m库尔巴格村3组民房（3） 37.5 36.2 奥依塔克-白山110kV线路工程 线路跨越的阿克陶镇镇府路2村1组民房（4） 37.9 36.3 线路跨越的央其买里村民房（5） 38.8 36.5 线路跨越的央其买里村民房*（6） 51.3 47.6 线路跨越阿克陶县镇府路8村1组民房（7） 38.5 36.7 线路西侧约17m阿克陶县镇府路2村2组民房（8） 36.4 35.1 线路北侧约5m阿克陶县镇府路2村2组民房（9） 36.8 35.2 线路西北侧约15m古勒瓦克村民房（10） 35.1 34.5 线路跨越奥依塔克村定居兴牧房（11） 38.7 37.4 *：监测点南侧约20m为S214省道。 （2）监测结果分析 ①工频电场、工频磁场 由表8可知，奥依塔克220kV变电站站址围墙外5m、地面1.5m高度处的工频电场强度1.2×10-2kV/m~5.4×10-1kV/m，工频磁感应强度0.043μT~0.214μT；变电站周围环境保护目标处的工频电场强度3.8×10-3kV/m，工频磁感应强度0.029μT，工频电场强度小于公众曝露控制限值4kV/m、工频磁感应强度小于公众曝露控制限值100μT。 白山110kV变电站站址中心处的工频电场强度1.2×10-3kV/m，工频磁感应强度0.034μT。 本工程110kV线路经过地区的工频电场强度为1.0×10-3kV/m~4.3×10-1kV/m，工频磁感应强度0.030μT~0.165μT，工频电场强度小于公众曝露控制限值4kV/m、工频磁感应强度小于公众曝露控制限值100μT。 ②噪声 由表9可知，奥依塔克220kV变电站厂界环境噪声排放现状值昼间37.4dB(A)~40.3dB(A)、夜间35.9dB(A)~38.6dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。 由表10可知，白山110kV变电站站址中心处的声环境昼间为41.5dB(A)、夜间38.6dB(A)，满足《声环境质量标准》2类标准；白山110kV变电站周围环境保护目标处的声环境昼间为38.1dB(A)~38.4dB(A)、夜间36.3dB(A)~36.5dB(A)，满足《声环境质量标准》2类标准。 本工程110kV线路经过地区的声环境昼间为35.1dB(A)~51.3dB(A)、夜间34.5dB(A)~ 47.6dB(A)，满足《声环境质量标准》相应标准。 5.4环境现状结论 从上述环境监测结果看，本工程220kV变电站、110kV变电站周围和220kV线路经过地区工频电场强度、工频磁感应强度及噪声现状监测值均小于相应评价标准限值。 5.5生态环境现状 根据《新疆生态功能区划》，项目所在区域属于喀什三角洲荒漠—绿洲农业、盐渍化敏感与改水防病生态功能区。该功能区主要的特征，见表11。本工程与新疆生态功能区划位置关系见附图9。 表11 生态功能区主要特征 名 称 内 容 喀什三角洲荒漠—绿洲农业、盐渍化敏感与改水防病生态功能区 隶属行政区 喀什市、阿图什市、疏勒县、疏附县、伽师县、乌恰县、阿克陶县、岳普湖县、英吉沙县、莎车县、麦盖提县、巴楚县 主要生态服务功能 农产品生产、荒漠化控制、人居环境、旅游 主要生态环境问题 土壤盐渍化、三角洲下部天然水质差、城市污水处理滞后、浮尘天气多、土壤质量下降 主要生态敏感因子、敏感程度 生物多样性和生境不敏感、中度敏感，土壤侵蚀不敏感，土地沙漠化、土壤盐渍化不敏感 主要保护目标 保护人群身体健康、保护水资源、保护农田、保护荒漠植被、保护文物古迹与民俗风情 主要保护措施 改善人畜饮用水质、防治地方病、引洪放淤扩大植被覆盖、建设城镇污水处理系统、加强农田投入品的使用管理 适宜发展方向 以农牧业为基础，建设棉花及特色林果业基地，发展民俗风情旅游 白山变电站四周为农田。奥依塔克变电站四周为荒漠戈壁，区域内有少量的植被覆盖，植被主要为盐生草、茅草类等耐旱植被。 本工程线路经过地区部分为农田地（耕地），部分为荒漠戈壁，区域内有少量的植被覆盖，植被主要为芦苇、骆驼刺类等耐旱植被。 本工程线路有少部分经过公益林，其中在疏附县穿越国家级公益林区约0.8km，林地类别为国家级二级公益林；在阿克陶县穿越一般公益林区约15.2km，林地类别均为地方公益林。 根据现场勘测，本工程线路经过公益林的林种为防风固沙林、水土保持、农田牧场保护、果树，植被主要有柽柳、杨树、沙枣、胡杨等。 5.6主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》，输变电类项目环境敏感目标为： （1）类，自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区； （2）类，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，以及文物保护单位。 根据对工程所在区域的现场踏勘，工程评价范围内环境保护目标为行政办公等为主要功能的区域，见表12。 表12 本工程评价范围内环境保护目标 工程名称 地理位置 环保目标 方位及最近距离 户数 高度 房屋类型 可能的环境影响因素 白山110kV变电站 阿克陶县阿克陶镇央其买里村 居民住房 变电站西南侧约125m 约7户 3～4m 1层平顶 N 居民住房 变电站东南侧约175m 约3户 3～4m 1层平顶 N 奥依塔克220kV变电站间隔扩建工程 阿克陶县奥依塔克镇 新疆葱岭钒钛有限公司 变电站西南侧约35m 1栋 10~12m 3层平顶 E、B 白山-疏勒110kV线路 疏勒县南疆齐鲁工业园旁 泵房 线路北侧约7m 1户 3～4m 1层尖顶 E、B 阿克陶县玉麦乡库尔巴格村3组 居民住房 线路跨越 2户 3~4m 1层平顶 E、B、N 居民住房 线路东南侧约5m 约4户 3~4m 1层平顶 E、B、N 居民住房 线路西北侧约20m 约13户 3~4m 1层平顶 E、B、N 居民住房 线路西北侧约15m 1户 3~4m 1层平顶 E、B、N 阿克陶县阿克陶镇 某建筑公司 线路东南侧约5m 1栋 3~4m 1层平顶 E、B 阿克陶县阿克陶镇央其买里村 养殖房 线路西北侧约10m 1户 3~4m 1层平顶 E、B 闲置厂房 线路东北侧约23m 1户 3～4m 1层尖顶 E、B 白山-奥依塔克110kV线路 阿克陶县阿克陶镇镇府路2村1组 居民住房 线路跨越 1户 3～4m 1层平顶 E、B、N 居民住房 线路西北侧约3m 1户 3~4m 1层平顶 E、B、N 居民住房 线路东南侧约13m 1户 3~4m 1层平顶 E、B、N 阿克陶县阿克陶镇央其买里村 居民住房 线路跨越 2户 3～4m 1层平顶 E、B、N 居民住房 线路西侧约8m 约3户 3~4m 1层平顶 E、B、N 居民住房 线路东侧约2m 约3户 5~6m 2层平顶 E、B、N 阿克陶县镇府路8村1组 居民住房 线路跨越 1户 3～4m 1层平顶 E、B、N 居民住房 线路西侧约11m 约6户 3~6m 1层平顶、2层平顶 E、B、N 居民住房 线路东侧约10m 约2户 3~4m 1层平顶 E、B、N 阿克陶县阿克陶镇 砖厂闲置房屋 线路东南侧约12m 1户 3~4m 1层平顶 E、B 阿克陶县镇府路2村2组 居民住房 线路西侧约17m 约2户 3~4m 1层平顶 E、B、N 居民住房 线路北侧约5m 约2户 3~4m 1层平顶 E、B、N 居民住房 线路南侧约8m 约2户 3~4m 1层平顶 E、B、N 阿克陶县镇府路2村 闲置养殖棚 线路西北侧约17m 1户 3~4m 1层平顶 E、B 烘干房 线路西侧约16m 4间 3~5m 1层尖顶、1层平顶 E、B 阿克陶县巴仁乡古勒瓦克村 居民住房 线路西北侧约15m 1户 3~4m 1层平顶 E、B、N 阿克陶县奥依塔克镇奥依塔克村 定居兴牧房 线路跨越 1户 3~4m 1层平顶 E、B、N 定居兴牧房 线路北侧约7m 2户 3~4m 1层平顶 E、B、N 定居兴牧房 线路南侧约8m 2户 3~4m 1层平顶 E、B、N 阿克陶县奥依塔克镇 新疆葱岭钒钛有限公司 线路东侧约17m 1栋 10~12m 3层平顶 E、B *注：N—噪声，B—工频磁感应强度，E—工频电场强度。 表13 本工程涉及生态保护区域 名称 功能 级别 与保护目标位置关系 阿克陶县生态公益林 防风固沙、水土保持 地方级生态公益林 本工程新建线路穿越一般公益林区约15.2km，需立47基塔，永久占地面积约1.4449hm2，临时占地约3.52hm2 疏附县生态公益林 防风固沙、水土保持 国家级生态公益林 本工程新建线路穿越国家级公益林区约0.8km，需立1基塔，永久占地面积约0.0063hm2，临时占地约0.02hm2

6评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、声环境 奥依塔克220kV变电站站址声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）（依据奥依塔克变一期竣工环境保护验收标准）。 白山110kV变电站站址声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。 架空输电线路声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类、4a类标准（昼间55/70dB(A)、夜间45/55dB(A)）。 2、工频电场、工频磁场 依据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表1“公众曝露控制限值”规定，为控制本工程工频电场、磁场所致公众曝露，环境中住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物电场强度控制限值为4kV/m；磁感应强度控制限值为100μT。 架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养场、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、厂界环境噪声排放标准 奥依塔克220kV变电站厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。 白山110kV变电站厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。 2、施工场界环境噪声排放标准 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（施工期）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 无。 |

7建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 架 空

主要污染工序：

7.1工程合理性分析 本工程已取得阿克陶县城乡规划管理局、阿克陶县国土资源局、阿克陶县林业局、疏勒县住房和城乡建设局、疏勒县国土资源局、疏勒县林业局的同意，工程建设符合当地城市总体发展规划。 本工程属于克州、喀什“十三五”电网规划中建设项目，符合克州、喀什“十三五”电网发展规划。 7.2 项目工程分析 7.2.1施工期 （1）施工噪声 项目土建施工和设备安装施工时需使用较多的高噪声机械设备，其源强噪声级最大可达到105dB（A）。 （2）施工废（污）水 施工的主要水污染物包括施工人员产生的生活污水和施工场地的生产废水。 （3）施工扬尘 来自地基开挖、土方及材料运输时产生的扬尘和粉尘。 （4）施工固体废物 施工产生的弃土、弃渣、建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 （5）生态环境 施工期对生态环境的主要影响为施工时的临时占地对生态环境产生一定的影响，应在施工结束后，及时对临时占地的地表植被进行恢复。 7.2.2运营期 （1）电磁影响 变电站及线路在运行过程中，电流在导线中的流动会使周围一定范围产生一定强度的工频电场、工频磁场。 （2）噪声 本期奥依塔克220kV变电站间隔扩建工程没有新增大型设备声源，本期扩建工程运行产生噪声，对周围声环境没有影响。 白山110kV变电站运行会产生噪声对周围声环境有一定影响。 110kV架空线路运行，线路噪声贡献值很小，对沿线声环境影响较小，与线路沿线声环境背景值叠加后，沿线声环境维持现有水平。 （3）废水 奥依塔克220kV变电站已建设一座化粪池，检修人员产生的生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。本期变电站间隔扩建工程不新增运行人员，不新增生活污水产生量，对周围水环境没有影响。 白山110kV变电站本期建设一座化粪池，检修人员产生的生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。 110kV线路运行不会产生废水，对周围水环境没有影响。 （4）固体废物 变电站站运行产生的固体废物主要为变电站工作人员产生的生活垃圾。变电站设有垃圾箱，生活垃圾平时暂存于垃圾箱中，并由环卫部门统一处理。本期变电站间隔扩建工程不新增运行人员，不新增生活垃圾产生量，对周围环境没有影响。 变电站产生的废旧蓄电池不在站内储存，由运营单位统一收集送至有资质的单位进行处理，严格禁止废旧蓄电池随意堆放，降低了环境风险。 变压器冷却油为矿物油，属危险废物。该危险废物必须由具备相应资质的专业单位进行回收处理。 110kV线路运行期间无固体废物产生，对周围环境没有影响。 （5）环境风险 奥依塔克变电站内已设置1座事故油池，容积为60m3；白山变电站内本期设置1座事故油池，容积为20m3，变压器下设置事故油坑，事故油坑与事故油池通过管道相连。变电站正常情况下，变压器无漏油产生，一旦发生事故，产生的事故油通过管道排入事故油池，事故油由有资质单位回收处理，严禁外排。 事故油池中的事故油污水和事故油一起由有资质单位回收处理，不外排。

8项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工扬尘 | TSP | — | 少量 |
| 水污染物 | 施工废水和施工人员生活污水 | SS/pH、BOD5 COD、氨氮 | 少量 | 施工废水经过沉砂处理回用，不外排；施工人员生活污水利用当地已有的污水处理设施进行处理 |
|  | 运行期生活污水 | SS、BOD5 COD、氨氮 | ＜40m3/a | 生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排； 本期变电站间隔扩建工程不新增生活污水产生量。 |
| 电磁环境 | 变电设备及线路 | 工频电场 工频磁场 | — | 工频电场强度： ＜4000V/m 农田等区域＜10kV/m 工频磁感应强度： ＜100μT |
| 固体废物 | 施工固废 | 弃土、弃渣、建筑垃圾 | — | 送至固定场所进行处理 |
|  | 运行固废 | 生活垃圾 | ＜1t/a | 由环卫部门定期清理； 本期变电站间隔扩建工程不新增生活垃圾产生量。 |
| 噪 声 | 施工噪声 | 打桩机、挖土机、电锯、电刨、卡车 | 声源声功率级为87dB（A）～105dB（A） | 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求 |
|  | 运行噪声 | 线路 | 较小 | 影响较小 |
| 其 它 | 白山变电站本期设置1座事故油池（容积为20m3）；奥依塔克变电站已设置1座事故油池（容积为60m3）。主变压器发生事故时，事故油排入事故油池，不外排至所外，对周围环境没有影响。事故油由有资质的单位进行回收处理利用。 本期变电站间隔扩建工程没有新增带油设备，不会产生事故油。 变电站产生的废蓄电池由运行单位统一送至有资质的单位处理。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 变电站和线路附近生态环境以荒漠戈壁和农田为主。工程建设对生态环境的影响表现在土地占用、地表植被破坏和施工作业扰动引起的水土流失等方面。 在采取适当的临时防护措施、水土保持措施后，可有效控制水土流失，保护区域生态环境，使本工程的建设对区域生态环境的影响控制在可接受的范围。 |

9环境影响预测与评价

9.1施工期环境影响简要分析 （1）施工期的污染因子 变电站施工期的污染因子主要为噪声、废水及固体废物。 线路施工期的污染因子主要为噪声、扬尘、废水、固废、土地占用及植被破坏。 （2）施工噪声环境影响分析 ①施工噪声对周围环境影响 ●变电站的土石方开挖、基础施工时施工机械（打桩机、挖掘机、电锯、电刨、汽车）产生的噪声对周围声环境的影响。 ●线路的土石方开挖、塔基基础及塔基施工时施工机械（灌柱机、挖掘机、电锯、电刨、汽车）产生的噪声对周围声环境的影响，这些施工设备会产生较高的噪声。 ②变电站施工噪声环境影响分析 ●施工噪声水平类比调查 变电站施工时场地平坦，且机械设备大多露天作业，声传播条件很好。变电站施工中主要的施工机械有打桩机、挖掘机、电锯、电刨等，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013），其中主要施工机械噪声水平如下表14所示。 表14 主要施工机械噪声水平及场界环境噪声排放标准（单位：dB（A）） 设备名称 距设备距离（m） 噪声源 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011） 昼间 夜间 打桩机 10 105 70 55 挖掘机 10 85 电锯、电刨 10 99 ●施工噪声预测计算模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），施工噪声预测计算公式如下： 式中：L1——为距施工设备r1（m）处的噪声级，dB； L2——为与声源相距r2（m）处的施工噪声级，dB。 ●施工噪声预测计算结果与分析 根据施工使用情况，利用表14中主要施工机械噪声水平类比资料作为声源参数，根据施工噪声预测模式进行预测，计算出与声源不同距离出的施工噪声水平预测结果如表15所列。 表15 距声源不同距离施工噪声水平 施工阶段 施工机械 10m 20m 30m 40m 50m 80m 100m 150m 200m 250m 300m 打桩 打桩机 105 99 95 93 91 87 85 81 79 77 75 土石方 挖掘机 85 79 75 73 71 67 65 61 59 57 55 结构装修 电锯、电刨 99 93 89 87 85 81 79 75 73 71 69 ●施工噪声影响预测分析 由表15可知，施工阶段各施工机械的噪声均较高，在位于打桩机、挖掘机、电锯（电刨）距离分别大于550m、50m、250m时，白天施工噪声才能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（70/55）dB(A)要求。为减少对周围环境保护目标处声环境质量的影响，施工时需采用低噪声设备，且在规定的时间段内施工。由于施工期较短，施工结束后施工噪声也随之消失。 由于施工需要，夜间需要连续作业的，需取得县级以上人民政府或者其有关主管部门的书面同意，并告之周围居民，方可进行施工。 因此，采取有效地防止措施后，施工噪声对周围声环境影响不大。 ③线路施工噪声环境影响分析 线路施工会造成基础开挖，但由于施工时间短，对环境的影响是小范围的、短暂的，并随着施工的结束，其对声环境的影响也将随之消失。 ④采取的环保措施 ●塔基施工应在施工场地周围设置围栏。 ●施工单位应采用低噪声水平的施工机械设备。 ●施工单位在施工过程中应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，加强施工噪声的管理，做到预防为主，文明施工，最大程度减轻施工噪声对周围环境的影响。同时，依法限制夜间施工，如因工艺特殊情况要求，需在夜间施工而可能对周边居民产生环境噪声污染时，应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，取得县级以上人民政府或者其有关主管部门的书面同意，并公告附近居民，方可施工。 综上所述，本工程施工噪声对周边环境的影响较小，并且施工结束后噪声影响即可消失。 （3）施工扬尘环境影响分析 ①环境空气影响源 施工扬尘主要来自于变电站和输电线路土建施工的土方挖掘、建筑装修材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时道路扬尘等。由于扬尘源多且分散，源高一般在15m以下，属无组织排放。受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。 施工阶段，尤其是施工初期，塔基开挖会产生扬尘影响，特别是雨水较少、风大，扬尘影响将更为突出。施工开挖、车辆运输等产生的扬尘短期内将使局部区域内空气中的TSP明显增加。 ②施工扬尘环境影响分析 变电站站址和塔基开挖时，将会产生施工扬尘，但施工时间短，开挖面小，因此，受本工程施工扬尘影响的区域小、影响的时间短，随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失。 ③采取的环保措施 ●站址和线路施工时，在施工现场设置围挡措施。 ●文明施工，加强环境管理和环境监控。 ●施工期间使用预拌混凝土或者进行密闭搅拌，混凝土须用罐装车运至施工点进行浇筑，避免因混凝土拌制产生扬尘和噪声。 ●车辆运输散体材料和废物时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒。 ●加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。 ●进出场地的车辆限制车速，施工临时中转土方以及弃土弃渣等要合理堆放；堆场适时压实、车辆防散落检查、运输道路及时清理，减少或避免产生扬尘。 ●施工过程中产生的建筑垃圾在施工期间应当及时清运；产生的生活垃圾按照环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境。 ●施工结束后，按“工完料尽场地清”的原则及时进行空地硬化，减少地面裸露面积。 （4）施工废水环境影响分析 ①废污水源 施工过程中废污水主要来源于施工废水和施工人员产生生活污水。 ②采取的环保措施 ●做好施工场地周围的拦挡措施，避免雨季开挖作业，避免施工废水排放。 ●对于线路施工，应采用集中进行混凝土搅拌、砂石料加工，在混凝土搅拌、砂石料加工的施工区域，施工单位设置简易排水系统，并设置简易沉砂池，使产生的废水经沉淀处理后重复回用。 ●施工人员产生的生活污水排入防渗干化池，施工结束后就地卫生掩埋。 在做好上述环保措施的基础上，施工过程中产生的废污水不会对周围水环境产生不良影响。 （5）施工固废环境影响分析 ①施工固废环境影响分析 施工期产生的固体废物主要为弃土、弃渣、建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。 施工产生的弃土、弃渣、建筑垃圾若不妥善处置则会产生水土流失等生态环境影响，产生的生活垃圾若不妥善处置则污染周围环境。 ②采取的环保措施及效果分析 变电站、输电线路施工场地应及时进行清理和固体废物清运，由施工单位送至固定场所进行处理。 施工期产生的生活垃圾集中存放，统一由汽车运至附近垃圾场，严禁随便丢弃。 在此基础上，施工产生的固废不会对周围环境产生影响。 （6）施工期生态环境影响分析 ①工程生态环境影响因素分析 根据现场踏勘及收集资料，本工程评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区。本工程线路有少部分经过公益林，其中在疏附县穿越国家级公益林区约0.8km，林地类别均国家级二级公益林；在阿克陶县穿越一般公益林区约15.2km，林地类别均为地方公益林。根据现场勘测，本工程线路经过公益林的林种为防风固沙林、水土保持、农田牧场防护、果树，植被主要有柽柳、杨树、沙枣、胡杨等。 线路对生态环境的影响主要集中在：塔基开挖及临时道路、牵张场占地对沿线零星植被产生破坏和影响。线路施工时会压覆少量的自然植被，对周围生态环境产生一定影响，但施工结束后及时采取恢复措施，即可降低对周围生态环境的影响。塔基施工进行土石方开挖，如防护措施不当，可能造成水土流失。 白山变电站四周为农田。奥依塔克变电站四周为荒漠戈壁，区域内有少量的植被覆盖，植被主要为盐生草、茅草类等耐旱植被。 本工程线路经过地区部分为农田地（耕地），部分为荒漠戈壁，区域内有少量的植被覆盖，植被主要为芦苇、骆驼刺类等耐旱植被。杆塔永久占地面积约为0.98hm2，临时占地（包括塔基施工场地、牵张场、堆料场等）面积约为2.6hm2。根据项目评价区植被生物量统计表，本工程农田植被生物损失量3.5t。 综上所述，本工程变电站、线路的施工会对生态环境产生一些影响，通过采取的生态保护措施，施工结束后生态环境影响可以得到减缓及恢复。 ●对荒漠生态环境的影响分析 变电站、塔基开挖建设改变了土地利用功能，破坏工程区域地表植被，造成表层土体的扰动，在一定程度上降低了区域生态环境的生态效能。 施工场地不在站外租用施工场地，施工营地在站址征地范围内合理安排。变电站临时施工营地不要清除地表植被，施工完成后，清理施工现场时对压覆植被进行扶植，可降低变电站建设对荒漠生态环境的影响。 线路为“点－架空线”工程，所以清除的植被及影响的植物种类数量极微。施工临时占地主要为工程施工时的临时弃土占地、临时道路、牵张场临时占地。临时占地对荒漠生态环境的影响是暂时的，随着施工结束并采取相应恢复措施后，不利的环境影响可以得到逐步消除。 当塔基施工挖方时将植被与表层土壤进行整块挖掘，尽量不破坏植物的根系和表层土壤物理性质，在基础回填时，将粘土、沙石回填至基础中，最后覆盖带有植被的表层土壤，使其自然恢复；在荒地施工时尽量利用现有道路，在划定的施工场地内进行施工；在施工场地内不清除场地植被，采用木板及钢板压覆进行施工；根据划定的临时施工便道进行运输，不得随意修建临时便道；对施工产生的土石方进行合理堆放，用碎石进行压覆，并夯实泥土，防止土石方流失；施工结束后及时对施工临时占地进行植被恢复。 ●对野生动物的影响分析 施工活动对野生动物栖息地生境的干扰和破坏，主要表现在塔基基础开挖、施工便道、牵张场等土地占用。 施工人员进出、施工机械噪声、运输噪声等可能会使野生动物受到惊扰，被迫离开施工区周围的栖息地或活动区域。 由于本工程沿线部分为戈壁滩，因缺少水源和食源的原因，大型野生动物少见。经现场踏勘，线路评价范围内无国家和地方保护野生动物分布，只偶见一些小的动物和飞禽，如鼠、麻雀等动物。 线路施工期短、施工点分散，施工对野生动物的影响范围较小，影响时间较短，同时野生动物栖息环境和活动范围较大，且有较强迁移能力，只要加强对施工队伍的管理，严禁捕猎野生动物，严格限定施工人员的活动范围，施工不会对野生动物造成明显的影响。 ②采取的生态防护和恢复措施 根据区域生态功能区划中保护措施与发展方向的要求，采取的生态防护和恢复措施如下： ●合理组织，尽量少占用临时施工用地和缩短占用时间。 ●施工过程中对植被应加强保护、严格管理，禁止乱占、滥用和其他破坏植被的行为。 ●材料运输过程中，应充分利用现有公路，减少临时便道。材料运至施工场地后，应合理布置，减少临时占地。在沿线施工运输道路入口处设置指示标志，严禁随意进入戈壁，避免对戈壁砾幕造成不必要的破坏。 ●本期部分线路位于荒漠生态环境，该系统生产力较低、较脆弱，但有较重要的生态功能，沿线植被稀疏，以盐生草、芦苇、骆驼刺为主。严格将开挖线控制在规划范围内，尽量减少开挖量，减轻对地表的破坏，以此减少开挖产生的水土流失；在塔基定位时，应尽量选择利用现有道路，减少修建临时施工便道；将塔基选择在周围植被较少地区，在施工场地尽量不清除地表植被，对施工中踩踏的植被，在施工结束后进行扶植，使其正常生长。 ●线路经过生态公益林时，应优化路径，少占用林地，对于已占用的林地，在下一阶段对工程塔基用地进行进一步优化，使得占用林地数量最小化。对涉及塔基周围林木砍伐及移植，可以移植的林木尽量进行移植，减少对林木的砍伐；对部分砍伐的林木按照“伐一补一”的原则进行补偿。尽量不在生态公益林区内设置材料场、堆料场及弃渣场，减少对林木的砍伐，以降低对周围林地生态环境的影响。 ●加强对施工队伍的管理，严禁捕猎野生动物，严格限定施工人员的活动范围，提高保护野生动的意识。 ●塔基基坑在确保安全和质量的前提下，尽量减小基础开挖的范围，避免不必要的开挖和过多的原状土破坏，以利水土保持和塔基边坡的稳定。地质比较稳定的塔位，在设计允许的前提下，基础底板尽量采用以土代模的施工方法，减少土石方的开挖量。 剥离的表层土及土方分别堆放在塔基临时施工场地内，堆放地底层铺设彩条布，顶部采用防尘网进行苫盖。 基础施工时应尽量缩短基坑暴露时间，一般应随挖随浇基础，同时做好基面及基坑排水工作。 ●施工后尽可能恢复原状地貌，将余土和施工废弃物运出现场，并送至固定场所处理。 ●工程结束后，做好施工场地的恢复工作。 在采取上述临时防护措施、水土保持措施后，可有效控制水土流失，使本工程的建设对区域生态环境的影响控制在可接受的范围。 （7）施工期水土流失影响分析 ①水土流失影响分析 在土建施工时土石方开挖、回填以及临时堆土等，若不妥善处置均会导致水土流失。 ②拟采取的水土保持措施及效果 ●在施工中应先行修建挡土墙、排水设施等水土保持措施，将剥离的表层土及土方分别堆放在塔基临时施工场地内，堆放地底层铺设彩条布，顶部采用防尘网进行苫盖。 基础施工时应尽量缩短基坑暴露时间，一般应随挖随浇基础，同时做好基面及基坑排水工作。 ●加强施工期的施工管理，合理安排施工时序和施工时间，避免在大风天气进行基础开挖等土石方工作，并做好临时堆土的围护拦挡和防风措施。 ●施工区域未固化的区域采取覆盖等防护措施，防止水土流失。 （8）施工计划 本工程施工天数约300天，施工高峰期人数约80人，平均施工人数约40人；施工营地可临时设置在奥依塔克变电站和白山变电站施工营地处。 （9）施工期环境影响分析小结 综上所述，本工程在施工期的环境影响是短暂的、可逆的，随着施工期的结束而消失。施工单位应严格按照有关规定采取上述措施进行污染防治，并加强监管，使本项目施工对周围环境的影响降低到最小。

9.2运行期环境影响分析 9.2.1声环境影响预测与评价 运行期主要污染因子：噪声。 110kV变电站运行会产生电气噪声，主要是变电站主变压器的运行噪声对周围声环境会产生一定影响。 9.2.1.1站址区域声环境质量现状 根据现状监测结果分析，奥依塔克220kV变电站厂界环境噪声排放现状值昼间37.4dB(A)~40.3dB(A)、夜间35.9dB(A)~38.6dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。 白山110kV变电站站址中心处的声环境昼间为41.5dB(A)、夜间38.6dB(A)，满足《声环境质量标准》2类标准；白山110kV变电站周围环境保护目标处的声环境昼间为38.1dB(A)~38.4dB(A)、夜间36.3dB(A)~36.5dB(A)，满足《声环境质量标准》2类标准。 由于奥依塔克220kV变电站本期没有新增设备声源，根据奥依塔克220kV变电站厂界环境噪声排放监测结果分析，变电站厂界环境噪声排放昼间、夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，因此，奥依塔克220kV变电站110kV间隔扩建工程投运后厂界环境噪声排放昼间、夜间将维持变电站厂界环境噪声排放现有水平。 9.2.1.2变电站运行噪声 （1）设备声源 变电站运行噪声主要来自于主变压器等大型声源设备，一般情况下变电站运行噪声来自主变压器。按终期规模考虑，变电站主变，其外壳1.0m处的噪声级为63dB(A)，变电站的设备噪声源见表16。 表16 220kV变电站的设备噪声源一览表 设 备 名 称 噪声源，dB（A） 主变压器（离主变1m处） 63 （2）变电站运行时厂界噪声预测模式 噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响，声级产生衰减。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），评价步骤为： ①建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点于声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源、线声源、或者面声源。 ②根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播等条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算各声源单独作用在预测点时产生的A声级。 ③模式基本计算公式 户外声传播衰减包括几何发散（）、大气吸收（）、地面效应（）、屏障屏蔽（）、其他多方面效应（）引起的衰减。 ●在环境影响评价中，应根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级（如实测得到的）、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。 （1） 上式中： Lp(r)——距声源r处的A声级，dB。 Lp(r0)——参考位置r0处的A声级，dB。 Adiv——声源几何发散引起的A声级衰减量，dB；本工程取20lg（r/r0）。 Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，dB；本工程变电站声源离变电站厂界距离较近，该值忽略不计。 Abar——声屏障引起的A声级衰减量，dB；本工程声屏障有35kV/10kV配电装置室、围墙，衰减量见表17。 Agr——地面效应引起的A声级衰减量，dB；本工程变电站内是坚实地面，该值忽略不计。 Amisc——其他多方面效应引起的A声级衰减量，dB；本工程变电站内无其他工业或房屋建筑群，该值忽略不计。 ●对某一受声点受多个声源影响时，有： 上式中： LP——为几个声源在受声点的噪声叠加，dB。 LA——为单个声源在受声点的A声级，dB。 表17 站内声屏障衰减值一览表 声屏障 衰减值（dB(A)） 35kV/10kV配电装置室 13 围墙 2 表18 本工程主变声源位置 项目名称 距围墙最近距离（m） 东北侧 东南侧 西南侧 西北侧 110kV白山变电站 1#主变本期 29.9m 37.9m 21.4m 18.0m （3）变电站运行期噪声预测计算结果及分析 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的要求，根据噪声源到各预测点的距离，先计算声源噪声在各网格点上随距离衰减值，合成后再与本底叠加，以确定预测点的声压级，经模式计算，确定110kV变电站投运后厂界环境噪声排放对各预测点的预测值。 变电站的主变压器设备噪声按63dB(A)。本期新建#1主变。因此本期预测新建1台主变时的噪声影响，本期新建工程（新建1台50MVA主变）投运后环境噪声排放预测值见下表19～表20。 噪声预测值等声曲线见附图10。 表19 变电站厂界环境噪声排放预测值一览表 单位：dB（A） 测点 时段 按本期规模厂界环境噪声排放贡献值（1台） 标准 最大超标量 站址东北侧（1） 昼间 33.2 60 — 夜间 33.2 50 — 站址东南侧（2） 昼间 30.7 60 — 夜间 30.7 50 — 站址西南侧（3） 昼间 39.3 60 — 夜间 39.3 50 — 站址西北侧（4） 昼间 35.8 60 — 夜间 35.8 50 — 表20 变电站（按本期建设规模）投运后变电站噪声对环境保护目标 预测值一览表 单位：dB（A） 测点位置 时段 声环境 背景 本工程排放贡献值（1台） 声环境预测值 标准 最大 超标量 站址东南侧约170m阿克陶乡央其买里村民房（5） 昼间 38.4 23.0 38.5 60 — 夜间 36.5 23.0 36.7 50 — 站址西南侧约125m阿克陶乡央其买里村民房（6） 昼间 38.1 25.1 38.3 60 — 夜间 36.3 25.1 36.6 50 — 由表19可知，变电站按本期建设规模（1×50MVA）运行后，厂界环境噪声排放贡献值30.7dB(A)~39.3dB(A)，昼间、夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。 由表20可知，变电站按本期新建工程运行后，变电站噪声排放贡献值与变电站周围环境保护目标处声环境背景值叠加后，声环境预测值昼间38.3dB(A)~38.5dB(A)、夜间36.6dB(A)~36.7dB(A)，满足《声环境质量标准》2类标准。 9.2.1.3线路运行噪声 线路运行时会产生一定的可听噪声，这主要是因为导线在运行时，周围空气在电场作用下产生电离放电而产生，主要与线路运行的电压和电流强度有关。 本次评价单回路采用已运行110kV红柳线进行类比监测，类比线路与评价线路主要技术参数对照，见表21。 表21 主要技术指标对照表 线路 主要指标 110kV红柳线（类比） 新建110kV线路（本期） 电压等级 110kV 110kV 塔型 单回路塔 单回路塔 导线型号 JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线 JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线 导线直径 21.6mm 21.6mm 线路高度 16m - 运行工况 监测期间线路运行正常，红柳线运行电流69.2A，电压为119.6kV / 由表21对比分析，选取的类比线路与本工程线路各参数相似度很高，具有很好的可比性。监测期间类比线路运行正常，类比可行。 根据《柳树泉110kV输变电工程竣工验收监测报告》（2016-H81），监测时间为2016年8月11日11∶00～18∶00进行，监测时气象条件为晴，风速小于5m/s，监测单位为核工业二〇三研究所分析测试中心。 监测结果见表22。 表22 110kV红柳线运行噪声监测结果 序号 检测点位 检测结果（dB(A)） 昼间 夜间 输电线路断面监测路径：以红柳线56#杆塔～57#杆塔之间110kV输电线路弧垂最低位置处中相导线对地投影点为起点，垂直线路向东北侧方向进行展开 1 中相导线对地投影处 37.5 35.4 2 边导线下水平距离对地投影0m处 37.0 35.9 3 边导线下水平距离对地投影5m处 37.2 35.7 4 边导线下水平距离对地投影10m处 37.6 36.0 5 边导线下水平距离对地投影15m处 36.5 35.2 6 边导线下水平距离对地投影20m处 37.1 35.4 7 边导线下水平距离对地投影25m处 37.9 35.8 8 边导线下水平距离对地投影30m处 36.7 35.3 9 边导线下水平距离对地投影35m处 37.7 35.8 10 边导线下水平距离对地投影40m处 37.0 36.1 11 边导线下水平距离对地投影45m处 36.5 36.0 12 边导线下水平距离对地投影50m处 36.8 36.3 由表22分析可知，110kV类比线路噪声监测昼间为36.5dB(A) ～37.9dB(A)、夜间为35.2dB(A) ～36.3dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 从类比监测结果可知，距线路中心位置30m~50m的昼间、夜间噪声监测值变化不大（昼间为36.5～37.7dB（A）、夜间为35.3～36.3dB（A）），接近110kV单回路输电线路声环境背景值。线路下方声环境监测值昼间为37.5dB（A）、夜间为35.4dB（A）。因此，输电线路走廊下的噪声对声环境贡献值较小，不会改变线路周围的声环境质量现状。 根据现状监测结果，本工程110kV线路经过地区的声环境昼间为35.1dB(A)~51.3dB(A)、夜间34.5dB(A)~ 47.6dB(A)，满足《声环境质量标准》相应标准。 通过类比分析，可以预测本工程新建110kV线路运行产生的噪声对居民住宅的声环境影响满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准限值。 9.2.2电磁环境影响分析 变电站和线路运行会产生工频电场、工频磁场。 通过预测分析和类比调查结果表明克州阿克陶县白山110kV输变电工程运行后产生的工频电场强度、工频磁感应强度在居民住宅等建筑物处小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度100μT控制限值。 电磁环境影响分析具体内容详见电磁环境影响评价。 9.2.3水环境影响分析 （1）白山110kV变电站本期建设一座化粪池，检修人员产生的生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。变电站生活污水产生量很小，小于10m3/a，变电站设有化粪池。检修人员产生的生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。 （2）奥依塔克220kV变电站已建设一座化粪池，检修人员产生的生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。变电站生活污水产生量很小，小于10m3/a，变电站设有化粪池。检修人员产生的生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。 本期变电站间隔扩建工程不新增运行人员，不新增生活污水产生量，对周围水环境没有影响。 （3）线路运行没有废水产生，对线路周围环境没有影响。 9.2.4固体废物环境影响分析 （1）变电站运行期产生的固体废物主要为工作人员正常工作和生活产生的生活垃圾。生活垃圾在站内设置垃圾箱集中收集，由环卫部门定期负责收集和处理，不会污染环境。本期变电站间隔扩建工程不新增运行人员，不新增生活垃圾产生量，对周围环境没有影响。 （2）变电站产生的废旧蓄电池不在站内储存，由运营单位统一收集送至有资质的单位进行处理，严格禁止废旧蓄电池随意堆放，降低了环境风险。 （3）变电站新建事故油坑、排油系统管道，主变的事故油坑通过管道直接排入新建的事故油池（容量约20m3），发生事故时产生废油由有资质的单位回收处理。 9.2.5生态环境影响分析 工程的建设过程由于土地占用、塔基开挖、土方堆放、塔基施工等，对生态环境的影响表现在土地占用、地表植被破坏和施工作业扰动引起的水土流失等方面。 在采取防护措施、水土保持措施后，可有效控制水土流失，保护区域生态环境，使本工程的建设对区域生态环境的影响控制在可接受的范围。 9.2.6环境风险分析 变电站产生的废蓄电池(HW49)由运行单位统一送至有资质的单位处理。 奥依塔克220kV变电站的废油主要来源于主变压器事故性排放，变电站已设置了事故油池，事故油池的容积约为60m3，可满足事故情况贮存量。一旦主变压器发生事故，主变压器油排入事故油池，不外排至站外。事故油由有资质的单位进行回收处理利用。排油设施的设计执行《高压配电装置设计规范》（DL/T5352-2018）等有关规定进行设计。 白山110kV变电站的废油主要来源于主变压器事故性排放，变电站本期设置1座事故油池，事故油池的容积约为20m3，可满足事故情况贮存量。一旦主变压器发生事故，主变压器油排入事故油池，不外排至站外。事故油由有资质的单位进行回收处理利用。排油设施的设计执行《高压配电装置设计规范》（DL/T5352-2018）等有关规定进行设计。 本工程的风险主要来自变压器油。变压器油是由许多不同分子量的碳氢化合物组成，即主要由烷烃、环烷烃和芳香烃组成。主要风险是变压器油的泄漏。 为了防止变电站在使用变压器油带来的潜在风险，需做好以下措施： （1）在主变压器底部设置油坑，油坑采用焊接钢管与事故排油检查井连接并排入事故贮油池，蓄油坑内铺足够厚的鹅卵石层，一旦有油喷出都会被隔离。 （2）贮油池的总容量可以容纳变压器油在事故状态下的排放量，确保在所有变压器发生故障时，事故油不会泄漏。贮油池为钢筋混凝土地下式圆形结构，临时放空和清淤用潜水泵抽吸。当主变压器发生事故时，其事故油可直接排入事故油池，事故油须由有资质的单位回收，不外排。 综上所述，本工程运行后潜在的环境风险是比较小的。 9.2.7环境保护设施竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》精神，工程建设执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。建设项目正式投产运行前，建设单位按照要求进行本工程竣工环保验收调查。 该验收报告的主要内容有： （1）施工期环境保护措施实施情况分析； （2）变电站和输电线路附近敏感目标的电场强度、磁感应强度、噪声； （3）工程运行期间环境管理所涉及的内容。 本工程竣工环保验收一览表，见表23。 表23 本工程“三同时”环保措施验收一览表 序号 验收调查 项目 竣工环境保护验收调查内容 1 相关批复文件 项目是否取得核准文件，相关批复文件是否齐备，项目是否具备开工条件。 2 工程建设与规划的相符性 本工程的建设是否符合相关规划要求。 3 工程建设内容与环评的相符性 与环评报告及环评报告批复对比，若工程的选线、建设规模发生变更，应就变更情况以及变更原因进行说明。 4 敏感目标调查 调查变电站和输变电线路电磁影响范围内居民点分布情况，调查工程周围生态影响评价范围内环境敏感区的分布情况；对比环评报告，说明上述人群和生态保护目标的变化情况以及原因。 5 施工期环保措施落实情况 调查工程施工期废水处理措施；施工期施工弃土、施工建筑垃圾及施工人员生活垃圾等的处理处置方式，调查工程施工临时占地恢复情况及效果；分析采取相关措施的有效性及存在问题，针对存在问题提出整改、补救措施与建议。 6 运行期环保措施落实情况 电磁环境影响防护措施落实情况。 7 电磁环境监测 电磁环境监测值能够满足《电磁环境控制限制》(GB8072-2014)中的相应限制要求，电磁环境监测值是否存在超标现象,如有,提出处置措施。 8 声环境监测 调查输变电工程主要噪声源和主要背景噪声源情况，统计监测结果，分析厂界环境噪声和敏感目标噪声声环境质量达标情况。声环境监测值是否存在超标现象,如有,提出处置措施。 9 生态环境调查 分析工程建设对生态敏感区的影响,分析实际影响与环评文件中预测结果的符合程度及减缓、补偿措施的落实效果。调查工程采取的生态保护措施的实施效果；列表说明工程实际占地变化情况，明确占地性质、占地位置、用途、临时占地恢复措施和恢复效果。根据上述调查结果，对存在的问题分析原因，并从保护、恢复、补偿、建设等方面提出具有操作性的补偿措施与建议。 10 环境保护 环境管理、环境监测落实情况；环保投资资金是否到位，工程所在区域各级环保主管部门是否收到相关环保投诉，投诉原因及处理结果。 11 存在的问题及其改进措施与环境管理建议 通过现场调查，总结工程施工期、运行期是否存在相应的环境问题并提出改进措施与环境管理建议。 9.2.8环境监测计划 为了了解工程施工和运营过程中对环境保护目标产生影响的范围和程度，以便采取相应的减缓措施，根据环境影响预测结论，对变电站和输电线路周围环境进行监测。 监测项目主要有噪声、工频电场、工频磁场。 9.2.9环保行动计划 表24 环境保护行动计划 时段 环境 问题 环境保护措施 实施责任单位 监督责任单位 设 计 阶 段 水土 流失 禁止乱弃土石方，弃方不得随处堆放，应合理利用并处理。 设计 部门 建设 单位 噪声 干扰 1.选择低噪声施工设施； 2.运输车辆应车况良好。 生态 环境 后期应优化选址、选线，尽可能减少土地占用。 施 工 期 土地 利用 变电站和线路施工时充分利用已有道路作为施工便道，减少地表扰动。 施工 单位 建设 单位 施工 扬尘 1.施工场地、施工便道及引起扬尘的路段适时进行洒水降尘； 2.严禁大风(六级及以上)天气施工。 施工 噪声 合理安排施工活动，尽量缩短工期，减少施工噪声影响时间。避免强噪声施工机械在同一区域内同时使用。 生态 影响 1.由于临时占地，地表土层的扰动，施工一结束，及时平整场地，尽量恢复原有地貌； 2.严格按设计要求中指定地点堆放工程废渣，并压紧、夯实。工程结束后，做好施工场地的恢复工作； 3.避免随意堆放生活垃圾，防止雨水冲刷。 交通 安全 加强交通安全教育。 营运期 生态 保护 对于工程运营期产生的检修固体废弃物和生活垃圾等都要进行定点处理，最大限度的保护项目区的周围环境。 建设 单位 建设 单位 电磁环境 1.线路廊道征地范围内禁止新建任何建筑物。 2.线路杆塔上设置警示标志，线路及杆塔下方严禁长时间停留。 3. 对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修 过程中，尽可能减少曝露在电磁场中的时间。 建设 单位 建设 单位 竣工验收 1.环评批复是否落实； 2.调查本工程实际建设是否符合当地规划； 3.施工扰动面恢复情况等； 4.调查变电站和输电线路评价范围内是否有环境敏感目标，运行期是否对其产生不良环境影响，如果是，如何处置； 5.调查工程施工期是否存在潜在不可逆生态环境影响； 6.对工程运行产生的工频电场、工频磁场强度进行监测。 建设 单位 建设 单位

10建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工扬尘 | TSP | 施工现场设置围挡；运输散体材料密闭、包扎、覆盖；弃土、弃渣合理堆放 | TSP排放浓度不大于0.3mg/Nm3 |
| 水污染物 | 施工废水和施工人员生活污水 | SS/pH、BOD5、COD、氨氮、石油类 | 简易沉砂池 | 施工废水经过沉砂处理回用，不外排；施工人员生活污水利用设置的临时简易化粪池或当地已有的污水处理设施进行处理 |
|  | 运行期生活污水 | SS、BOD5 COD、氨氮 | 化粪池 | 生活污水经地埋式污水处理装置或化粪池处理后定期清理，不外排。 本期变电站间隔扩建工程不新增生活污水产生量。 |
| 工频电场 工频磁场 | 输变电设备及线路 | 工频电场 工频磁场 | 变电站35kV/10kV配电装置采用户内布置 | 工频电场强度： ＜4000V/m 农田等区域工频电场强度＜10kV/m 工频磁感应强度： ＜100μT |
| 固体废物 | 施工固废 | 弃土、弃渣、建筑垃圾 | 及时清运 | 送至固定场所进行处理 |
|  | 运行期固体废物 | 生活垃圾 | 定期清运 | 由环卫部门定期清理，本期变电站间隔扩建工程不新增生活垃圾产生量。 |
| 噪 声 | 施工噪声 | 打桩机、挖土机、电锯、电刨、卡车 | — | 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求 |
|  | 运行噪声 | 输电线路 | 较小 | 影响较小 |
| 其 它 | 本期变电站没有设置事故油池。 奥依塔克220kV变电站现有工程已设置了1座事故油池（容积约60m3）；白山110kV变电站本期设置了1座事故油池（容积约20m3）。主变压器发生事故，变压器油可排入事故油池，事故油由有资质的单位进行处理，不外排至站外。 变电站产生的废油由有资质的单位进行回收处理利用。 变电站产生的废蓄电池由运行单位统一送至有资质的单位处理。 |
| 生态保护措施及预期效果 根据区域生态功能区划中保护措施与发展方向的要求，采取的生态防护和恢复措施如下： （1）合理组织，尽量少占用临时施工用地和缩短占用时间。 （2）施工过程中对植被应加强保护、严格管理，禁止乱占、滥用和其他破坏植被的行为。 （3）材料运输过程中，应充分利用现有公路，减少临时便道。材料运至施工场地后，应合理布置，减少临时占地。在沿线施工运输道路入口处设置指示标志，严禁随意进入戈壁，避免对戈壁砾幕造成不必要的破坏。 （4）本期变电站、线路位于荒漠生态环境，该系统生产力较低、较脆弱，但有较重要的生态功能，沿线植被稀疏，以盐生草、芦苇、骆驼刺为主。严格将开挖线控制在规划范围内，尽量减少开挖量，减轻对地表的破坏，以此减少开挖产生的水土流失；在塔基定位时，应尽量选择利用现有道路，减少修建临时施工便道；将塔基选择在周围植被较少地区，在施工场地尽量不清除地表植被，对施工中踩踏的植被，在施工结束后进行扶植，使其正常生长。 （5）线路经过生态公益林时，应优化路径，少占用林地，对于已占用的林地，在下一阶段对工程塔基用地进行进一步优化，使得占用林地数量最小化。对涉及塔基周围林木砍伐及移植，可以移植的林木尽量进行移植，减少对林木的砍伐；对部分砍伐的林木按照“伐一补一”的原则进行补偿。尽量不在生态公益林区内设置材料场、堆料场及弃渣场，减少对林木的砍伐，以降低对周围林地生态环境的影响。 （6）加强对施工队伍的管理，严禁捕猎野生动物，严格限定施工人员的活动范围，提高保护野生动的意识。 （7）塔基基坑在确保安全和质量的前提下，尽量减小基础开挖的范围，避免不必要的开挖和过多的原状土破坏，以利水土保持和塔基边坡的稳定。地质比较稳定的塔位，在设计允许的前提下，基础底板尽量采用以土代模的施工方法，减少土石方的开挖量。 基础施工时应尽量缩短基坑暴露时间，一般应随挖随浇基础，同时做好基面及基坑排水工作。 （8）施工后尽可能恢复原状地貌，将余土和施工废弃物运出现场，并送至固定场所处理。 （9）工程结束后，做好施工场地的恢复工作。 在采取适当的临时防护措施、水土保持措施后，可有效控制水土流失，保护区域生态环境，使本工程的建设对区域生态环境的影响控制在可接受的范围。 |

11评价结论与建议

11.1评价结论 11.1.1项目概况及建设必要性 （1）项目概况 克州阿克陶县白山110kV输变电工程包括4个子工程：白山110kV变电站新建工程、奥依塔克220kV变电站110kV间隔扩建工程、奥依塔克-白山110kV线路工程、疏勒-白山110kV线路工程。具体为： ①白山110kV变电站新建工程：本期建设1×50MVA主压器，110kV进线2回，35kV出线3回。 ②奥依塔克220kV变电站110kV间隔扩建工程：本期变电站扩建1个110kV出线间隔。 ③奥依塔克-白山110kV线路工程：新建110kV单回线路路径长约49km，采用JL/G1A-240/30钢芯铝绞线。 ④疏勒-白山110kV线路工程：新建110kV单回线路路径长约27.5km，采用JL/G1A-240/30钢芯铝绞线。 （2）工程建设的必要性 为满足阿克陶县老城区和县城西南部的负荷需要，提高供电可靠性及供电质量，改善电网网架，提高系统稳定性，建设克州阿克陶县白山110kV输变电工程是必要的。 11.1.2项目与规划的相符性 本工程已取得阿克陶县城乡规划管理局、阿克陶县国土资源局、阿克陶县林业局、疏勒县住房和城乡建设局、疏勒县国土资源局、疏勒县林业局、、新疆维吾尔自治区林业和草原局的同意，工程建设符合当地城市总体发展规划。 本工程属于克州、喀什“十三五”电网规划中建设项目，符合克州、喀什“十三五”电网发展规划。 11.1.3环境质量现状 （1）电磁环境 奥依塔克220kV变电站站址围墙外5m、地面1.5m高度处的工频电场强度1.2×10-2kV/m~5.4×10-1kV/m，工频磁感应强度0.043μT~0.214μT；变电站周围环境保护目标处的工频电场强度3.8×10-3kV/m，工频磁感应强度0.029μT，工频电场强度小于公众曝露控制限值4000V/m、工频磁感应强度小于公众曝露控制限值100μT。 白山110kV变电站站址中心处的工频电场强度1.2×10-3kV/m，工频磁感应强度0.034μT。 本工程110kV线路经过地区的工频电场强度为1.0×10-3kV/m~4.3×10-1kV/m，工频磁感应强度0.030μT~0.165μT，工频电场强度小于公众曝露控制限值4kV/m、工频磁感应强度小于公众曝露控制限值100μT。 （2）噪声 奥依塔克220kV变电站厂界环境噪声排放现状值昼间37.4dB(A)~40.3dB(A)、夜间35.9dB(A)~38.6dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。 白山110kV变电站站址中心处的声环境昼间为41.5dB(A)、夜间38.6dB(A)，满足《声环境质量标准》2类标准；白山110kV变电站周围环境保护目标处的声环境昼间为38.1dB(A)~38.4dB(A)、夜间36.3dB(A)~36.5dB(A)，满足《声环境质量标准》2类标准。 本工程110kV线路经过地区的声环境昼间为35.1dB(A)~51.3dB(A)、夜间34.5dB(A)~ 47.6dB(A)，满足《声环境质量标准》相应标准。 11.1.4污染防治措施 （1）施工期 施工时使用低噪声施工机械。 施工现场设置围挡；运输散体材料密闭、包扎、覆盖；弃土弃渣等合理堆放；施工场地应及时清理固体废物，将其运至环卫部门指定的垃圾场处理。 材料运输过程中，应充分利用现有公路，减少临时便道。材料运至施工场地后，应合理布置，减少临时占地。在沿线施工运输道路入口处设置指示标志，严禁随意进入戈壁，避免对戈壁砾幕造成不必要的破坏。 在塔基定位时，应尽量选择利用现有道路，减少修建临时施工便道；将塔基选择在周围植被较少地区，在施工场地尽量不清除地表植被，对施工中踩踏的植被，在施工结束后进行扶植，使其正常生长。 线路经过生态公益林时，应优化路径，少占用林地，对于已占用的林地，在下一阶段对工程塔基用地进行进一步优化，使得占用林地数量最小化。对涉及塔基周围林木砍伐及移植，可以移植的林木尽量进行移植，减少对林木的砍伐；对部分砍伐的林木按照“伐一补一”的原则进行补偿。尽量不在生态公益林区内设置材料场、堆料场及弃渣场，减少对林木的砍伐，以降低对周围林地生态环境的影响。 （2）运行期 白山110kV变电站主要声源设备采用低噪声主变压器，主变设备噪声水平控制在63dB（A）（离声源设备约1m处）；变电站设置1座事故油池（容积20m3）；变电站内设置化粪池，检修人员产生的生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。 本工程110kV单回线路经过耕地等场所时，导线最小对地高度为6m；110kV单回线路经过住宅等有公众居住、工作或学习的建筑物时，导线最小对地高度为7m；110kV单回线路跨越房屋时，导线与建筑物的最小垂直距离为5m。 11.1.5预测结果分析 （1）变电站电磁环境预测分析 根据现状监测和类比监测结果分析，可以预计奥依塔克220kV变电站110kV间隔扩建工程、白山110kV变电站新建工程运行后产生的工频电场强度、工频磁感应强度在居民住宅等建筑物处小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度100μT的控制限值。 （2）输电线路电磁环境预测分析 由类比监测和理论预测分析，本工程110kV单回路（采用三角排列），当导线对地高度6.0m时，地面1.5m高度处的工频电场强度最大值叠加背景值影响后均小于农田、道路等区域10kV/m控制限值。 本工程110kV单回路（采用三角排列），当导线对地高度7.0m时，地面1.5m、4.5m高度处的工频电场强度最大值叠加背景值影响后均小于住宅等公众居住、工作或学习的建筑物4kV/m控制限值。 本期110kV单回路（采用三角排列），导线与建筑物最小距离为5m时，房屋屋顶1.5m高度处的工频电场强度最大值小于有公众居住、工作或学习的建筑物时4kV/m控制限值。 本工程110kV线路运行产生的工频磁感应强度叠加背景值影响后小于100μT控制限值。 （3）变电站噪声预测结果分析 经现状监测结果分析，奥依塔克220kV变电站本期只扩建220kV出线间隔，不新增声源设备，因此可以预测扩建工程运行后，变电站厂界环境噪声排放值将维持现有水平，厂界环境噪声排放值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。 经预测结果分析，白山变电站按本期新建规模（1×50MVA）运行后，厂界环境噪声排放值昼间、夜均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准；白山变电站按本期新建规模（1×50MVA）运行后，变电站噪声排放贡献值与周围环境保护目标处声环境现状值叠加后，环境保护目标处的声环境预测值昼间、夜间均满足《声环境质量标准》2类标准。 （4）线路噪声预测结果分析 由类比监测分析，本工程110kV线路运行产生的噪声对周围的声环境影响满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准。 （5）水环境影响分析 奥依塔克220kV变电站已建设一座化粪池，检修人员产生的生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。本期扩建工程，不新增运行人员，不增加生活污水产生量。 白山110kV变电站本期建设一座化粪池，检修人员产生的生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。 另外，变电站设置事故油池，一旦变压器发生事故时将变压器油直接排入事故油池，事故油须由有资质的单位回收。 110kV线路运行期间不产生工业废、污水，对周围水环境没有影响。 （6）生态影响分析结论 施工期对生态环境的影响主要表现在土地占用、地表植被损坏和施工作业扰动引起的水土流失等方面。在采取临时防护措施及水土保持措施后，可有效控制水土流失，保护生态环境，使本工程的建设对生态环境的影响在环境可接受的范围内。 11.1.6综合结论 综上分析，克州阿克陶县白山110kV输变电工程符合国家产业政策，符合当地发展规划及电网发展规划，在落实本环境影响报告表中规定的各项环境保护措施，本工程运行产生的的工频电场、工频磁场及噪声均满足相应评价标准，从环境保护的角度来看，本工程建设是可行的。 11.2建议 为落实本报告表所制定的环境保护措施，提出建议如下： （1）建设单位做好环境保护措施实施的管理与监督工作，对环境保护措施的实施进度、质量和资金进行监控管理，保证质量。 （2）对变电站和输电线路附近居民加强输变电工程的安全、环保意识宣传工作。

克州阿克陶县白山110kV输变电工程

电磁环境影响专题评价

国电环境保护研究院有限公司

1总则

1.1编制依据

1.1.1国家法律及法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（修订本）2015年1月1日起施行。

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订版）2016年9月1日起施行。

（3）《建设项目环境保护管理条例》国务院第682号令，2017年10月1日起施行。

1.1.2部委规章及文件

（1）《产业结构调整指导目录》（2011年本、2016年修正版）国家发展和改革委关于修正<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定，2016年3月25日国家发改委令第36号公布。

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》环境保护部令第44号（2016年12月27日修订通过），2017年9月1日施行。

1.1.3地方法规

（1）《新疆维吾尔自治区环境保护条例（修订本）》，新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议通过，2018年9月21日。

（2）《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》(政府令192号，2015年7月1日实施)。

1.1.4采用的标准、技术规范及规定

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）。

（2）《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）。

（3）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。

（4）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）。

（5）《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）。

（6）《220kV~750kV变电站设计技术规程》（DL/T5218-2012）。

（7）《35kV～110kV变电站设计规范》（GB50059-2011）。

1.1.5工程设计资料名称和编制单位

《克州阿克陶县白山110kV输变电工程可行性研究报告》，喀什天路电力设计咨询有限公司，2018年8月。

1.2评价因子与评价标准

（1）评价因子

现状评价因子：工频电场、工频磁场。

预测评价因子：工频电场、工频磁场。

（2）评价标准

依据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1“公众曝露控制限值”规定，为控制本工程工频电场、磁场所致公众曝露，环境中住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物电场强度控制限值为4kV/m；磁感应强度控制限值为100μT。

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养场、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

本工程采用的环评标准见表1.1。

表1.1   采用的评价标准一览表

| 污染物名称 | 标准名称 | 标准编号及级别 | 公众曝露控制限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电场强度 | 《电磁环境控制限值》 | GB8702-2014 | 4kV/m |
|  |  |  | 耕地、园地、牧草地、畜禽饲养场、养殖水面、道路等场所10kV/m，且应给出警示和防护指示标志 |
| 磁感应强度 |  |  | 100μT |

1.3评价工作等级

按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）规定，电磁环境影响评价工作等级的划分见表1.2。

表1.2  输变电工程电磁环境影响评价工作等级

| 分类 | 电压等级 | 工程 | 条件 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流 | 110kV | 变电站 | 户内式、地下式 | 三级 |
|  |  |  | 户外 | 二级 |
|  |  | 线路 | 1、地下电缆 2、边导线地面投影外两侧各10m范围内无电磁环境敏感目标的架空线 | 三级 |
|  |  |  | 边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线 | 二级 |
|  | 220kV | 变电站 | 户外 | 二级 |

根据表1.2分析，本工程220kV变电站采用户外式，电磁环境评价等级为二级，由于220kV变电站本期只在110kV出线处增加1个出线间隔，对220kV变电站周围的电磁环境基本没有影响，本次对220kV变电站只做一般性分析。

本工程110kV变电站采用户外式，电磁环境评价等级为二级；110kV线路边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标，电磁环境评价等级为二级。

1.4评价范围

电磁环境影响评价范围见表1.3。

表1.3  输变电工程电磁环境评价范围

| 分类 | 电压等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 变电站 | 架空线路 |
| 交流 | 110kV | 站界外30m | 边导线地面投影外两侧各30m |
|  | 220kV | 站界外40m | - |

2工程概况

本工程建设规模见表2.1。

表2.1  克州阿克陶县白山110kV输变电工程建设规模一览表

| 序号 | 工程名称 | 建设规模 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 白山110kV变电站新建工程 | 变电站位于新疆维吾尔自治区克州阿克陶县新214省道以西50m规划建设用地上（现为农田地）。 本期建设1×50MVA主压器，110kV进线2回，35kV出线3回。 本期征地面积为4790m2，其中围墙内占地面积为3923m2 |
| 2 | 奥依塔克220kV变电站110kV间隔扩建工程 | 变电站位于新疆维吾尔自治区克州地区阿克陶县西偏南约33.0km，国道G314以西，恰勒玛艾日克村西南约4.0km，奥依塔克镇东北约17.0km处阿克陶县奥依塔克工业园区内。 本期扩建1个110kV出线间隔 |
| 3 | 奥依塔克-白山110kV线路工程 | 新建110kV单回线路路径长约49km，采用三角排列架设，导线采用JL/G1A-240/30钢芯铝绞线。 线路位于新疆克州阿克陶县。 |
| 4 | 疏勒-白山110kV线路工程 | 新建110kV单回线路路径长约27.5km，采用三角排列架设，导线JL/G1A-240/30钢芯铝绞线。 线路位于新疆克州阿克陶县。 |

3电磁环境影响预测与评价

3.1变电站电磁环境影响分析

3.1.1变电站电磁环境现状

按照《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1“公众曝露控制限值”规定，为控制本工程工频电场、磁场所致公众曝露，环境中电场强度控制限值为4kV/m；磁感应强度控制限值为100μT。

（1）白山110kV变电站站址中心处的工频电场强度1.2×10-3kV/m，工频磁感应强度0.034μT。

（2）奥依塔克220kV变电站站址围墙外5m、地面1.5m高度处的工频电场强度1.2×10-2kV/m~5.4×10-1kV/m，工频磁感应强度0.043μT~0.214μT；变电站周围环境保护目标处的工频电场强度3.8×10-3kV/m，工频磁感应强度0.029μT，工频电场强度小于公众曝露控制限值4kV/m、工频磁感应强度小于公众曝露控制限值100μT。

由于本期奥依塔克220kV变电站为间隔扩建工程，间隔扩建在变电站场地内进行，是为了将110kV线路接入变电站110kV配电装置。从变电站的平面布置图中可以看出，每个间隔之间均有一定的距离，而变电站产生的工频电场强度、工频磁感应强度随距离衰减很快。因此，变电站间隔扩建主要增大了变电站扩建端出线间隔处的工频电场强度、工频磁感应强度，对变电站周围的电磁环境影响贡献不大。

因此，可以预计本期奥依塔克220kV变电站110kV间隔扩建工程对变电站周围环境保护目标的电磁环境影响小于4kV/m、100μT控制限值。

3.1.2类比监测变电站选择、监测条件

为预测变电站运行后产生的工频电场、工频磁场对站址周围环境影响，选取了与本工程变电站条件相似的110kV变电站作为类比测试对象。

（1）类比变电站选择及合理性分析

类比变电站选择110kV南郊（垛口）变电站，类比监测结果数据引自《昌吉市南郊110kV输变电工程竣工环境保护验收监测报告》，核工业二〇三研究所分析测试中心，2016年9月编制。

110kV南郊变电站类比监测布点示意图3.1。

表3.1  110kV南郊变电站与类比变电站对比情况一览表

| 项目名称 | 110kV白山变电站 （本期规模） | 110kV南郊（垛口）变电站 （现有规模） | 可比性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 | 克州阿克陶县 | 昌吉市 | 环境条件相当，周围地形平坦 |
| 电压等级 | 110kV | 110kV | 电压等级是影响电磁环境的首要因素 |
| 主变布置形式 | 户外 | 户外 | 主变布置方式一致，电磁环境影响程度一致 |
| 110kV主变容量 | 1×50MVA （本期规模） | 2×50MVA | 主变压器一般均布置在场地中央，主变容量不是影响变电站站外电磁环境的主要因素 |
| 110kV出线 | 2回（架空） | 2回（架空） | 出线规模是影响电磁环境的重要因素 |
| 110kV配电装置 | 户外常规布置 | 户外常规布置 | 设备类型是影响电磁环境的重要因素 |
| 占地面积（m2） | 3923 | 3500 | 变电站占地不是影响电磁环境的重要因素 |
| 运行工况 | - | 1#主变：I=19.74A，U=122.1kV，P=3.96MW 2#主变：I=25.74A，U=122.1kV，P=5.28MW |  |

①电压等级

本期变电站与类比变电站的电压等级均为110kV。根据电磁环境影响分析，电压等级是影响电磁环境的主要因素。

②变电站的布置方式

本期变电站110kV配电装置与类比变电站一致，均采用常规布置方式。根据电磁环境影响分析，变电站电气布置方式是影响电磁环境的主要因素。因此选择110kV南郊（垛口）变电站作为类比变电站是合理的。

③变压器布置及容量

110kV白山变电站本期建设变容量1×50MVA（远景规模为2×50MVA），与类比110kV变电站主变压器少1台，远景规模主变数量相同，容量也相同。根据变电站平面布置分析，变电站的主变压器均布置在场地中央，主变压器离围墙均有一定距离，随距离衰减很快。因此，变电站的变压器容量对变电站周围的电磁环境影响不大。

④110kV出线回数

110kV白山变电站本期110kV出线2回，架空出线；类比变电站110kV出线2回，架空出线。

根据电磁环境影响分析，变电站110kV进出线是影响电磁环境的主要因素。因此，选110kV南郊（垛口）变电站进行类比分析是可行的，能反映本期变电站的影响程度。

⑤海拔、地形

本期110kV变电站的海拔高度与类比变电站海拔高度基本相同，地形类似。

⑥占地面积

110kV白山变电站比类比变电站的占地面积略大。

综上所述，选用110kV南郊（垛口）变电站虽然与本工程110kV变电站存在一些差异，但从电压等级、布置方式、主变数量及布置方式、进出线等分析，选用该变电站的类比监测结果来预测分析本期110kV变电站电磁环境影响是合理的，可以反映出本工程110kV变电站建设后对周围电磁环境的影响程度。

（2）监测因子

工频电场、工频磁场

（3）监测方法

采用《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）中所规定的工频电场、工频磁场的测试方法。

（4）监测仪器

监测仪器：PMM8053A电磁场测量系统

测量频率：5Hz-100kHz

测量范围：

工频电场：0.01V/m~100kV/m

工频磁场：1nT～10mT

在检定有效期内。

（5）监测时间及气象条件

2016年8月17日，晴天，温度25～32℃，湿度45.0%，风速0.8m/s～2.4m/s。

3.1.3类比监测结果

表3.2  110kV南郊（垛口）变电站周围工频电场、工频磁场类比测量结果

| 测点 序号 | 监测点位描述 | 距地高度 （m） | 工频电场强度 （V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垛口110kV变电站东围墙外5m处 | 1.5 | 63.90 | 0.031 |
| 2 | 垛口110kV变电站南围墙外5m处 | 1.5 | 53.83 | 0.027 |
| 3 | 垛口110kV变电站西围墙外5m处 | 1.5 | 8.391 | 0.027 |
| 4 | 垛口110kV变电站北围墙外5m处 | 1.5 | 50.62 | 0.056 |
| 变电站断面监测路径以垛口110kV变电站南围墙为起点，垂直南围墙向外进行展开。 |
| 5 | 变电站南围墙外5m处 | 1.5 | 504.7 | 0.116 |
| 6 | 变电站南围墙外10m处 | 1.5 | 747.1 | 0.107 |
| 7 | 变电站南围墙外15m处 | 1.5 | 636.0 | 0.102 |
| 8 | 变电站南围墙外20m处 | 1.5 | 566.6 | 0.098 |
| 9 | 变电站南围墙外25m处 | 1.5 | 340.4 | 0.090 |
| 10 | 变电站南围墙外30m处 | 1.5 | 162.9 | 0.077 |
| 11 | 变电站南围墙外35m处 | 1.5 | 91.20 | 0.069 |
| 12 | 变电站南围墙外40m处 | 1.5 | 29.52 | 0.058 |
| 13 | 变电站南围墙外45m处 | 1.5 | 20.34 | 0.046 |
| 14 | 变电站南围墙外50m处 | 1.5 | 16.10 | 0.040 |

由表3.2可知：在110kV南郊（垛口）变站址四周围墙5m处的的工频电场强度为8.391V/m~63.90V/m，工频磁感应强度为0.027μT~0.056μT。

变电站南侧围墙外衰减断面监测结果为：离地1.5m高度的工频电场强度为16.10V/m~747.1V/m，工频磁感应强度为0.040μT~0.116μT。

从类比110kV变电站产生的工频电场、工频磁场分析，本工程110kV白山变电站产生的工频电场强度、工频磁感应强度在居民住宅等建筑物处小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度100μT控制限值。

3.2线路电磁环境影响分析

3.2.1类比评价

本工程的110kV线路采用单回路架设，类比线路选择已运行110kV输电线路与本工程架线方式基本相似的线路。

为预测本期工程的110kV送电线路运行对线路沿线电磁环境的影响，类比单回输电线路选取昌吉州110kV红柳线（导线型号JL/G1A-240/30，56#~57#塔间导线对地高度为16m），数据引自《柳树泉110kV输变电工程竣工环境保护验收监测报告》，核工业二〇三研究所分析测试中心，2016年9月编制。

选择的类比线路与本工程线路均采用单回设计，导线均为钢芯铝绞线，导线型号相似。因此，本次类比线路基本能反映本工程110kV单回线路运行对周围电磁环境影响程度。类比线路详见表3.3。

表3.3   本次环评及类比调查的输电线路工程参数一览表

| 线路 主要指标 | 110kV红柳线 | 新建110kV线路 |
| --- | --- | --- |
| 电压等级 | 110kV | 110kV |
| 塔型 | 单回路塔 | 单回路塔 |
| 导线型号 | JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线 | JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线 |
| 导线直径 | 21.6mm | 21.6mm |
| 线路高度 | 16m | - |
| 运行工况 | 监测期间线路运行正常，红柳线运行电流69.2A，电压为119.6kV | / |

（1）监测项目

工频电场、工频磁场

（2）监测方法

采用《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）中所规定的工频电场、工频磁场的测试方法。

（3）监测仪器

监测仪器：PMM8053A电磁场测量系统

测量频率：5Hz-100kHz

测量范围：

工频电场：0.01V/m~100kV/m

工频磁场：1nT～10mT

在检定有效期内。

（4）监测布点

以架空线路中心线投影下方为测试原点，沿垂直于架空线路方向进行，测点间距为5m，顺序测至中心线地面投影点外50m处止。

（5）监测期间及气象条件

2016年8月11日，晴天，温度27～32℃，湿度45.1%，风速1.0m/s～1.7m/s。

（6）运行工况

红柳线运行工况：U=119.6kV，I=69.2A。

（7）类比监测结果

110kV输电线路工频电场、工频磁场类比监测结果见表3.4。

表3.4  110kV红柳线#56～#57塔衰减断面工频电场、工频磁场监测结果一览表

| 序号 | 检测点位 | 监测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| 输电线路断面监测路径：以红柳线56#杆塔～57#杆塔之间110kV输电线路弧垂最低位置处中相导线对地投影点为起点，垂直线路向东北侧方向进行展开 |
| 1 | 距对地投影点0m处 | 351.6 | 0.339 |
| 2 | 距对地投影点1m处 | 374.7 | 0.371 |
| 3 | 距对地投影点2m处 | 400.8 | 0.348 |
| 4 | 距对地投影点3m处 | 417.4 | 0.322 |
| 5 | 距对地投影点4m处 | 430.7 | 0.302 |
| 6 | 距对地投影点5m处 | 445.3 | 0.277 |
| 7 | 距对地投影点6m处 | 450.2 | 0.220 |
| 8 | 距对地投影点7m处 | 438.9 | 0.201 |
| 9 | 距对地投影点10m处 | 402.7 | 0.165 |
| 10 | 距对地投影点15m处 | 289.5 | 0.121 |
| 11 | 距对地投影点20m处 | 212.5 | 0.086 |
| 12 | 距对地投影点25m处 | 161.3 | 0.067 |
| 13 | 距对地投影点30m处 | 124.4 | 0.055 |
| 14 | 距对地投影点35m处 | 94.35 | 0.042 |
| 15 | 距对地投影点40m处 | 71.11 | 0.035 |
| 16 | 距对地投影点45m处 | 56.10 | 0.029 |
| 17 | 距对地投影点50m处 | 41.54 | 0.024 |

从表3.4可知，110kV单回线路运行产生的工频电场强度为41.54V/m~450.2V/m、工频磁感应强度为0.024μT~0.371μT，小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度100μT控制限值。

通过以上类比监测分析，可以预计本工程110kV单回线路投运产生的工频电场、工频磁场在居民住宅等建筑物处小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度100μT控制限值。

3.2.2架空线路工程模式预测及评价

3.2.2.1预测因子

工频电场、工频磁场

3.2.2.2预测计算

（1）计算模式

工频电场、磁感应强度预测根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）推荐模式计算。

①高压送电线下空间电场强度分布的理论计算（附录C）

●单位长度导线下等效电荷的计算：

高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压输电线半径r远小于架设高度h，等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。

设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算送电线上的等效电荷。

为了计算多导线线路中导线上的等效电荷，可写出下列矩阵方程：

式中：[U]——各导线上电压的单列矩阵；

[Q]——各导线上等效电荷的单列矩阵；

[λ]——各导线的电位系数组成的m阶方阵（m为导线数目）。

[U]矩阵可由送电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。

[λ]矩阵由镜像原理求得。

●计算由等效电荷产生的电场：

为计算地面电场强度的最大值，通常取设计最大孤垂时导线的最小对地高度。

当各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为：

式中：xi、yi——导线i的坐标（i=1、2、…m）；

m——导线数目；

Li、Li‘——分别为导线i及镜像至计算点的距离。

由于接地架空线对于地面附近场强的影响很小，对110kV单回路的几种情况计算表明，没有架空地线时较有架空地线时的场强增加约1%~2%，所以常不计架空地线影响而使计算简化。

②高压送电线下空间工频磁感应强度强度分布的理论计算（附录D）

根据“国标大电网会议第36.01工作组”的推荐方法计算高压输电线下空间工频磁感应强度强度。

110kV导线下方A点处的磁感应强度强度（见图3.2）：

式中：I——导线i中的电流值；

h——计算A点距导线的垂直高度；

L——计算A点距导线的水平距离。

图3.2  磁感应强度向量图

（2）参数的选取

根据《110~750kV架空输电线路设计技术规范》（GB50545-2010），110kV线路经过非居民区时导线最小对地高度6.0m、经过居民区时导线最小对地高度为7.0m，与建筑物的最小垂直距离5m。

根据现场勘测，110kV单回线路评价范围内的环境保护目标为1-3层平顶房屋，线路跨越1层平顶房屋。

表3.5  110kV线路导线及参数一览表

| 工程 参数 | 110kV线路工程 |
| --- | --- |
| 导线型号 | JL/G1A-240/30 |
| 线路电压 | 110kV |
| 电流 | 300A |
| 线路架设方式 | 单回路 |
| 直径 | 21.6mm |
| 导线排序 | 三角排列 |
| 导线对地高度 | 5.0m（与建筑物的最小垂直距离）、6.0m、7.0m |
| 导线结构：根×直径 | 钢：7×2.22mm |
|  | 铝：48×2.82mm |
| 主要塔型 | 1A11-ZM2 |

3.2.4计算结果

（1）工频电场

表3.6  110kV单回线路工频电场的计算结果

| 距线路走廊中心距离位置（m） | 工频电场强度（kV/m） |
| --- | --- |
|  | 导线对建筑物高度5m | 导线对地高度6m | 导线对地高度7m |
|  | 建筑物屋顶1.5m处 | 地面1.5m处 | 地面1.5m处 | 地面4.5m处 | 地面7.5m处 |
| 0 | 1.599 | 1.300 | 1.070 | 2.901 | - |
| 1 | 1.888 | 1.477 | 1.179 | 3.052 | - |
| 2 | 2.505 | 1.854 | 1.419 | 3.447 | - |
| 3 | 3.066 | 2.199 | 1.648 | 3.849 | - |
| 4 | 3.279 | 2.363 | 1.779 | 3.831 | - |
| 5 | 3.068 | 2.304 | 1.781 | 3.287 | - |
| 6 | 2.601 | 2.078 | 1.672 | 2.594 | 3.315 |
| 7 | 2.086 | 1.777 | 1.497 | 2.005 | 2.391 |
| 8 | 1.633 | 1.473 | 1.297 | 1.561 | 1.688 |
| 9 | 1.272 | 1.202 | 1.102 | 1.231 | 1.260 |
| 10 | 0.996 | 0.977 | 0.926 | 0.977 | 0.986 |
| 11 | 0.790 | 0.797 | 0.776 | 0.779 | 0.800 |
| 12 | 0.636 | 0.654 | 0.634 | 0.651 | 0.658 |
| 13 | 0.520 | 0.542 | 0.526 | 0.548 | 0.549 |
| 14 | 0.433 | 0.454 | 0.443 | 0.462 | 0.465 |
| 15 | 0.366 | 0.385 | 0.378 | 0.393 | 0.398 |
| 20 | 0.192 | 0.199 | 0.198 | 0.204 | 0.206 |
| 25 | 0.123 | 0.124 | 0.123 | 0.126 | 0.127 |
| 30 | 0.086 | 0.087 | 0.086 | 0.087 | 0.088 |
| 35 | 0.065 | 0.065 | 0.063 | 0.064 | 0.065 |
| 40 | 0.050 | 0.050 | 0.049 | 0.050 | 0.050 |

（2）工频磁场

表3.7  110kV单回线路工频磁场的计算结果

| 距线路走廊中心距离位置（m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- |
|  | 导线对建筑物高度5m | 导线对地高度6m | 导线对地高度7m |
|  | 建筑物屋顶1.5m处 | 地面1.5m处 | 地面1.5m处 | 地面4.5m处 | 地面7.5m处 |
| 0 | 7.585 | 6.835 | 6.159 | 8.335 | 9.795 |
| 1 | 6.935 | 6.358 | 5.813 | 7.496 | 9.266 |
| 2 | 6.397 | 5.929 | 5.480 | 6.860 | 8.677 |
| 3 | 5.936 | 5.543 | 5.165 | 6.335 | 7.973 |
| 4 | 5.528 | 5.193 | 4.872 | 5.873 | 7.242 |
| 5 | 5.159 | 4.873 | 4.598 | 5.454 | 6.555 |
| 6 | 4.821 | 4.577 | 4.342 | 5.070 | 5.943 |
| 7 | 4.512 | 4.305 | 4.103 | 4.721 | 5.409 |
| 8 | 4.229 | 4.054 | 3.880 | 4.404 | 4.948 |
| 9 | 3.970 | 3.822 | 3.674 | 4.117 | 4.550 |
| 10 | 3.735 | 3.609 | 3.482 | 3.857 | 4.206 |
| 11 | 3.521 | 3.414 | 3.305 | 3.624 | 3.906 |
| 12 | 3.326 | 3.235 | 3.141 | 3.412 | 3.644 |
| 13 | 3.148 | 3.070 | 2.989 | 3.222 | 3.414 |
| 14 | 2.986 | 2.919 | 2.849 | 3.049 | 3.209 |
| 15 | 2.838 | 2.780 | 2.719 | 2.892 | 3.027 |
| 20 | 2.262 | 2.232 | 2.200 | 2.289 | 2.353 |
| 25 | 1.872 | 1.855 | 1.836 | 1.887 | 1.922 |
| 30 | 1.593 | 1.582 | 1.570 | 1.602 | 1.624 |
| 35 | 1.385 | 1.378 | 1.370 | 1.391 | 1.405 |
| 40 | 1.224 | 1.219 | 1.213 | 1.228 | 1.238 |

（3）预测计算结果分析

①工频电场

从表3.6可知，110kV单回线路导线对地高度6m、采用三角排列时，地面1.5m高度处的工频电场强度最大值2.363kV/m，小于10kV/m控制限值。

从表3.6可知，110kV单回线路导线对地高度7m、采用三角排列时，地面1.5m、4.5m高度处的工频电场强度最大值分别为1.781kV/m、3.849kV/m，均小于4kV/m控制限值。

从表3.6可知，110kV单回线路跨越房屋时，导线与建筑物最小距离为5m、采用三角排列时，房屋屋顶1.5m处的工频电场强度最大值为3.279kV/m，小于4kV/m控制限值。

②工频磁感应强度

从表3.7可以看出，110kV单回线路导线对地高度6m、采用三角排列时，地面1.5m高度处的工频磁感应强度最大值小于100μT控制限值。

从表3.7可以看出，110kV单回线路导线对地高度7m、采用三角排列时，地面1.5m、4.5m处工频磁感应强度最大值均小于100μT控制限值。

从表3.7可知，110kV单回线路跨越房屋时，导线与建筑物最小距离为5m、采用同相序排列时，房屋屋顶1.5m处的工频磁感应强度最大值小于100μT控制限值。

3.2.3本工程对环境保护目标影响分析

本工程运行对线路周围环境保护目标的电磁环境影响见表3.8。

表3.8  本工程运行对环境保护目标的影响分析

| 序号 | 保护目标 | 房屋类型 | 导线与环境保护目标位置关系 | 工频电场强度（kV/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疏勒县南疆齐鲁工业园旁 | 泵房 | 1层尖顶 | 线路北侧约7m | ≤0.926 | ≤3.482 |
| 2 | 阿克陶县玉麦乡库尔巴格村3组 | 居民住房 | 1层平顶 | 线路跨越 | ≤3.279 | ≤7.585 |
| 3 |  | 居民住房 | 1层平顶 | 线路东南侧约5m | ≤1.561 | ≤4.404 |
| 4 |  | 居民住房 | 1层平顶 | 线路西北侧约20m | ≤0.157 | ≤2.048 |
| 5 |  | 居民住房 | 1层平顶 | 线路西北侧约15m | ≤0.280 | ≤2.651 |
| 6 | 阿克陶县阿克陶镇 | 某建筑公司 | 1层平顶 | 线路东南侧约5m | ≤1.561 | ≤4.404 |
| 7 | 阿克陶县阿克陶镇央其买里村 | 养殖房 | 1层平顶 | 线路西北侧约10m | ≤0.548 | ≤3.222 |
| 8 |  | 闲置厂房 | 1层尖顶 | 线路东北侧约23m | ≤0.191 | ≤2.127 |
| 9 | 阿克陶县阿克陶镇镇府路2村1组 | 居民住房 | 1层平顶 | 线路跨越 | ≤3.279 | ≤7.585 |
| 10 |  | 居民住房 | 1层平顶 | 线路西北侧约3m | ≤2.594 | ≤5.070 |
| 11 |  | 居民住房 | 1层平顶 | 线路东南侧约13m | ≤0.355 | ≤2.771 |
| 12 | 阿克陶县阿克陶镇央其买里村 | 居民住房 | 1层平顶 | 线路跨越 | ≤3.279 | ≤7.585 |
| 13 |  | 居民住房 | 1层平顶 | 线路西侧约8m | ≤0.779 | ≤3.624 |
| 14 |  | 居民住房 | 2层平顶 | 线路东侧约2m | ≤3.841 | ≤6.127 |
| 15 | 阿克陶县镇府路8村1组 | 居民住房 | 1层平顶 | 线路跨越 | ≤3.279 | ≤7.585 |
| 16 |  | 居民住房 | 1层平顶、2层平顶 | 线路西侧约11m | ≤0.465 | ≤3.209 |
| 17 |  | 居民住房 | 1层平顶 | 线路东侧约10m | ≤0.548 | ≤3.222 |
| 18 | 阿克陶县阿克陶镇 | 砖厂闲置房屋 | 1层平顶 | 线路东南侧约12m | ≤0.393 | ≤2.892 |
| 19 | 阿克陶县镇府路2村2组 | 居民住房 | 1层平顶 | 线路西侧约17m | ≤0.204 | ≤2.289 |
| 20 |  | 居民住房 | 1层平顶 | 线路北侧约5m | ≤1.561 | ≤4.404 |
| 21 |  | 居民住房 | 1层平顶 | 线路南侧约8m | ≤0.779 | ≤3.624 |
| 22 | 阿克陶县镇府路2村 | 闲置养殖棚 | 1层平顶 | 线路西北侧约17m | ≤0.204 | ≤2.289 |
| 23 |  | 烘干房 | 1层尖顶、1层平顶 | 线路西侧约16m | ≤0.242 | ≤2.409 |
| 24 | 阿克陶县巴仁乡古勒瓦克村 | 居民住房 | 1层平顶 | 线路西北侧约15m | ≤0.280 | ≤2.651 |
| 25 | 阿克陶县奥依塔克镇奥依塔克村 | 定居兴牧房 | 1层平顶 | 线路跨越 | ≤3.279 | ≤7.585 |
| 26 |  | 定居兴牧房 | 1层平顶 | 线路北侧约7m | ≤0.977 | ≤3.857 |
| 27 |  | 定居兴牧房 | 1层平顶 | 线路南侧约8m | ≤0.779 | ≤3.624 |
| 28 | 阿克陶县奥依塔克镇 | 新疆葱岭钒钛有限公司 | 3层平顶 | 线路东侧约17m | ≤0.206 | ≤2.353 |

从110kV线路的类比监测和理论预测分析，本工程110kV线路经过居民住宅等建筑物时运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度100μT的控制限值。

4电磁环境保护措施

4.1变电站电磁环境保护措施

变电站将高压裸露的带电体进行封闭，提高设备和导线高度，提高变电站的配电构架，可以降低工频电场强度及工频磁感应强度。

35kV/10kV配电装置采用户内布置，有效地降低工频电场强度。

4.2线路电磁环境保护措施

本工程110kV单回线路经过耕地等场所时，导线最小对地高度为6m；110kV单回线路经过住宅等有公众居住、工作或学习的建筑物时，导线最小对地高度为7m；110kV单回线路跨越房屋时，导线与建筑物的最小垂直距离为5m。

5结论

（1）工频电场强度

本工程110kV单回路（采用三角排列），当导线对地高度6.0m时，地面1.5m高度处的工频电场强度最大值叠加背景值影响后均小于农田、道路等区域10kV/m控制限值。

本工程110kV单回路（采用三角排列），当导线对地高度7.0m时，地面1.5m、4.5m高度处的工频电场强度最大值叠加背景值影响后均小于住宅等公众居住、工作或学习的建筑物4kV/m控制限值。

本期110kV单回路（采用三角排列），导线与建筑物最小距离为5m时，房屋屋顶1.5m高度处的工频电场强度最大值小于有公众居住、工作或学习的建筑物时4kV/m控制限值。

（2）工频磁感应强度

本工程110kV线路运行产生的工频磁感应强度叠加背景值影响后小于100μT控制限值。

（3）通过预测分析和类比调查结果表明，克州阿克陶县白山110kV输变电工程运行后产生的工频电场强度、工频磁感应强度叠加背景值影响后在居民住宅等建筑物处小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度100μT控制限值。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

施工 期

土地占用、植被破坏、噪声、扬尘、

固体废物、废水

变电站

变电站

运行期

工频电场、工频磁场、噪声

工频电场、工频磁场、噪声、生活污水、生活垃圾

变电站运行

产生

工频电场、工频磁场、生活污水、生活垃圾

产生

110kV架空线路运行

工频电场、工频磁场、噪声