检索号：5961-H/HK2019003(1)K-A02

密  级：无

建设项目环境影响报告表

项目名称：新疆疆南疏附-奥依塔克220kV线路工程

建设单位（盖章）：国网新疆电力有限公司克州供电公司

编制单位：国电环境保护研究院有限公司

编制日期：2019年12月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》有具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段做一个汉字)。

2．建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别—按国标填写。

4．总投资—指项目投资总额。

5．主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和厂界距离等。

6．结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1立项批准文件 附件2其他与环评有关的行政管理文件 附图1项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态环境影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废物影响专项评价 7. 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

编制单位和编制人员情况表

| 建设项目名称 |  | 新疆疆南疏附-奥依塔克220kV线路工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境影响评价文件类型 |  | 建设项目环境影响报告表 |  |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位（签章） |  | 国网新疆电力有限公司克州供电公司 |  |  |  |
| 法定代表人或主要负责人（签字） |  |  |  |  |  |
| 主管人员及联系电话 |  | 吴晓明0908-6658729 |  |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |  |
| 主持编制单位名称（签章） |  | 国电环境保护研究院有限公司 |  |  |  |
| 社会信用代码 |  | 91320100733157662P |  |  |  |
| 法定代表人（签字） |  |  |  |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |  |
| 编制主持人及联系电话 |  | 濮文青 025-89663051 |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书编号 |  |  | 签字 |  |
| 濮文青 | 0003566 |  |  |  |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书编号 |  | 主要编写内容 |  | 签字 |
| 濮文青 | 0003566 |  | 表1~表3、表10~表11 |  |  |
| 左漪 | 0012506 |  | 表4~表9、电磁专题 |  |  |
| 四、参与编制单位和人员情况 |  |  |  |  |  |

目录

1建设项目基本情况	1

2工程内容及规模	3

3评价依据	12

4建设项目所在地自然环境简况	17

5环境质量状况	20

6评价适用标准	27

7建设项目工程分析	28

8项目主要污染物产生及预计排放情况	31

9环境影响预测与评价	32

10建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	45

11评价结论与建议	47

新疆疆南疏附-奥依塔克220kV线路工程电磁环境影响专题评价	51

附图

附图1  本工程地理位置示意图

附图2  疏附220kV变电站周围环境情况

附图3  疏附220kV变电站总平面布置示意图

附图4  奥依塔克220kV变电站周围环境情况

附图5  奥依塔克220kV变电站总平面布置示意图

附图6　疏附-奥依塔克220kV线路路径示意图

附图7  本工程塔型一览图

附图8  本工程线路经过生态公益林现状植被情况

附件

附件1  委托书

附件2　新疆维吾尔自治区环境保护厅《关于喀什地区疏附（西部）220kV输变电工程环境影响报告表的批复》

附件3  新疆维吾尔自治区环境保护厅《关于喀什地区疏附（西部）220kV输变电工程竣工环保验收意见的函》

附件4  新疆维吾尔自治区环境保护厅《关于喀什疏附220kV变电站二期扩建工程环境影响登记表的批复》

附件5  新疆维吾尔自治区环境保护厅《关于克州阿克陶220kV输变电工程建设项目环境影响报告表的批复》

附件6  新疆维吾尔自治区环境保护厅《关于克州阿克陶输变电工程建设项目竣工环保验收意见的函》

附件7  阿克陶县城乡规划管理局《关于新疆疆南疏附～奥依塔克220千伏线路工程可行性研究阶段路径方案的复函》

附件8  阿克陶县国土资源局《关于新疆疆南疏附～奥依塔克220千伏线路工程的回复函》

附件9  阿克陶县林业局《关于〈新疆疆南疏附～奥依塔克220千伏线路工程〉线路路径意见的回复函》

附件10  阿克陶县草原监理所《关于对阿克陶县供电公司征求〈新疆疆南疏附～奥依塔克220千伏线路工程〉线路路径意见的复函》

附件11  疏附县住房和城乡建设局《关于新疆疆南疏附～奥依塔克220千伏线路工程选址审查意见》

附件12  疏附县国土资源局《关于新疆疆南疏附～奥依塔克220千伏线路工程可行性研究阶段路径方案的复函》

附件13  疏附县林业局《关于新疆疆南疏附～奥依塔克220千伏线路工程可行性研究阶段路径方案的复函》

附件14  疏附县畜牧兽医局《关于新疆疆南疏附～奥依塔克220千伏线路工程可行性研究阶段路径方案的复函》

附件15  乌恰县规划局《关于新疆疆南疏附～奥依塔克220千伏线路工程线路路径意见的复函》

附件16  新疆维吾尔自治区林业和草原局对本工程使用林地审核同意书

1建设项目基本情况

| 项目名称 | 新疆疆南疏附-奥依塔克220kV线路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 国网新疆电力有限公司克州供电公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈什春 |  |  |  | 联系人 | 吴晓明 |  |  |  |
| 通讯地址 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市幸福路街道帕米尔路西2院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0908-6658729 |  |  | 传真 | － |  | 邮政编码 |  | 845350 |
| 建设地点 | 新疆克州阿克陶县、乌恰县，喀什地区疏附县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | √新建□改扩建□技改 |  |  |  | 行业类别及代码 |  | 电力行业（D4420） |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 杆塔占地面积约为0.68hm2 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | － |  |  |
| 总投资 （万元） | 4203 |  | 环保投资 （万元） |  | 41.6 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 1.0% |
| 评价经费 （万元） | - |  | 预计投产日期 |  |  |  | 2020年 |  |  |
| 输变电工程建设规模及主要设施规格、数量 新疆疆南疏附-奥依塔克220kV线路工程包括3个子工程：疏附220kV变电站间隔扩建工程、奥依塔克220kV变电站间隔扩建工程、疏附~奥依塔克220kV线路工程。具体为： （1）疏附220kV变电站间隔扩建工程：本期变电站扩建1个220kV出线间隔。 （2）奥依塔克220kV变电站间隔扩建工程：本期变电站扩建1个220kV出线间隔。 （3）疏附~奥依塔克220kV线路工程：新建220kV单回线路路径长约36km，三角排列方式，导线为2×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  | 消耗量 |  |
| 水（吨/年） |  | ＜40 |  |  | 燃油（吨/年） |  |  | —— |  |
| 电（千瓦/年） |  | —— |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  | —— |  |
| 燃煤（吨/年） |  | —— |  |  | 其他 |  |  | —— |  |
| 废水（工业废水 □、生活污水 √ ）排水量及排放去向 疏附220kV变电站、奥依塔克220kV为无人值班，检修人员产生的生活污水产生量很小，生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。本期220kV变电站扩建1个220kV出线间隔，不新增生活污水产生量。 220kV线路运行不产生废水排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输变电设施的使用情况 本期疏附220kV变电站、奥依塔克220kV变电站间隔扩建工程运行产生工频电场、工频磁场。 新建220kV线路运行产生工频电场、工频磁场、噪声。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2工程内容及规模

2.1工程建设的必要性 为满足阿克陶县日益增长的负荷需要，提高电网供电可靠性，提高奥依塔克变至疏附变断面输送能力，消除电网输电瓶颈，解决阿克陶县煤改电用户的供电问题，建设新疆疆南疏附-奥依塔克220kV线路工程是必要的。 2.2规划要求 本工程已取得阿克陶县城乡规划管理局、阿克陶县国土资源局、阿克陶县林业局、阿克陶县草原监理所、疏附县住房和城乡建设局、疏附县国土资源局、疏附县林业局、疏附县畜牧兽医局、乌恰县规划局的同意，工程建设符合当地城市总体发展规划。 本工程属于克州、喀什“十三五”电网规划中建设项目，符合克州、喀什“十三五”电网发展规划。 2.3工程概况 本工程组成详见表1。 表1 本工程建设规模一览表 1．疏附220kV变电站间隔扩建工程. 项目名称; 现有规模; 本期扩建规模; 远景规模. 主变压器; 2×180MVA; －; 2×180MVA. 220kV出线; 6回; 1回; 8回. 110kV出线; 8回; －; 12回. 无功补偿; 1组12Mvar和1组15Mvar、3组10Mvar低压电容器; －; 2组12Mvar和2组15Mvar低压电容器. 2．奥依塔克220kV变电站间隔扩建工程. 项目名称; 现有规模; 本期扩建规模; 远景规模. 主变压器; 2×180MVA; －; 2×180MVA. 220kV出线; 2回; 1回; 6回. 110kV出线; 5回; －; 12回. 无功补偿; 6组10Mvar低压电容器; －; 6组10Mvar低压电容器. 3．疏附-奥依塔克220kV线路工程. 线路情况; 新建220kV单回线路路径长约36km，导线采用三角排列方式，采用2×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线，导线直径26.82mm，分裂间距400mm. 本工程地理位置见附图1。 2.4工程建设规模 2.4.1疏附220kV变电站间隔扩建工程 （1）变电站现有工程概况 ①地理位置 疏附220kV变电站位于新疆维吾尔自治区于疏附县西部，距县城10km，314国道1501km处，国道北侧100m处。 变电站坐标为东经75°42'52.67"、北纬39°19'29.41"。 ②现有建设规模 主变压器：2台主变，主变容量2×180MVA。 220kV出线：6回（至喀深变2回、上阿图什变2回、疏勒变1回、奥依塔克变1回）。 220kV配电装置：采用户外AIS常规布置。 110kV出线：8回。 110kV配电装置：采用户外AIS常规布置。 35kV配电装置：采用移开式开关柜户内单列型式。 无功补偿：现有1组12Mvar和1组15Mvar、3组10Mvar低压电容器。 污水处理装置：化粪池1座。 事故油池：1座，容积约60m3。 ③电气总平面布置 疏附220kV变电站可划分为3个功能区域：220kV配电装置区域、主变及110kV配电装置区域、无功补偿区。220kV配电装置AIS户外布置在站区西侧，向西出线；110kV配电装置AIS户外布置在站区东侧，向东出线；无功补偿区位于站区中部。 疏附220kV变电站周围环境见附图2，总平面布置见附图3。 ④占地面积 占地面积为26342m2。 ⑤周围环境保护目标 变电站评价范围内没有环境保护目标。 ⑥现有工程环评及验收情况 疏附220kV变电站一期工程环境影响报告表于2011年7月通过原新疆维吾尔自治区环境保护厅批复（新环核函[2011]662号，批复时间2011年7月27日，见附件2）。 疏附220kV变电站一期工程于2015年11月通过原新疆维吾尔自治区环境保护厅组织的竣工环境保护验收（新环函[2015]1223号，批复时间2015年11月9日，见附件3）。 疏附220kV变电站二期扩建工程环境影响登记表于2014年8月通过原新疆维吾尔自治区环境保护厅批复（新环函[2014]996号，批复时间2014年8月18日，见附件2）。 疏附220kV变电站二期扩建工程目前正在开展竣工环境保护验收工作。 根据《喀什地区疏附（西部）220kV输变电工程竣工环境保护验收意见的函》，疏附220kV变电站验收时的规模为1台180MVA主变压器，220kV出线2回，110kV出线4回，1组12Mvar和1组15Mvar低压电容器。变电站运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度及厂界环境噪声排放均满足相应评价标准；生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排；事故油由有资质的单位回收处理。 （2）变电站本期扩建工程 ①建设规模 本期扩建1个220kV出线间隔（至奥依塔克变）。 ②占地面积 本期扩建工程在变电站预留场地内进行建设，不需新增土地。 ③本期扩建位置 具体位置见附图3。 （3）与前期工程的依托关系 本期扩建工程与前期工程的依托关系见表2。 表2 变电站本期扩建工程与前期工程的依托关系一览表 项目; 内容. 站内永久设施; 进站道路; 利用现场进站道路，本期无需扩建. 生活污水处理装置; 不新增运行人员，不增加生活污水产生量，本期依托原有生活污水处理装置. 雨水排水; 变电站已设置有雨水排放系统，本期场地扩建雨水等系统最终排入原有系统。. 事故油池; 本期不新增事故油池，依托现有事故油池. （4）“以新带老”环保问题 根据《关于喀什地区疏附（西部）220kV输变电工程竣工环境保护验收意见的函》和现状监测数据，疏附220kV变电站运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度及厂界环境噪声排放均满足相应评价标准。 本工程不存在“以新带老”环保问题。 2.4.2奥依塔克220kV变电站间隔扩建工程 奥依塔克220kV变电站一期工程时的名称为阿克陶220kV变电站。 （1）变电站现有工程概况 ①地理位置 变电站位于新疆维吾尔自治区克州地区阿克陶县西偏南约33.0km，国道G314以西，恰勒玛艾日克村西南约4.0km，奥依塔克镇东北约17.0km处阿克陶县奥依塔克工业园区内。 变电站坐标为东经75°33'55.68"、北纬39°04'59.39"。 ②现有建设规模 主变压器：2台主变，主变容量2×180MVA。 220kV出线：2回（至疏附变1回、盖孜水电站1回）。 220kV配电装置：采用户外AIS常规布置。 110kV出线：5回。 110kV配电装置：采用户外AIS常规布置。 35kV配电装置：采用移开式开关柜户内单列型式。 无功补偿：现有6组10Mvar低压电容器。 污水处理装置：化粪池1座。 事故油池：1座，容积约60m3。 ③电气总平面布置 变电站220kV配电装置AIS户外布置在场地东部，架空出线；110kV配电装置户外AIS布置在场地西部，架空出线；主变场地布置在220kV配电装置北侧；35kV配电装置室布置在主变场地西部；电容器布置在主变场地南部；变电站大门设在场地北边。 奥依塔克220kV变电站周围环境见附图4，总平面布置见附图5。 ④占地面积 变电站围墙内占地面积为24862m2。 ⑤周围环境保护目标 变电站西南侧约35m为新疆葱岭钒钛有限公司厂房。 ⑥现有工程环评及验收情况 奥依塔克（阿克陶）220kV变电站一期工程环境影响报告表于2012年12月通过原新疆维吾尔自治区环境保护厅批复（新环核函[2012]1310号，批复时间2012年12月24日，见附件4）。 奥依塔克（阿克陶）220kV变电站一期工程于2015年12月通过原新疆维吾尔自治区环境保护厅组织的竣工环境保护验收（新环函[2015]1326号，批复时间2015年12月2日，见附件5）。 根据《关于克州阿克陶输变电工程建设项目竣工环境保护验收意见的函》，奥依塔克（阿克陶）220kV变电站验收时的规模为2台180MVA主变压器，220kV出线1回，110kV出线5回，6组10Mvar低压电容器。变电站运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度及厂界环境噪声排放均满足相应评价标准；生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排；事故油由有资质的单位回收处理。 （2）变电站本期扩建工程 ①建设规模 本期扩建1个220kV出线间隔（至疏附变）。 ②占地面积 本期扩建工程在变电站预留场地内进行建设，不需新增土地。 ③本期扩建位置 具体位置见附图5。 （3）与前期工程的依托关系 本期扩建工程与前期工程的依托关系见表3。 表3 变电站本期扩建工程与前期工程的依托关系一览表 项目; 内容. 站内永久设施; 进站道路; 利用现场进站道路，本期无需扩建. 生活污水处理装置; 不新增运行人员，不增加生活污水产生量，本期依托原有生活污水处理装置. 雨水排水; 变电站已设置有雨水排放系统，本期场地扩建雨水等系统最终排入原有系统。. 事故油池; 本期不新增事故油池，依托现有事故油池. （4）“以新带老”环保问题 根据《克州阿克陶输变电工程竣工环境保护验收意见的函》，奥依塔克（阿克陶）220kV变电站运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度及厂界环境噪声排放均满足相应评价标准。 本工程不存在“以新带老”环保问题。 2.4.2疆南疏附-奥依塔克220kV线路工程 （1）线路工程概况 线路由疏附220kV变电站向西出线，转向南跨过G314国道，从比纳木村北侧零星房屋间农田穿过，后转向南从居民密集区中间空当平行河流走线，至布隆买里村南侧，从波斯坦铁列克乡居民定居点房屋北侧绕过，跨越G314国道向西走线，后转向南，在阿克恰勒玛东侧行进，从阿克陶江西工业园东侧走线，后向西接入奥依塔克220kV变电站。 新建220kV单回线路路径长约36km，其中位于克州境内路径长约25.6km，喀什境内路径长约10.4km，主要采用三角排列架设。 本工程线路路径位于克州阿克陶县、乌恰县，喀什地区疏附县境内。 疏附-奥依塔克220kV线路路径见附图6。 （2）导线、地线、杆塔及占地 导线型号：采用2×JL/G1A-400/35型钢芯铝绞线，直径26.82mm，2分裂导线，分裂间距400mm。 地线型号：1根GJ-100镀锌钢绞线和1根24芯OPGW光缆。 杆塔：本工程线路共采用8种塔型，单回路直线塔为2B6-ZM1、2B6-ZM2、2B6-ZM3；单回路转角塔为2B6-J1、2B6-J2、2B6-J3、2B6-J4；双回路终端塔为2E6-SDJ。共用杆塔97基。 占地：杆塔永久占地面积约为0.68hm2，临时占地（包括塔基施工场地、牵张场、堆料场等）面积约为6.3hm2。占地类型为戈壁和农田，其中戈壁占44.4%，农田占55.6%。 本工程塔型见附图7。 （3）线路跨越情况 本工程跨越110kV电力线1次，35kV电力线2次，10kV电力线12次，通信线24次，G314国道2次，河流4次。 根据《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规定，本工程220kV线路经过居民区时最大弧垂处导线最小对地高度7.5m，经过非居民区时最大弧垂处导线最小对地高度6.5m，与建筑物的最小垂直距离6.0m。 2.4.3项目的有关协议 本工程已经得到了阿克陶县城乡规划管理局、阿克陶县国土资源局、阿克陶县林业局、阿克陶县草原监理所、疏附县住房和城乡建设局、疏附县国土资源局、疏附县林业局、疏附县畜牧兽医局、乌恰县规划局的书面协议，具体见各附件。 表5 有关部门关于新疆疆南疏附-奥依塔克220kV线路工程的意见 部门; 意见; 回应情况; 附件. 阿克陶县城乡规划管理局; 1、原则同意路径方案，实施项目前报送城乡规划委员会研究决定后，要按照自治区、自治州以及阿克陶县相关要求办理各项审批手续，做到手续合法合规，施工前必须严格按照规定和程序办理相关规划手续后方可施工。 2、报送占用耕地、林地等补偿方案。 3、积极与路径所经的乡镇和行业主管部门（国土局、林业局、环保局、水利局、住建局）对接，做好项目前期的准备工作，进一步优化完善设计方案。; 1、项目实施前按照自治区、自治州以及阿克陶县相关要求办理各项审批手续。 2、项目实施前报送占用耕地、林地等补偿方案。 3、取得路径所经的乡镇和行业主管部门（国土局、林业局、环保局、水利局、住建局）的协议。; 附件7. 阿克陶县国土资源局; 1、该项目在初步设计阶段，应优化设计方案，严格控制用地规模，节约和集约用地。 2、必须按照规定将补充耕地等相关费用足额纳入项目工程预算。 3、此回复函不作为项目开工依据，待建设用地手续完备后，方可开工建设。; 1、项目在初步设计阶段，优化设计方案。 2、按照规定将补充耕地等相关费用纳入项目工程预算。; 附件8. 阿克陶县林业局; 在实施对阿克陶县巴仁乡贫困村配网建设工程前要按照森林法，自治区、自治州以及阿克陶县相关要求办理各项审批手续，做到手续合法合规，施工前必须严格按照林业相关规定组织实施。; 按照森林法，自治区、自治州以及阿克陶县相关要求办理各项审批手续。; 附件9. 阿克陶县草原监理所; 原则同意路径方案，线路建设实施前按照国家法律法规相关规定办理草场征用相关手续。; 按照国家法律法规相关规定办理草场征用相关手续。; 附件10. 疏附县住房和城乡建设局; 原则同意项目选址，可开展前期申报工作。; 按照前期申报情况进行初步设计; 附件11. 疏附县国土资源局; 原则同意线路路径方案，部分线路涉及基本农田，线路经过该区域时，电力塔位不得占用基本农田。新增建设用地部分需办理建设用地报批手续。; 电力塔位不占用基本农田。新增建设用地部分办理建设用地报批手续。; 附件12. 疏附县林业局; 原则同意线路路径方案; 按照上报路径进行设计; 附件13. 疏附县畜牧兽医局; 原则同意线路路径方案，如涉及草原，按照草原征占用规定办理相关草原占用补偿手续。; 涉及草原，按照草原征占用规定办理相关草原占用补偿手续。; 附件14. 乌恰县规划局; 原则同意线路路径方案，项目完成可行性研究报告审批后，线路具体走向按照要求提供资料，报贵局进行审批，审批通过后方可进行项目建设。; 线路具体走向按照要求提供资料，报规划局进行审批。; 附件15. 新疆维吾尔自治区林业和草原局; 使用林地审核同意书; －; 附件16. 2.4.4产污环节 （1）变电站本期工程 ①施工期 施工期主要环境影响：土地占用、噪声、扬尘、固体废物、废水等。 ②运行期 运行期主要环境影响：工频电场、工频磁场。 （2）线路本期工程 ①施工期 施工期主要环境影响：土地占用、噪声、扬尘、固体废物、废水。 ②运行期 运行期主要环境影响：工频电场、工频磁场、噪声。 2.4.5环境保护措施 （1）施工期 施工时使用低噪声施工机械。 奥依塔克220kV变电站间隔扩建工程、疏附220kV变电站间隔扩建工程施工人员产生的生活污水排入站内化粪池处理后定期清理，不外排。 施工现场设置围挡；运输散体材料密闭、包扎、覆盖；弃土弃渣等合理堆放；施工场地应及时清理固体废物，将其运至指定的垃圾场处理；施工人员产生的生活垃圾由环卫部门统一处理。 （2）运行期 本工程220kV单回线路（采用三角排列）经过耕地、园地、牧草地、畜禽饲养场、道路等场所，导线最小对地高度不小于6.5m。 本工程220kV单回线路（采用三角排列）经过居民住宅等电磁环境敏感目标时，导线最小对地高度不小于9.5m。 本工程220kV单回线路（采用三角排列）跨越建筑物等电磁环境敏感目标时，导线对建筑物最小垂直距离不小于9.5m。 2.4.6工程建设的环保投资 本工程的总投资为4203万元，其中环保投资约41.6万元，占总投资额的1.0%。环保投资明细见下表6。 表6 工程环保投资一览表 2.5与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目; 单位; 数量; 投资金额（万元）. 施工期; 固废处理; —; —; 2. 迹地恢复; —; —; 21.6. 竣工环保验收; —; —; 18. 合计; 41.6. 根据竣工环保验收报告和现状监测结果，奥依塔克220kV变电站、疏附220kV变电站运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度及噪声均满足相应评价标准。 220kV变电站不存在“以新带老”环保问题。

3评价依据

3.1编制依据 ### 3.1.1国家法律、法规及文件 （1）《中华人民共和国环境保护法》（修订本）2015年1月1日起施行。 （2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（修正版）2018年12月29日起施行。 （3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）2016年11月7日起施行。 （4）《中华人民共和国环境影响评价法》（修正版）2018年12月29日起施行。 （5）《中华人民共和国大气污染防治法》（修正版）2018年10月26日起施行。 （6）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订本）2018年1月1日起施行。 （7）《中华人民共和国电力法》（2015年修改版）2015年4月24日起施行。 （8）《中华人民共和国土地管理法》（2004年修正版）2004年8月28日起施行。 （9）《全国生态环境保护纲要》（国发[2000]38号），2000年11月26日起施行。 （10）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）。 （11）《建设项目环境保护管理条例》国务院第682号令，2017年10月1日起施行。 3.1.2部委规章及文件 （1）《关于取消建设项目环境影响评价资质行政许可事项后续相关工作要求的公告（暂行）》，生态环境部公告2019年第2号，2019年1月21日起施行。 （2）《产业结构调整指导目录》（2011年本、2016年修正版）国家发展和改革委关于修正<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定，2016年3月25日国家发改委令第36号公布。 （3）《建设项目环境影响评价分类管理名录》生态环境部1号令（2017年6月29日原环境保护部令第44号公布，根据2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正）。 （4）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》原环境保护部（环环评（2016）150号），2016年10月26日。 （5）《全国生态功能区划（修编版）》中华人民共和国环境保护部、中国科学院2015年第61号公告。 （6）《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》原环境保护部（环办[2012]131号），2012年10月29日。 （7）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》原环境保护部（环发[2012]77号），2012年7月3日起实施。 （8）《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》原环境保护部（环办[2012]134号），2012年10月31日。 （9）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》环境保护部（环发[2012]98号），2012年8月7日。 （10）《国家级公益林管理办法》国家林业局、财政部（林资发[2013]71号），2013年4月27日。 3.1.3地方法规及文件 （1）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》(2017年1月1日实施)。 （2）《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》(政府令192号，2015年7月1日实施)。 （3）《新疆维吾尔自治区国家级公益林管护办法》新疆维吾尔自治区林业厅（新林策发〔2011〕226号），2011年12月2日。 3.1.4采用的标准、技术规范及规定 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）。 （2）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）。 （3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）。 （4）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）。 （5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）。 （6）《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）。 （7）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。 （8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）。 （9）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）。 （10）《声环境质量标准》（GB3096-2008）。 （11）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。 （12）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 （13）《110~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）。 （14）《220kV~750kV变电站设计技术规程》（DL/T5218-2012）。 3.1.5工程设计资料名称和编制单位 《新疆疆南疏附-奥依塔克220kV线路工程可行性研究报告》，中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司，2018年11月。 3.1.6相关附件 （1）委托书（附件1）。 （2）原新疆维吾尔自治区环境保护厅《关于喀什地区疏附（西部）220kV输变电工程环境影响报告表的批复》（附件2） （3）原新疆维吾尔自治区环境保护厅《关于喀什地区疏附（西部）220kV输变电工程竣工环保验收意见的函》（附件3）。 （4）原新疆维吾尔自治区环境保护厅《关于喀什疏附220kV变电站二期扩建工程环境影响登记表的批复》（附件4） （5）原新疆维吾尔自治区环境保护厅《关于克州阿克陶220kV输变电工程建设项目环境影响报告表的批复》（附件5） （6）原新疆维吾尔自治区环境保护厅《关于克州阿克陶输变电工程建设项目竣工环保验收意见的函》（附件6）。 （7）阿克陶县城乡规划管理局《关于新疆疆南疏附～奥依塔克220千伏线路工程可行性研究阶段路径方案的复函》（附件7）。 （8）阿克陶县国土资源局《关于新疆疆南疏附～奥依塔克220千伏线路工程的回复函》（附件8）。 （9）阿克陶县林业局《关于〈新疆疆南疏附～奥依塔克220千伏线路工程〉线路路径意见的回复函》（附件9）。 （10）阿克陶县草原监理所《关于对阿克陶县供电公司征求〈新疆疆南疏附～奥依塔克220千伏线路工程〉线路路径意见的复函》（附件10）。 （11）疏附县住房和城乡建设局《关于新疆疆南疏附～奥依塔克220千伏线路工程选址审查意见》（附件11）。 （12）疏附县国土资源局《关于新疆疆南疏附～奥依塔克220千伏线路工程可行性研究阶段路径方案的复函》（附件12）。 （13）疏附县林业局《关于新疆疆南疏附～奥依塔克220千伏线路工程可行性研究阶段路径方案的复函》（附件13）。 （14）疏附县畜牧兽医局《关于新疆疆南疏附～奥依塔克220千伏线路工程可行性研究阶段路径方案的复函》（附件14）。 （15）乌恰县规划局《关于新疆疆南疏附～奥依塔克220千伏线路工程线路路径意见的复函》（附件15）。 （16）新疆维吾尔自治区林业和草原局对本工程使用林地审核同意书（附件16）。 3.2评价因子 本工程评价因子见表7。 表7 本工程评价因子一览表 评价阶段; 评价项目; 现状评价因子; 预测评价因子; 单位. 施工期; 声环境; 昼间、夜间等效声级，Leq; 昼间、夜间等效声级，Leq; dB（A）. 生态环境; 植被、土地利用. 运行期; 电磁环境; 工频电场; 工频电场; kV/m. 工频磁场; 工频磁场; μT. 声环境; 昼间、夜间等效声级，Leq; 昼间、夜间等效声级，Leq; dB（A）. 3.3评价等级 依据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）、《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）和《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）确定本次评价工作的等级。 3.3.1电磁环境影响评价工作等级 按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）规定，电磁环境影响评价工作等级的划分见表8。 表8 输变电工程电磁环境影响评价工作等级 分类; 电压等级; 工程; 条件; 评价工作等级. 交流; 220kV; 变电站; 户内式、地下式; 三级. 户外; 二级. 线路; 1、地下电缆 2、边导线地面投影外两侧各15m范围内无电磁环境敏感目标的架空线; 三级. 边导线地面投影外两侧各15m范围内有电磁环境敏感目标的架空线; 二级. 根据表8分析，本工程220kV变电站采用户外式，电磁环境评价等级为二级，由于220kV变电站本期只在220kV出线处增加1个出线间隔，对220kV变电站周围的电磁环境基本没有影响，本次对220kV变电站只做一般性分析。 220kV线路边导线地面投影外两侧各15m范围内有电磁环境敏感目标，电磁环境评价等级为二级。 3.3.2生态环境影响评价工作等级 本工程项目占地面积为6.98hm2，其中永久占地面积约为0.68hm2，临时占地（包括塔基施工场地、牵张场、堆料场等）面积约为6.3hm2，远小于2km2。新建220kV线路路径全长约36km，小于50km。 本工程位于一般区域，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）的规定，本工程生态环境影响评价工作等级确定为三级。 3.3.3声环境影响评价工作等级 本次评价范围的变电站位于声环境功能区的2类地区，线路位于声环境功能区的1类和4类地区。 《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）规定：建设项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB(A)~5dB(A)（含5dB(A)），或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），确定本工程声环境影响评价工作等级为二级。 3.3.4地表水环境影响评价工作等级 奥依塔克220kV变电站和疏附220kV变电站均已建设一座化粪池，检修人员产生的生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。本期变电站间隔扩建工程，不新增运行人员，不增加生活污水产生量，对周围水环境没有影响。 220kV线路运行不产生废水排放，对周围水环境没有影响。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，本次水环境影响评价以分析说明为主。 3.4评价范围 依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）有关内容及规定，本工程的环境影响评价范围如下： （1）工频电场、工频磁场 变电站：站界外40m的区域。 输电线路：边导线地面投影外两侧各40m带状区域。 （2）噪声 变电站围墙外200m范围内。 输电线路：边导线地面投影外两侧各40m带状区域。 （3）生态环境 变电站围墙外500m范围内，边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。

4建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地理位置、地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）： 4.1地理位置 阿克陶县位于中国的西部边陲，新疆维吾尔自治区西南部，帕米尔高原东部，塔里木盆地西部边缘，地处东经73°26′05″～76°43′31″，北纬37°41′28″～39°29′55″之间。西部、西南部分别与吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦接壤，国境线长380多km，其中未定国界170多km。县境东西长283.2km，南北宽216km，面积24555.06km2。 乌恰县位于北纬39°24’～40°17’、东经73°40’～75°45’之间，在新疆维吾尔自治区克孜勒苏自治州西北部，位于中国的最西端。县境东接阿图什市，东南与喀什市和疏附县相邻，西南与阿克陶县毗邻，西部和北部与吉尔吉斯斯坦接壤，边境线长470km。乌恰县东西长180km，南北宽106km，面积2.2万km2。 疏附县位于东经75.85721°，北纬39.3789°，疏附县总面积3038.77km2，地处新疆维吾尔自治区向西开放的桥头堡位置和重要交通枢纽地段，自古以来就是古丝绸之路的重镇和要冲。疏附县环抱古城喀什，县城距喀什市中心15km，距乌鲁木齐市1490km。 与印度、巴基斯坦、阿富汗、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、土库曼斯坦等8个国家毗邻。 本工程位于新疆克州阿克陶县、乌恰县，喀什地区疏附县。 4.2地形、地质、地貌 阿克陶县境内多山，山地面积23364km2，占阿克陶县总面积的96.4%。县境东北低而西南高，山地一般海拔都在4000～5000m左右，西北部的昆盖山是与乌恰县交界的界山，海拔5753.7m，西南部的萨雷阔勒岭，海拔多在4500m，中部公格尔山，最高峰海拔7719m，公格尔九别峰海拔7530m，慕士塔格峰，海拔7541m。境内共有大小冰山雪峰66座，其中较大的冰峰有36座，山顶常年戴雪，山峰四周分布有大小不等的冰川。阿克陶县地势西南高，东北低，截然分为平原农区与山间牧区两部分。 乌恰县地势东南低，西北、西南高，群山环绕，属典型山地地形，海拔高度1760m~6146m，平面呈马蹄形。北接南天山山脉西端，南靠帕米尔高原、昆仑山北麓，位于喀什三角洲以西地段的楔型地带，为中、新生界褶皱山地。地貌以侵蚀断块山地出现。乌恰县三面高山环绕，东南部为喀什三角平原。 疏附县北、西、南三面傍山，东南开阔，处于克孜勒河的上游、盖孜河的冲积平原，地势由西北向东南倾斜。平原面积约占疏附县总面积的54%和46%。海拔高度约1300m左右。 线路路径位于山前冲洪积平原，沿线地形平坦，地势北高南低，主要呈戈壁荒地及农田景观，沿线地表植被发育。海拔高程约在1300m～1700m之间。 4.3气象 本工程位于新疆克州阿克陶县、乌恰县，喀什地区疏附县境内，该地区气候特点是：暖季凉爽，冷季严寒，光照充足，无霜期短，降水偏少，蒸发量较大，气温年、日变化大。 阿克陶县的气候是立体垂直分布的，一天之内，人可以从烈日炎炎的夏季走到冰天雪地的冬季。属暖温带大陆性干旱气候，全年干旱少雨雪，春季回暖快，多风和浮尘，秋季秋高气爽，降温较快，冬季寒冷，年均气温11.3℃，年均降水60mm。无霜期长达221天，昼夜温差大，光热资源丰富。 乌恰县属温带干旱气候区。年平均气温7.3℃，极端最高气温34.7℃，极端最低气温-29.9℃。年平均日照时数2797.2小时，≥10℃的积温2529.3℃，无霜期135天。年平均降水量172mm。 疏附县属暖温带大陆性荒漠气候。四季分明，光热资源丰富，温差较大，干旱少雨。年平均气温11.2℃，年降水量72mm，无霜期220天。 4.4水文特征 阿克陶县有木吉河、依格孜牙河、康西瓦河、喀拉塔什河等水系。阿克陶县境内河流属塔里木河流域，多发源于昆仑山脉、帕米尔高原上，由西南山区向东北平原而流。阿克陶县共有5大水系，即叶尔羌河水系，包括塔什库尔干河、帕斯热瓦提河、恰尔隆河三条河流；依格孜牙河及其支流青干河水系；库山河水系，其支流有卡拉塔布河、其木干河；盖孜河水系，其支流有奥依塔克河、木吉河、康西瓦尔河；玛尔坎苏河及其支流卡拉尔特河水系。 乌恰县境内有克孜河和恰克马克河两大水系，地表水资源量9.6亿m3。 疏附县水系主要有克孜勒河、盖孜河，其次为恰克玛克河、吐曼河。正常年总引水量8.593亿m3，加上泉水量2.333亿m3，合计为10.93亿m3，人均占有水量4013m3。有可使用的水井86眼，水库9座，年蓄水量为0.419亿m3。 本工程线路在J4～J6+2.5km之间存在地下水，水位埋深在0.5～2.0m之间，年变幅在0.5m左右，需考虑地下水对线路杆塔基础的影响；线路其余地段地下水位埋深大于5.0m，可不考虑地下水位对杆塔的影响。 4.5项目所在地区自然环境 疏附变电站和奥依塔克变电站四周为荒漠戈壁，区域内有少量的植被覆盖，植被主要为盐生草、芦苇、茅草类等耐旱植被。 本工程线路经过地区部分为农田地（耕地），部分为荒漠戈壁，区域内有少量的植被覆盖，植被主要为盐生草、红柳、膜果麻黄、茅草类等耐旱植被。 本工程线路有少部分经过公益林，其中在喀什地区疏附县穿越国家级公益林区约0.5km，占用林地面积0.0052hm2，地类为灌木林地，森林类别为国家级二级公益林，林地类型为防护林地，林种为护岸林，起源为天然林，优势树种为柽柳；穿越地方级公益林和一般商品林地约7.5km，占用林地面积2.3045hm2，林地类型为防护林地和经济林林地，林种为农田牧场防护林和经济林，起源为人工林，优势树种为杨树、杏、桃树。在克州阿克陶县穿越地方级公益林区约2.2km，占用林地面积0.2109hm2，林地类型为防护林地和经济林林地，林种为农田牧场防护林和经济林，起源为人工林，优势树种为沙枣、杨树。 根据现场勘测，本工程线路经过公益林的林种为防风固沙林，植被主要有柽柳、杨树。 因项目所在区域人类活动较多，且多和公路伴行，通过现场踏勘，本工程站址及线路沿线野生动物主要为斑鸠、家燕、麻雀、老鼠等，未发现有县级以上重点保护动物。 本工程线路经过生态公益林地现状植被情况见附图8。

5环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境） 本工程220kV变电站运行产生工频电场、工频磁场；220kV线路运行产生工频电场、工频磁场、噪声。 5.1电磁环境监测 （1）监测因子 工频电场、工频磁场 （2）监测方法 工频电场、工频磁场监测方法执行《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。 （3）监测仪器 工频电场、工频磁场监测设备NBM-550场强仪，生产厂家为Narda公司，主机出厂编号为G-0030，探头出厂编号为000WX50425。主机探头频率1Hz~400Hz，电场低量程5mV/m～1kV/m、高量程500mV/m～100kV/m，磁场低量程0.3nT～100μT、高量程30nT～10mT，该设备年检有效期为2018年8月15日～2019年8月14日。 （4）监测点布设 ①变电站 疏附220kV变电站和奥依塔克220kV变电站厂界四周设置环境监测点，监测点位于围墙外5m、地面1.5m高度，监测点离220kV及110kV进出线距离大于20m。 奥依塔克220kV变电站周围环境保护目标处设置了环境监测点，监测点位于地面1.5m高度。 ②220kV线路 本工程线路附近环境保护目标处设置了环境监测点，监测点位于地面1.5m高度。 （5）监测时间及气象条件 监测时间2019年1月10日昼间9:30~17:50，风速2m/s～4m/s，多云，气温-4℃~-2℃，湿度30%～40%。 （6）运行工况 表9 监测时运行工况一览表 序号; 名称; 主变; 时段; 电压(U); 电流(I); 有功功率(P). 1; 疏附220kV变电站; #1主变; 2019年1月10日~11日; 16:00~17:50; 236.8kV; 136.96A; 52.89MW. 02:20~02:50; 235.3kV; 134.23A; 49.66MW. #2主变; 16:00~17:50; 236.4kV; 128.54A; 49.82MW. 02:20~02:50; 235.3kV; 124.87A; 48.12MW. 2; 奥依塔克220kV变电站变电站; #1主变; 9:30~11:00; 237.1kV; 26.30A; 8.67MW. 23:50~00:30; 235.6kV; 24.06A; 8.15MW. #2主变; 9:30~11:00; 237.0kV; 25.57A; 8.51MW. 23:50~00:30; 235.6kV; 24.85A; 8.32MW. （7）监测单位 国电南京电力试验研究有限公司（证书编码181020250260）。 5.2声环境监测 （1）监测因子 等效连续A声级。 （2）监测方法 环境噪声监测方法执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。 （3）监测仪器 监测设备采用AWA6228+噪声分析仪，仪器编号为00310397，测量范围为25dB(A)～130dB(A)，灵敏度为40mV/Pa，频率范围为10Hz～20kHz，年检有效期2018年10月22日～2019年10月21日。声校准器型号AWA6221A，仪器编号1007672，仪器在检定有效期2018年10月19日~2019年10月18日。 （4）监测点布设 ①变电站 疏附220kV变电站和奥依塔克220kV变电站围墙外1m、地面1.2m高度和变电站周围环境保护目标处设置了环境监测点。 ②220kV线路 本工程线路附近环境保护目标处设置了环境监测点。 （5）监测时间及气象条件 监测时间2019年1月10日昼间9:30~17:50，风速2m/s～4m/s，多云，气温-4℃~-2℃，湿度30%～40%；2019年1月11日夜间00:05~02:50，风速2m/s～3m/s，晴，气温-9℃，湿度35%～40%。 （6）监测单位 国电南京电力试验研究有限公司（证书编码181020250260）。 5.3环境监测结果 （1）监测结果 本工程工频电场、工频磁场现状监测结果见表10，本工程厂界环境噪声排放现状监测结果见表11，声环境现状监测结果见表12。 表10 工频电场、工频磁场现状监测结果一览表 工程名称; 监测点位置; 工频磁感应强度 （μT）; 工频电场强度 （kV/m）. 奥依塔克220kV变电站间隔扩建工程; 站址东侧围墙外5m处（1）; 0.191; 1.8×10-1. 站址东侧围墙外5m处（2）; 0.132; 5.4×10-1. 站址南侧围墙外5m处（3）; 0.056; 1.5×10-1. 站址南侧围墙外5m处（4）; 0.047; 1.2×10-2. 站址西侧围墙外5m处（5）; 0.089; 7.8×10-2. 站址西侧围墙外5m处（6）; 0.214; 1.0×10-1. 站址北侧围墙外5m处（7）; 0.078; 3.4×10-2. 站址北侧围墙外5m处（8）; 0.043; 1.7×10-2. 站址西南侧约35m新疆葱岭钒钛有限公司厂房（9）; 0.029; 3.8×10-3. 疏附220kV变电站间隔扩建工程; 站址东侧围墙外5m处（1）; 0.265; 4.3×10-1. 站址东侧围墙外5m处（2）; 0.124; 2.8×10-1. 站址南侧围墙外5m处（3）; 0.077; 8.5×10-2. 站址南侧围墙外5m处（4）; 0.196; 1.2×10-1. 站址西侧围墙外5m处（5）; 0.332; 5.6×10-1. 站址西侧围墙外5m处（6）; 0.108; 3.2×10-1. 站址北侧围墙外5m处（7）; 0.055; 6.9×10-2. 站址北侧围墙外5m处（8）; 0.067; 7.4×10-2. 本工程线路; 线路东侧约20m阿特奥依纳克村阿克恰勒马闲置房屋（1）; 0.047; 6.3×10-3. 线路西北侧约30m乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁巴什村8组民房（2）; 0.024; 2.5×10-3. 线路东南侧约10m乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁巴什村11组民房（3）; 0.027; 2.7×10-3. 线路跨越疏附县萨依巴格乡6村3组民房（4）*; 0.106; 9.5×10-2. 线路跨越疏附县萨依巴格乡6村3组民房（5）*; 0.086; 8.7×10-2. *：监测点附近有220kV线路。 表11 厂界环境噪声排放现状监测结果一览表 工程名称; 监测点位置; 昼间（dB(A)）; 夜间（dB(A)）. 奥依塔克220kV变电站间隔扩建工程; 站址东侧围墙外1m处（1）; 39.5; 37.6. 站址东侧围墙外1m处（2）; 39.6; 37.4. 站址南侧围墙外1m处（3）; 38.2; 36.3. 站址南侧围墙外1m处（4）; 38.0; 36.6. 站址西侧围墙外1m处（5）; 37.4; 35.9. 站址西侧围墙外1m处（6）; 37.5; 36.3. 站址北侧围墙外1m处（7）; 40.3; 38.6. 站址北侧围墙外1m处（8）; 38.3; 37.1. 疏附220kV变电站间隔扩建工程; 站址东侧围墙外1m处（1）; 42.1; 40.8. 站址东侧围墙外1m处（2）; 43.4; 41.4. 站址南侧围墙外1m处（3）; 43.2; 41.1. 站址南侧围墙外1m处（4）; 44.1; 42.5. 站址西侧围墙外1m处（5）; 42.6; 40.5. 站址西侧围墙外1m处（6）; 43.9; 41.2. 站址北侧围墙外1m处（7）; 41.7; 39.5. 站址北侧围墙外1m处（8）; 42.5; 40.6. 表12 声环境现状监测结果一览表 工程名称; 监测点位置; 昼间（dB(A)）; 夜间（dB(A)）. 本工程线路; 线路东侧约20m阿特奥依纳克村阿克恰勒马闲置房屋（1）; 37.7; 36.3. 线路西北侧约30m乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁巴什村8组民房（2）; 38.1; 37.3. 线路东南侧约10m乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁巴什村11组民房（3）; 38.6; 37.2. 线路跨越疏附县萨依巴格乡6村3组民房（4）; 39.1; 37.5. 线路跨越疏附县萨依巴格乡6村3组民房（5）; 38.5; 36.9. （2）监测结果分析 ①工频电场、工频磁场 由表10可知，奥依塔克220kV变电站站址围墙外5m、地面1.5m高度处的工频电场强度1.2×10-2kV/m~5.4×10-1kV/m，工频磁感应强度0.043μT~0.214μT。变电站周围环境保护目标处的工频电场强度3.8×10-3kV/m，工频磁感应强度0.029μT，工频电场强度小于公众曝露控制限值4kV/m、工频磁感应强度小于公众曝露控制限值100μT。 由表10可知，疏附220kV变电站站址围墙外5m、地面1.5m高度处的工频电场强度6.9×10-2kV/m~5.6×10-1kV/m，工频磁感应强度0.055μT~0.332μT。 220kV线路经过地区的工频电场强度为2.5×10-3kV/m~9.5×10-2kV/m，工频磁感应强度0.024μT~0.106μT，工频电场强度小于公众曝露控制限值4kV/m、工频磁感应强度小于公众曝露控制限值100μT。 ②噪声 由表11可知，奥依塔克220kV变电站厂界环境噪声排放现状值昼间37.4dB(A)~40.3dB(A)、夜间35.9dB(A)~38.6dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。 由表11可知，疏附220kV变电站厂界环境噪声排放现状值昼间41.7dB(A)~44.1dB(A)、夜间39.5dB(A)~42.5dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。 220kV线路经过地区的声环境昼间为37.7dB(A)~39.1dB(A)、夜间36.3dB(A)~ 37.5dB(A)，满足《声环境质量标准》1类标准。 5.4环境现状结论 从上述环境监测结果看，本工程220kV变电站周围和220kV线路经过地区工频电场强度、工频磁感应强度及噪声现状监测值均小于相应评价标准限值。 5.5生态环境现状 根据《新疆生态功能区划》，项目所在区域属于喀什三角洲荒漠—绿洲农业、盐渍化敏感与改水防病生态功能区。该功能区主要的特征，见表13。本工程与新疆生态功能区划位置关系见附图9。 表13 生态功能区主要特征 名 称 内 容; 喀什三角洲荒漠—绿洲农业、盐渍化敏感与改水防病生态功能区. 隶属行政区; 喀什市、阿图什市、疏勒县、疏附县、伽师县、乌恰县、阿克陶县、岳普湖县、英吉沙县、莎车县、麦盖提县、巴楚县. 主要生态服务功能; 农产品生产、荒漠化控制、人居环境、旅游. 主要生态环境问题; 土壤盐渍化、三角洲下部天然水质差、城市污水处理滞后、浮尘天气多、土壤质量下降. 主要生态敏感因子、敏感程度; 生物多样性和生境不敏感、中度敏感，土壤侵蚀不敏感，土地沙漠化、土壤盐渍化不敏感. 主要保护目标; 保护人群身体健康、保护水资源、保护农田、保护荒漠植被、保护文物古迹与民俗风情. 主要保护措施; 改善人畜饮用水质、防治地方病、引洪放淤扩大植被覆盖、建设城镇污水处理系统、加强农田投入品的使用管理. 适宜发展方向; 以农牧业为基础，建设棉花及特色林果业基地，发展民俗风情旅游. 疏附变电站和奥依塔克变电站四周为荒漠戈壁，区域内有少量的植被覆盖，植被主要为盐生草、芦苇、茅草类等耐旱植被。 本工程线路经过地区部分为农田地（耕地），部分为荒漠戈壁，区域内有少量的植被覆盖，植被主要为盐生草、红柳、膜果麻黄、茅草类等耐旱植被。 本工程线路有少部分经过公益林，其中在疏附县穿越国家级公益林区约0.5km，穿越一般公益林区约7.5km；在阿克陶县穿越一般公益林区约2.2km。根据现场勘测，本工程线路经过公益林的林种为防风固沙林，植被主要有柽柳、杨树。 5.6主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》，输变电类项目环境敏感目标为： （1）类，自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区； （3）类，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，以及文物保护单位。 根据对工程所在区域的现场踏勘，工程评价范围内环境保护目标为行政办公等为主要功能的区域，见表14。 表14 本工程评价范围内环境保护目标 工程名称; 地理位置; 环保目标; 方位及最近距离; 户数; 高度; 房屋类型; 可能的环境影响因素. 奥依塔克220kV变电站间隔扩建工程; 阿克陶县奥依塔克镇工业园; 新疆葱岭钒钛有限公司厂房; 变电站西南侧约35m; 1栋; 12～15m; 4层平顶; E、B. 疏附220kV变电站间隔扩建工程; 评价范围内没有环境保护目标. 疏附-奥依塔克220kV线路工程; 阿克陶县奥依塔克镇阿特奥依纳克村阿克恰勒马; 闲置房屋; 线路东侧约20m; 1户; 3～4m; 1层平顶; E、B、N. 乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁巴什村8组; 居民住房; 线路西北侧约30m; 1户; 3～4m; 1层平顶; E、B、N. 乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁巴什村11组; 居民住房; 线路东南侧约10m; 约6户; 3～4m; 1层尖顶; E、B、N. 疏附县萨依巴格乡6村3组; 居民住房; 线路跨越; 约2户; 3～6m; 1层平顶、2层平顶; E、B、N. 居民住房; 线路西北侧约18m; 约7户; 3～4m; 1层平顶; E、B、N. 居民住房; 线路东南侧约33m; 1户; 3～4m; 1层平顶; E、B、N. *注：N—噪声，B—工频磁感应强度，E—工频电场强度。 表15 本工程涉及生态保护区域 名称; 功能; 级别; 与保护目标位置关系. 阿克陶县生态公益林; 防风固沙、水土保持; 地方级生态公益林; 本工程新建线路穿越一般公益林区约2.2km，需立7基塔，永久占地面积约0.2109hm2，临时占地约0.52hm2. 疏附县生态公益林; 防风固沙、水土保持; 国家级、地方级生态公益林; 本工程新建线路穿越国家级公益林区约0.5km，需立1基塔，永久占地面积约0.0052hm2，临时占地约0.02hm2；穿越一般公益林区约7.5km，需立25基塔，永久占地面积约2.3045hm2，临时占地约6.67hm2.

6评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、声环境 奥依塔克220kV变电站站址声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）（依据奥依塔克变一期竣工环境保护验收标准）。 疏附220kV变电站站址声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）（依据疏附变一期竣工环境保护验收标准）。 架空输电线路声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类、4a类标准（昼间60/70dB(A)、夜间50/55dB(A)）。 2、工频电场、工频磁场 依据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1“公众曝露控制限值”规定，为控制本工程工频电场、磁场所致公众曝露，环境中住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物电场强度控制限值为4kV/m；磁感应强度控制限值为100μT。 架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养场、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、厂界环境噪声排放标准 奥依塔克220kV变电站厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。 疏附220kV变电站厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。 2、施工场界环境噪声排放标准 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（施工期）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 无。 |

7建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 施工 期 土地占用、植被破坏、噪声、扬尘、 固体废物、废水 变电站 架 空 变电站 运行期 工频电场、工频磁场 工频电场、工频磁场、噪声 本期工程工艺流程

主要污染工序： 产生 变电站运行 工频电场、工频磁场 产生 220kV架空线路运行 工频电场、工频磁场、噪声

7.1工程合理性分析 本工程已取得阿克陶县城乡规划管理局、阿克陶县国土资源局、阿克陶县林业局、阿克陶县草原监理所、疏附县住房和城乡建设局、疏附县国土资源局、疏附县林业局、疏附县畜牧兽医局、乌恰县规划局的同意，工程建设符合当地城市总体发展规划。 本工程属于克州、喀什“十三五”电网规划中建设项目，符合克州、喀什“十三五”电网发展规划。 7.2 项目工程分析 7.2.1施工期 （1）施工噪声 项目土建施工和设备安装施工时需使用较多的高噪声机械设备，其源强噪声级最大可达到99dB（A）。 （2）施工废（污）水 施工的主要水污染物包括施工人员产生的生活污水和施工场地的生产废水。 （3）施工扬尘 来自地基开挖、土方及材料运输时产生的扬尘和粉尘。 （4）施工固体废物 施工产生的弃土、弃渣、建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 （5）生态环境 施工期对生态环境的主要影响为施工时的临时占地对生态环境产生一定的影响，应在施工结束后，及时对临时占地的地表植被进行恢复。 7.2.2运营期 （1）电磁影响 变电站及220kV线路在运行过程中，电流在导线中的流动会使周围一定范围产生一定强度的工频电场、工频磁场。 （2）噪声 本期变电站间隔扩建工程没有新增大型设备声源，本期扩建工程运行产生噪声，对周围声环境没有影响。 220kV架空线路运行，线路噪声贡献值很小，对沿线声环境影响较小，与线路沿线声环境背景值叠加后，沿线声环境维持现有水平。 （3）废水 奥依塔克220kV变电站和疏附220kV变电站均已建设一座化粪池，检修人员产生的生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。 本期变电站间隔扩建工程不新增运行人员，不新增生活污水产生量，对周围水环境没有影响。 220kV线路运行不会产生废水，对周围水环境没有影响。 （4）固体废物 变电站站运行产生的固体废物主要为变电站工作人员产生的生活垃圾。变电站设有垃圾箱，生活垃圾平时暂存于垃圾箱中，并由环卫部门统一处理。 变电站变压器发生事故时，废油直接排入事故油池，委托有资质的单位进行处置。 本期变电站间隔扩建工程不新增运行人员，不新增生活垃圾产生量，对周围环境没有影响。本期不涉及废油等固体废物。 220kV线路运行期间无固体废物产生，对周围环境没有影响。 （5）环境风险 疏附变电站和奥依塔克变电站内均已设置1座事故油池，容积均为60m3，变压器下设置事故油坑，事故油坑与事故油池通过管道相连。变电站正常情况下，变压器无漏油产生，一旦发生事故，产生的事故油通过管道排入事故油池，事故油由有资质单位回收处理，严禁外排。 事故油池中的事故油污水和事故油一起由有资质单位回收处理，不外排。

8项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工扬尘 | TSP | — | 少量 |
| 水污染物 | 施工废水和施工人员生活污水 | SS/pH、BOD5 COD、氨氮 | 少量 | 施工废水经过沉砂处理回用，不外排；施工人员生活污水利用当地已有的污水处理设施进行处理 |
|  | 运行期生活污水 | SS、BOD5 COD、氨氮 | ＜40m3/a | 生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排； 本期变电站间隔扩建工程不新增生活污水产生量。 |
| 电磁环境 | 变电设备及线路 | 工频电场 工频磁场 | — | 工频电场强度： ＜4kV/m 农田等区域＜10kV/m 工频磁感应强度： ＜100μT |
| 固体废物 | 施工固废 | 弃土、弃渣、建筑垃圾 | — | 送至固定场所进行处理 |
|  | 运行固废 | 生活垃圾 | ＜1t/a | 由环卫部门定期清理； 本期变电站间隔扩建工程不新增生活垃圾产生量。 |
| 噪 声 | 施工噪声 | 灌柱机、挖土机、电锯、电刨、卡车 | 声源声功率级为87～99dB（A） | 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求 |
|  | 运行噪声 | 线路 | 较小 | 影响较小 |
| 其 它 | 变电站已设置了事故油池。主变压器发生事故时，事故油排入事故油池，不外排至所外，对周围环境没有影响。事故油由有资质的单位进行回收处理利用。 本期变电站间隔扩建工程没有新增带油设备，不涉及固体废物产生。 变电站产生的废蓄电池由运行单位统一送至有资质的单位处理，不涉及废蓄电池产生。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 变电站和线路附近生态环境以荒漠戈壁和农田为主。工程建设对生态环境的影响表现在土地占用、地表植被破坏和施工作业扰动引起的水土流失等方面。 在采取适当的临时防护措施、水土保持措施后，可有效控制水土流失，保护区域生态环境，使本工程的建设对区域生态环境的影响控制在可接受的范围。 |  |  |  |  |

9环境影响预测与评价

9.1施工期环境影响简要分析 （1）施工期的污染因子 变电站施工期的污染因子主要为噪声及固体废物。 线路施工期的污染因子主要为噪声、扬尘、废水、固废、土地占用及植被破坏。 （2）施工噪声环境影响分析 ①施工噪声对周围环境影响 ●变电站工程施工期的环境影响主要是由施工机械产生的噪声。 ●线路施工期的环境影响主要是开挖土填方，塔基开挖土填方等阶段中。主要噪声源有灌柱机、挖掘机、电锯、电刨、汽车等，这些施工设备运行时会产生较高的噪声。 ②变电站施工噪声环境影响分析 变电站扩建在前期工程预留的主变场地上建设，无需基础开挖，施工噪声主要来源运输车辆。 施工单位应管理好运输车辆，制定合理的行车路线，限制进出车辆车速，减少汽车运输对周围的影响。 施工单位在施工过程中应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，加强施工噪声的管理，做到预防为主，文明施工，最大程度减轻施工噪声对周围环境的影响。 因此，采取治理措施后，施工噪声对周围声环境影响不大。 ③线路施工噪声环境影响分析 线路施工会造成基础开挖，但由于施工时间短，对环境的影响是小范围的、短暂的，并随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失。 ④采取的环保措施 ●线路施工应在施工场地周围设置围栏，减少建设期声环境影响。 ●施工单位应采用低噪声水平的施工机械设备，控制设备噪声源强。 ●施工单位应管理好运输车辆，限制进出车辆车速，减少汽车运输对周围的影响。 ●施工单位在施工过程中应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，加强施工噪声的管理，做到预防为主，文明施工，最大程度减轻施工噪声对周围环境的影响。同时，依法限制夜间施工，如因工艺特殊情况要求，需在夜间施工而可能对周边居民产生环境噪声污染时，应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，取得县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民。 综上所述，本工程施工期的噪声对周边环境的影响较小，并且施工结束后噪声影响即可消失。 （3）施工扬尘环境影响分析 ①环境空气影响源 施工扬尘主要来自于变电站和线路土建施工的土方挖掘、建筑装修材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时道路扬尘等。由于扬尘源多且分散，源高一般在15m以下，属无组织排放。受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。 施工阶段，尤其是施工初期，塔基开挖会产生扬尘影响，特别是雨水较少、风大，扬尘影响将更为突出。施工开挖、车辆运输等产生的扬尘短期内将使局部区域内空气中的TSP明显增加。 ②施工扬尘环境影响分析 线路塔基开挖时，将会产生施工扬尘，但施工时间短，开挖面小，因此，受本工程施工扬尘影响的区域小、影响的时间短，随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失。 ③采取的环保措施 ●线路施工时，在施工现场设置围挡措施。 ●文明施工，加强环境管理和环境监控。 ●施工期间使用预拌混凝土或者进行密闭搅拌，混凝土须用罐装车运至施工点进行浇筑，避免因混凝土拌制产生扬尘和噪声。 ●车辆运输散体材料和废物时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒。 ●加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。 ●进出场地的车辆限制车速，施工临时中转土方以及弃土弃渣等要合理堆放；堆场适时压实、车辆防散落检查、运输道路及时清理，减少或避免产生扬尘。 ●施工过程中产生的建筑垃圾在施工期间应当及时清运；产生的生活垃圾按照环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境。 ●施工结束后，按“工完料尽场地清”的原则及时进行空地硬化，减少地面裸露面积。 （4）施工废水环境影响分析 ①废污水源 施工过程中废污水主要来源于施工废水和施工人员产生生活污水。 ②采取的环保措施 ●做好施工场地周围的拦挡措施，避免施工废水排放。 ●对于线路施工，应采用集中进行混凝土搅拌、砂石料加工，在混凝土搅拌、砂石料加工的施工区域，施工单位设置简易排水系统，并设置简易沉砂池，使产生的废水经沉淀处理后重复回用。 ●施工人员产生的生活污水排入防渗干化池，施工结束后就地卫生掩埋。 在做好上述环保措施的基础上，施工过程中产生的废污水不会对周围水环境产生不良影响。 （5）施工固废环境影响分析 ①施工固废环境影响分析 施工期产生的固体废物主要为弃土、弃渣、建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。 施工产生的弃土、弃渣、建筑垃圾若不妥善处置则会产生水土流失等生态环境影响，产生的生活垃圾若不妥善处置则污染周围环境。 ②采取的环保措施及效果分析 线路施工场地应及时进行清理和固体废物清运，由施工单位送至固定场所进行处理。 施工期产生的生活垃圾集中存放，统一由汽车运至附近垃圾场，严禁随便丢弃。 在此基础上，施工产生的固废不会对周围环境产生影响。 （6）施工期生态环境影响分析 ①工程生态环境影响因素分析 根据现场踏勘及收集资料，本工程评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区。本工程线路有少部分经过公益林，其中在疏附县穿越国家级公益林区约0.5km，穿越一般公益林区约7.5km；在阿克陶县穿越一般公益林区约2.2km。根据现场勘测，本工程线路经过公益林的林种为防风固沙林，植被主要有柽柳、杨树。 线路对生态环境的影响主要集中在：塔基开挖及临时道路、牵张场占地对沿线零星植被产生破坏和影响。线路施工时会压覆少量的自然植被，对周围生态环境产生一定影响，但施工结束后及时采取恢复措施，即可降低对周围生态环境的影响。塔基施工进行土石方开挖，如防护措施不当，可能造成水土流失。 疏附变电站和奥依塔克变电站四周为荒漠戈壁，区域内有少量的植被覆盖，植被主要为盐生草、芦苇、茅草类等耐旱植被。 本工程线路经过地区部分为农田地（耕地），部分为荒漠戈壁，区域内有少量的植被覆盖，植被主要为盐生草、红柳、膜果麻黄、茅草类等耐旱植被。杆塔永久占地面积约为0.68hm2，临时占地（包括塔基施工场地、牵张场、堆料场等）面积约为6.3hm2。根据项目评价区植被生物量统计表，本工程农田植被生物损失量8.7t。砍伐杨树约1000棵。 综上所述，本工程线路的施工会对生态环境产生一些影响，通过采取的生态保护措施，施工结束后生态环境影响可以得到减缓及恢复。 ●对荒漠生态环境的影响分析 塔基开挖建设改变了土地利用功能，破坏工程区域地表植被，造成表层土体的扰动，在一定程度上降低了区域生态环境的生态效能。 施工场地不在站外租用施工场地，施工营地在站址征地范围内合理安排。变电站临时施工营地不要清除地表植被，施工完成后，清理施工现场时对压覆植被进行扶植，可降低变电站建设对荒漠生态环境的影响。 线路为“点－架空线”工程，所以清除的植被及影响的植物种类数量极微。施工临时占地主要为工程施工时的临时弃土占地、临时道路、牵张场临时占地。临时占地对荒漠生态环境的影响是暂时的，随着施工结束并采取相应恢复措施后，不利的环境影响可以得到逐步消除。 当塔基施工挖方时将植被与表层土壤进行整块挖掘，尽量不破坏植物的根系和表层土壤物理性质，在基础回填时，将粘土、沙石回填至基础中，最后覆盖带有植被的表层土壤，使其自然恢复；在荒地施工时尽量利用现有道路，在划定的施工场地内进行施工；在施工场地内不清除场地植被，采用木板及钢板压覆进行施工；根据划定的临时施工便道进行运输，不得随意修建临时便道；对施工产生的土石方进行合理堆放，用碎石进行压覆，并夯实泥土，防止土石方流失；施工结束后及时对施工临时占地进行植被恢复。 ●对野生动物的影响分析 施工活动对野生动物栖息地生境的干扰和破坏，主要表现在塔基基础开挖、施工便道、牵张场等土地占用。 施工人员进出、施工机械噪声、运输噪声等可能会使野生动物受到惊扰，被迫离开施工区周围的栖息地或活动区域。 由于本工程沿线主要为戈壁滩，因缺少水源和食源的原因，大型野生动物少见。经现场踏勘，线路评价范围内无国家和地方保护野生动物分布，只偶见一些小的动物和飞禽，如鼠、麻雀等动物。 线路施工期短、施工点分散，施工对野生动物的影响范围较小，影响时间较短，同时野生动物栖息环境和活动范围较大，且有较强迁移能力，只要加强对施工队伍的管理，严禁捕猎野生动物，严格限定施工人员的活动范围，施工不会对野生动物造成明显的影响。 ②采取的生态防护和恢复措施 根据区域生态功能区划中保护措施与发展方向的要求，采取的生态防护和恢复措施如下： ●合理组织，尽量少占用临时施工用地和缩短占用时间。 ●施工过程中对植被应加强保护、严格管理，禁止乱占、滥用和其他破坏植被的行为。 ●材料运输过程中，应充分利用现有公路，减少临时便道。材料运至施工场地后，应合理布置，减少临时占地。在沿线施工运输道路入口处设置指示标志，严禁随意进入戈壁，避免对戈壁砾幕造成不必要的破坏。 ●本期变电站、部分线路位于荒漠生态环境，该系统生产力较低、较脆弱，但有较重要的生态功能，沿线植被稀疏，以盐生草、红柳、茅草为主。严格将开挖线控制在规划范围内，尽量减少开挖量，减轻对地表的破坏，以此减少开挖产生的水土流失；在塔基定位时，应尽量选择利用现有道路，减少修建临时施工便道；将塔基选择在周围植被较少地区，在施工场地尽量不清除地表植被，对施工中踩踏的植被，在施工结束后进行扶植，使其正常生长。 ●线路经过生态公益林时，应优化路径，少占用林地，对于已占用的林地，在下一阶段对工程塔基用地进行进一步优化，使得占用林地数量最小化。对涉及塔基周围林木砍伐及移植，可以移植的林木尽量进行移植，减少对林木的砍伐；对部分砍伐的林木按照“伐一补一”的原则进行补偿。尽量不在生态公益林区内设置材料场、堆料场及弃渣场，减少对林木的砍伐，以降低对周围林地生态环境的影响。 ●加强对施工队伍的管理，严禁捕猎野生动物，严格限定施工人员的活动范围，提高保护野生动的意识。 ●塔基基坑在确保安全和质量的前提下，尽量减小基础开挖的范围，避免不必要的开挖和过多的原状土破坏，以利水土保持和塔基边坡的稳定。地质比较稳定的塔位，在设计允许的前提下，基础底板尽量采用以土代模的施工方法，减少土石方的开挖量。 剥离的表层土及土方分别堆放在塔基临时施工场地内，堆放地底层铺设彩条布，顶部采用防尘网进行苫盖。 基础施工时应尽量缩短基坑暴露时间，一般应随挖随浇基础，同时做好基面及基坑排水工作。 ●施工后尽可能恢复原状地貌，将余土和施工废弃物运出现场，并送至固定场所处理。 ●做到“分层开挖、分层堆放、分层回填”，工程结束后，做好施工场地的恢复工作。 在采取上述临时防护措施、水土保持措施后，可有效控制水土流失，使本工程的建设对区域生态环境的影响控制在可接受的范围。 （7）施工期水土流失影响分析 ①水土流失影响分析 在土建施工时土石方开挖、回填以及临时堆土等，若不妥善处置均会导致水土流失。 ②拟采取的水土保持措施及效果 ●在施工中应先行修建挡土墙、排水设施等水土保持措施，将剥离的表层土及土方分别堆放在塔基临时施工场地内，堆放地底层铺设彩条布，顶部采用防尘网进行苫盖。 基础施工时应尽量缩短基坑暴露时间，一般应随挖随浇基础，同时做好基面及基坑排水工作。 ●加强施工期的施工管理，合理安排施工时序和施工时间，避免在大风天气进行基础开挖等土石方工作，并做好临时堆土的围护拦挡和防风措施。 ●施工区域未固化的区域采取覆盖等防护措施，防止水土流失。 （8）施工计划 本工程施工天数约300天，施工高峰期人数约90人，平均施工人数约50人；施工营地可临时设置在奥依塔克变电站和疏附变电站原施工营地处。 （9）施工期环境影响分析小结 综上所述，本工程在施工期的环境影响是短暂的、可逆的，随着施工期的结束而消失。施工单位应严格按照有关规定采取上述措施进行污染防治，并加强监管，使本项目施工对周围环境的影响降低到最小。

9.2运行期环境影响分析 9.2.1声环境影响预测与评价 运行期主要污染因子：噪声。 220kV变电站运行会产生电气噪声，主要是变电站主变压器、电抗器的运行噪声对周围声环境会产生一定影响。本期220kV变电站间隔扩建工程均没有新增设备声源，变电站间隔扩建工程运行对周围声环境的影响将维持现有水平。 根据现状监测结果分析，奥依塔克220kV变电站厂界环境噪声排放现状值昼间37.4dB(A)~40.3dB(A)、夜间35.9dB(A)~38.6dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。 疏附220kV变电站厂界环境噪声排放现状值昼间41.7dB(A)~44.1dB(A)、夜间39.5dB(A)~ 42.5dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。 由于奥依塔克220kV变电站和疏附220kV变电站本期没有新增设备声源，根据奥依塔克220kV变电站和疏附220kV变电站厂界环境噪声排放监测结果分析，变电站厂界环境噪声排放昼间、夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，因此，奥依塔克220kV变电站和疏附220kV变电站间隔扩建工程投运后厂界环境噪声排放昼间、夜间将维持变电站厂界环境噪声排放现有水平。 9.2.1.3线路运行噪声 线路运行时会产生一定的可听噪声，这主要是因为导线在运行时，周围空气在电场作用下产生电离放电而产生，主要与线路运行的电压和电流强度有关。 本次评价单回路采用已运行220kV玛乐1回线路进行类比监测，类比线路与评价线路主要技术参数对照，见表16。 表16 主要技术指标对照表 线路 主要指标; 220kV玛乐1回线 （单回）; 新建220kV线路. 电压等级; 220kV; 220kV. 塔型; 单回路塔; 单回路塔. 导线型号; 2×JL/G1A-400/35型 钢芯铝绞线; 2×JL/G1A-400/35型 钢芯铝绞线. 导线直径; 26.82mm; 26.82mm. 导线分裂方式; 双分裂; 双分裂. 分裂间距; 400mm; 400mm. 线路高度; 18m; -. 运行工况; 监测期间线路运行正常，玛乐一线运行电流8.7A，电压为237.95kV; /. 由表16对比分析，选取的类比线路与本工程线路各参数相似度很高，具有很好的可比性。监测期间类比线路运行正常，类比可行。 根据《昌吉乐土驿220kV输变电工程竣工环境保护验收监测报告》，监测时间为2014年9月2日进行，监测时气象条件为天晴，风速小于5m/s，监测单位为新疆维吾尔自治区辐射环境监督站。 监测结果见表17。 表17 220kV玛乐1回线运行噪声监测结果 序号; 检测点位; 检测结果（dB(A)）. 昼间; 夜间. 1; 220kV玛乐1回线中心线下地面投影; 36.5; 35.2. 2; 220kV玛乐1回线线边导线下地面投影; 35.2; 34.8. 3; 220kV玛乐1回线边导线下水平距离5m处地面投影; 37.0; 34.6. 4; 220kV玛乐1回线边导线下水平距离10m处地面投影; 37.6; 34.1. 5; 220kV玛乐1回线边导线下水平距离15m处地面投影; 36.8; 35.4. 6; 220kV玛乐1回线边导线下水平距离20m处地面投影; 36.5; 35.6. 7; 220kV玛乐1回线边导线下水平距离25m处地面投影; 36.9; 34.6. 8; 220kV玛乐1回线边导线下水平距离30m处地面投影; 37.3; 34.8. 9; 220kV玛乐1回线边导线下水平距离35m处地面投影; 35.6; 34.7. 10; 220kV玛乐1回线边导线下水平距离40m处地面投影; 36.4; 34.5. 11; 220kV玛乐1回线边导线下水平距离45m处地面投影; 36.2; 34.9. 12; 220kV玛乐1回线边导线下水平距离50m处地面投影; 37.1; 35.1. 由表17分析可知，220kV类比线路噪声监测昼间为35.2dB(A) ～37.6dB(A)、夜间为34.1dB(A) ～35.6dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 从类比监测结果可知，距线路中心位置30m~50m的昼间、夜间噪声监测值变化不大（昼间为35.6～37.3dB（A）、夜间为34.5～35.1dB（A）），接近220kV单回路输电线路声环境背景值。线路下方声环境监测值昼间为36.5dB（A）、夜间为35.2dB（A）。因此，输电线路走廊下的噪声对声环境贡献值较小，不会改变线路周围的声环境质量现状。 根据现状监测结果，220kV线路经过地区的声环境昼间为37.7dB(A)~39.1dB(A)、夜间36.3dB(A)~ 37.5dB(A)，满足《声环境质量标准》1类标准。 通过类比分析，可以预测本工程新建220kV线路运行产生的噪声对居民住宅的声环境影响满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准限值。 9.2.2电磁环境影响分析 变电站和线路运行会产生工频电场、工频磁场。 通过预测分析和类比调查结果表明新疆疆南疏附-奥依塔克220kV线路工程运行后产生的工频电场强度、工频磁感应强度在居民住宅等建筑物处小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度100μT控制限值。 电磁环境影响分析具体内容详见电磁环境影响评价。 9.2.3水环境影响分析 （1）奥依塔克220kV变电站和疏附220kV变电站均已建设一座化粪池，检修人员产生的生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。变电站生活污水产生量很小，小于10m3/a，变电站设有化粪池。检修人员产生的生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。 本期变电站间隔扩建工程不新增运行人员，不新增生活污水产生量，对周围水环境没有影响。 （3）线路运行没有废水产生，对线路周围环境没有影响。 9.2.4固体废物环境影响分析 （1）变电站运行期产生的固体废物主要为工作人员正常工作和生活产生的生活垃圾。生活垃圾在站内设置垃圾箱集中收集，由环卫部门定期负责收集和处理，不会污染环境。本期变电站间隔扩建工程不新增运行人员，不新增生活垃圾产生量，对周围环境没有影响。 （2）变电站产生的废旧蓄电池不在站内储存，由运营单位统一收集送至有资质的单位进行处理，严格禁止废旧蓄电池随意堆放，降低了环境风险。 （3）变压器冷却油为矿物油，因其而产生的废弃沉积物、油泥属危险废物。该危险废物必须由具备相应资质的专业单位进行回收处理。 （4）本期220kV变电站间隔扩建工程投运不会产生固体废物，变电站退役的废旧蓄电池由运营单位统一收集委托有资质的单位处理，不会对周围环境产生影响。 9.2.5生态环境影响分析 工程的建设过程由于土地占用、塔基开挖、土方堆放、塔基施工等，对生态环境的影响表现在土地占用、地表植被破坏和施工作业扰动引起的水土流失等方面。 在采取防护措施、水土保持措施后，可有效控制水土流失，保护区域生态环境，使本工程的建设对区域生态环境的影响控制在可接受的范围。 9.2.6环境风险分析 变电站产生的废蓄电池(HW49)由运行单位统一送至有资质的单位处理。 奥依塔克220kV变电站和疏附220kV变电站的废油主要来源于主变压器事故性排放，变电站均已设置了事故油池，事故油池的容积均约为60m3，可满足事故情况贮存量。一旦主变压器发生事故，主变压器油排入事故油池，不外排至站外。事故油由有资质的单位进行回收处理利用。排油设施的设计执行《220kV～750kV变电站设计技术规程》（DL/T5218-2012）等有关规定进行设计。 本工程的风险主要来自变压器油。变压器油是由许多不同分子量的碳氢化合物组成，即主要由烷烃、环烷烃和芳香烃组成。主要风险是变压器油的泄漏。 为了防止变电站在使用变压器油带来的潜在风险，需做好以下措施： （1）在主变压器底部设置油坑，油坑采用焊接钢管与事故排油检查井连接并排入事故贮油池，蓄油坑内铺足够厚的鹅卵石层，一旦有油喷出都会被隔离。 （2）贮油池的总容量可以容纳变压器油在事故状态下的排放量，确保在所有变压器发生故障时，事故油不会泄漏。贮油池为钢筋混凝土地下式圆形结构，临时放空和清淤用潜水泵抽吸。当主变压器发生事故时，其事故油可直接排入事故油池，事故油须由有资质的单位回收，不外排。 综上所述，本工程运行后潜在的环境风险是比较小的。 9.2.7环境保护设施竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》精神，工程建设执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。建设项目正式投产运行前，建设单位按照要求进行本工程竣工环保验收调查。 该验收报告的主要内容有： （1）施工期环境保护措施实施情况分析； （2）变电站和线路附近敏感目标的电场强度、磁感应强度、噪声； （3）工程运行期间环境管理所涉及的内容。 本工程竣工环保验收一览表，见表18。 表18 本工程“三同时”环保措施验收一览表 序号; 验收调查 项目; 竣工环境保护验收调查内容. 1; 相关批复文件; 项目是否取得核准文件，相关批复文件是否齐备，项目是否具备开工条件。. 2; 工程建设与规划的相符性; 本工程的建设是否符合相关规划要求。. 3; 工程建设内容与环评的相符性; 与环评报告及环评报告批复对比，若工程的选线、建设规模发生变更，应就变更情况以及变更原因进行说明。. 4; 敏感目标调查; 调查变电站和线路电磁影响范围内居民点分布情况，调查工程周围生态影响评价范围内环境敏感区的分布情况；对比环评报告，说明上述人群和生态保护目标的变化情况以及原因。. 5; 施工期环保措施落实情况; 调查工程施工期废水处理措施；施工期施工弃土、施工建筑垃圾及施工人员生活垃圾等的处理处置方式，调查工程施工临时占地恢复情况及效果；分析采取相关措施的有效性及存在问题，针对存在问题提出整改、补救措施与建议。. 6; 运行期环保措施落实情况; 电磁环境影响防护措施落实情况。. 7; 电磁环境监测; 电磁环境监测值能够满足《电磁环境控制限制》(GB8072-2014)中控制限制，电磁环境监测值是否存在超标现象,如有,提出处置措施。. 8; 声环境监测; 调查输变电工程主要噪声源和主要背景噪声源情况，统计监测结果，分析厂界环境噪声和敏感目标噪声声环境质量达标情况。声环境监测值是否存在超标现象,如有,提出处置措施。. 9; 生态环境调查; 分析工程建设对生态敏感区的影响,分析实际影响与环评文件中预测结果的符合程度及减缓、补偿措施的落实效果。调查工程采取的生态保护措施的实施效果；列表说明工程实际占地变化情况，明确占地性质、占地位置、用途、临时占地恢复措施和恢复效果。根据上述调查结果，对存在的问题分析原因，并从保护、恢复、补偿、建设等方面提出具有操作性的补偿措施与建议。. 10; 环境保护; 环境管理、环境监测落实情况；环保投资资金是否到位，工程所在区域各级环保主管部门是否收到相关环保投诉，投诉原因及处理结果。. 11; 存在的问题及其改进措施与环境管理建议; 通过现场调查，总结工程施工期、运行期是否存在相应的环境问题并提出改进措施与环境管理建议。. 9.2.8环境监测计划 为了了解工程施工和运营过程中对环境保护目标产生影响的范围和程度，以便采取相应的减缓措施，根据环境影响预测结论，对变电站和输电线路周围环境进行监测。 监测项目主要有噪声、工频电场、工频磁场。 9.2.9环保行动计划 表19 环境保护行动计划 时段; 环境 问题; 环境保护措施; 实施责任单位; 监督责任单位. 设 计 阶 段; 水土 流失; 禁止乱弃土石方，弃方不得随处堆放，应合理利用并处理。; 设计 部门; 建设 单位. 噪声 干扰; 1.选择低噪声施工设施； 2.运输车辆应车况良好。. 生态 环境; 后期应优化选址、选线，尽可能减少土地占用。. 施 工 期; 土地 利用; 变电站和线路施工时充分利用已有道路作为施工便道，减少地表扰动。; 施工 单位; 建设 单位. 施工 扬尘; 1.施工场地、施工便道及引起扬尘的路段适时进行洒水降尘； 2.严禁大风(六级及以上)天气施工。. 施工 噪声; 合理安排施工活动，尽量缩短工期，减少施工噪声影响时间。避免强噪声施工机械在同一区域内同时使用。. 生态 影响; 1.由于临时占地，地表土层的扰动，施工一结束，及时平整场地，尽量恢复原有地貌； 2.严格按设计要求中指定地点堆放工程废渣，并压紧、夯实。工程结束后，做好施工场地的恢复工作； 3.避免随意堆放生活垃圾，防止雨水冲刷。. 交通 安全; 加强交通安全教育。. 营运期; 生态 保护; 对于工程运营期产生的检修固体废弃物和生活垃圾等都要进行定点处理，最大限度的保护项目区的周围环境。; 建设 单位; 建设 单位. 电磁环境; 1.线路廊道征地范围内禁止新建任何建筑物。 2.线路杆塔上设置警示标志，线路及杆塔下方严禁长时间停留。 3. 对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修 过程中，尽可能减少曝露在电磁场中的时间。; 建设 单位; 建设 单位. 竣工验收; 1.环评批复是否落实； 2.调查本工程实际建设是否符合当地规划； 3.施工扰动面恢复情况等； 4.调查变电站和输电线路评价范围内是否有环境敏感目标，运行期是否对其产生不良环境影响，如果是，如何处置； 5.调查工程施工期是否存在潜在不可逆生态环境影响； 6.对工程运行产生的工频电场、工频磁场强度进行监测。; 建设 单位; 建设 单位.

10建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工扬尘 | TSP | 施工现场设置围挡；运输散体材料密闭、包扎、覆盖；弃土、弃渣合理堆放 |  | TSP排放浓度不大于0.3mg/Nm3 |
| 水污染物 | 施工废水和施工人员生活污水 | SS/pH、BOD5、COD、氨氮、石油类 | 简易沉砂池 |  | 施工废水经过沉砂处理回用，不外排；施工人员生活污水利用已有的污水处理设施进行处理 |
|  | 运行期生活污水 | SS、BOD5 COD、氨氮 | 化粪池 |  | 生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。 本期变电站间隔扩建工程不新增生活污水产生量。 |
| 工频电场 工频磁场 | 输变电设备及线路 | 工频电场 工频磁场 | 变电站35kV配电装置采用户内布置 |  | 工频电场强度： ＜4kV/m 农田等区域工频电场强度＜10kV/m 工频磁感应强度： ＜100μT |
| 固体废物 | 施工固废 | 弃土、弃渣、建筑垃圾 | 及时清运 |  | 送至固定场所进行处理 |
|  | 运行期固体废物 | 生活垃圾 | 定期清运 |  | 本期变电站间隔扩建工程不新增生活垃圾产生量。 |
| 噪 声 | 施工噪声 | 挖土机、推土机、卡车 | — |  | 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求 |
|  | 运行噪声 | 输电线路 | 较小 |  | 影响较小 |
| 其 它 | 本期变电站没有新增事故油池。 奥依塔克220kV变电站和疏附220kV变电站现有工程均已设置了1座事故油池（容积均约60m3）。主变压器发生事故，变压器油可排入事故油池，事故油由有资质的单位进行处理，不外排至站外。 变电站产生的废油由有资质的单位进行回收处理利用。 变电站产生的废蓄电池由运行单位统一送至有资质的单位处理。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 根据区域生态功能区划中保护措施与发展方向的要求，采取的生态防护和恢复措施如下： （1）合理组织，尽量少占用临时施工用地和缩短占用时间。 （2）施工过程中对植被应加强保护、严格管理，禁止乱占、滥用和其他破坏植被的行为。 （3）材料运输过程中，应充分利用现有公路，减少临时便道。材料运至施工场地后，应合理布置，减少临时占地。在沿线施工运输道路入口处设置指示标志，严禁随意进入戈壁，避免对戈壁砾幕造成不必要的破坏。 （4）本期变电站、部分线路位于荒漠生态环境，该系统生产力较低、较脆弱，但有较重要的生态功能，沿线植被稀疏，以盐生草、红柳、茅草为主。严格将开挖线控制在规划范围内，尽量减少开挖量，减轻对地表的破坏，以此减少开挖产生的水土流失；在塔基定位时，应尽量选择利用现有道路，减少修建临时施工便道；将塔基选择在周围植被较少地区，在施工场地尽量不清除地表植被，对施工中踩踏的植被，在施工结束后进行扶植，使其正常生长。 （5）线路经过生态公益林时，应优化路径，少占用林地，对于已占用的林地，在下一阶段对工程塔基用地进行进一步优化，使得占用林地数量最小化。对涉及塔基周围林木砍伐及移植，可以移植的林木尽量进行移植，减少对林木的砍伐；对部分砍伐的林木按照“伐一补一”的原则进行补偿。尽量不在生态公益林区内设置材料场、堆料场及弃渣场，减少对林木的砍伐，以降低对周围林地生态环境的影响。 （6）加强对施工队伍的管理，严禁捕猎野生动物，严格限定施工人员的活动范围，提高保护野生动的意识。 （7）塔基基坑在确保安全和质量的前提下，尽量减小基础开挖的范围，避免不必要的开挖和过多的原状土破坏，以利水土保持和塔基边坡的稳定。地质比较稳定的塔位，在设计允许的前提下，基础底板尽量采用以土代模的施工方法，减少土石方的开挖量。 基础施工时应尽量缩短基坑暴露时间，一般应随挖随浇基础，同时做好基面及基坑排水工作。 （8）施工后尽可能恢复原状地貌，将余土和施工废弃物运出现场，并送至固定场所处理。 （9）工程结束后，做好施工场地的恢复工作。 在采取适当的临时防护措施、水土保持措施后，可有效控制水土流失，保护区域生态环境，使本工程的建设对区域生态环境的影响控制在可接受的范围。 |  |  |  |  |  |

11评价结论与建议

11.1评价结论 11.1.1项目概况及建设必要性 （1）项目概况 新疆疆南疏附-奥依塔克220kV线路工程包括3个子工程：疏附220kV变电站间隔扩建工程、奥依塔克220kV变电站间隔扩建工程、疏附-奥依塔克220kV线路工程。具体为： ①疏附220kV变电站间隔扩建工程：本期变电站扩建1个220kV出线间隔。 ②奥依塔克220kV变电站间隔扩建工程：本期变电站扩建1个220kV出线间隔。 ③疏附-奥依塔克220kV线路工程：新建220kV单回线路路径长约36km，导线采用2×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线。 （2）工程建设的必要性 为满足阿克陶县日益增长的负荷需要，提高电网供电可靠性，提高奥依塔克变至疏附变断面输送能力，消除电网输电瓶颈，解决阿克陶县煤改电用户的供电问题，建设新疆疆南疏附-奥依塔克220kV线路工程是必要的。 11.1.2项目与规划的相符性 本工程已取得阿克陶县城乡规划管理局、阿克陶县国土资源局、阿克陶县林业局、阿克陶县草原监理所、疏附县住房和城乡建设局、疏附县国土资源局、疏附县林业局、疏附县畜牧兽医局、乌恰县规划局的同意，工程建设符合当地城市总体发展规划。 本工程属于克州、喀什“十三五”电网规划中建设项目，符合克州、喀什“十三五”电网发展规划。 11.1.3环境质量现状 （1）电磁环境 奥依塔克220kV变电站站址围墙外5m、地面1.5m高度处的工频电场强度1.2×10-2kV/m~5.4×10-1kV/m，工频磁感应强度0.043μT~0.214μT；变电站周围环境保护目标处的工频电场强度3.8×10-3kV/m，工频磁感应强度0.029μT，工频电场强度小于公众曝露控制限值4kV/m、工频磁感应强度小于公众曝露控制限值100μT。 疏附220kV变电站站址围墙外5m、地面1.5m高度处的工频电场强度6.9×10-2kV/m~5.6×10-1kV/m，工频磁感应强度0.055μT~0.332μT。 220kV线路经过地区的工频电场强度为2.5×10-3kV/m~9.5×10-2kV/m，工频磁感应强度0.024μT~0.106μT，工频电场强度小于公众曝露控制限值4kV/m、工频磁感应强度小于公众曝露控制限值100μT。 （2）噪声 奥依塔克220kV变电站厂界环境噪声排放现状值昼间37.4dB(A)~40.3dB(A)、夜间35.9dB(A)~38.6dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。 疏附220kV变电站厂界环境噪声排放现状值昼间41.7dB(A)~ 44.1dB(A)、夜间39.5dB(A)~ 42.5dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。 220kV线路经过地区的声环境昼间为37.7dB(A)~39.1dB(A)、夜间36.3dB(A)~ 37.5dB(A)，满足《声环境质量标准》1类标准。 11.1.4污染防治措施 （1）施工期 施工时使用低噪声施工机械。 施工现场设置围挡；运输散体材料密闭、包扎、覆盖；弃土弃渣等合理堆放；施工场地应及时清理固体废物，将其运至环卫部门指定的垃圾场处理。 材料运输过程中，应充分利用现有公路，减少临时便道。材料运至施工场地后，应合理布置，减少临时占地。在沿线施工运输道路入口处设置指示标志，严禁随意进入戈壁，避免对戈壁砾幕造成不必要的破坏。 在塔基定位时，应尽量选择利用现有道路，减少修建临时施工便道；将塔基选择在周围植被较少地区，在施工场地尽量不清除地表植被，对施工中踩踏的植被，在施工结束后进行扶植，使其正常生长。 线路经过生态公益林时，应优化路径，少占用林地，对于已占用的林地，在下一阶段对工程塔基用地进行进一步优化，使得占用林地数量最小化。线路穿越公益林采用提高铁塔高度，按照林木生长高度，采用高跨方式，不砍伐走廊内林木。对涉及塔基周围林木砍伐及移植，可以移植的林木尽量进行移植，减少对林木的砍伐；对部分砍伐的林木按照“伐一补一”的原则进行补偿。尽量不在生态公益林区内设置材料场、堆料场及弃渣场，减少对林木的砍伐，以降低对周围林地生态环境的影响。 （2）运行期 本工程220kV单回线路（采用三角排列）经过耕地、园地、牧草地、畜禽饲养场、道路等场所，导线最小对地高度不小于6.5m。 本工程220kV单回线路（采用三角排列）经过居民住宅等电磁环境敏感目标时，导线最小对地高度不小于9.5m。 本工程220kV单回线路（采用三角排列）跨越建筑物等电磁环境敏感目标时，导线对建筑物最小垂直距离不小于9.5m。 11.1.5预测结果分析 （1）变电站电磁环境预测分析 根据现状监测结果分析，可以预计奥依塔克220kV变电站、疏附220kV变电站间隔扩建工程运行后产生的工频电场强度、工频磁感应强度在居民住宅等建筑物处小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度100μT的控制限值。 （2）线路电磁环境预测分析 由类比监测和理论预测分析，本工程220kV单回路（采用三角排列），当导线对地高度6.5m时，地面1.5m高度处的工频电场强度最大值叠加背景值影响后均小于农田、道路等区域10kV/m控制限值。 本工程220kV单回路（采用三角排列），当导线对地高度提高到9.5m时，地面1.5m高度处的工频电场强度最大值叠加背景值影响后小于居民住宅等电磁环境敏感目标4kV/m控制限值。 本工程220kV单回线路（采用三角排列）跨越建筑物时，导线对建筑物最小垂直距离提高到9.5m时，建筑物屋顶1.5m高度处的工频电场强度最大值叠加背景值影响后小于居民住宅等电磁环境敏感目标4kV/m控制限值。 本工程220kV线路运行产生的工频磁感应强度叠加背景值影响后小于100μT控制限值。 （3）变电站噪声预测结果分析 经现状监测结果分析，奥依塔克220kV变电站、疏附220kV变电站本期只扩建220kV出线间隔，不新增声源设备，因此可以预测扩建工程运行后，变电站厂界环境噪声排放值将维持现有水平，厂界环境噪声排放值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，变电站周围环境保护目标处声环境也将维持现有水平，声环境满足《声环境质量标准》2类标准。 （4）线路噪声预测结果分析 由类比监测分析，本工程220kV线路运行产生的噪声对周围的声环境影响满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准。 （5）水环境影响分析 奥依塔克220kV变电站、疏附220kV变电站均已建设一座化粪池，检修人员产生的生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。本期扩建工程，不新增运行人员，不增加生活污水产生量。 另外，变电站已设置事故油池，一旦变压器发生事故时将变压器油直接排入事故油池，事故油须由有资质的单位回收。 220kV线路运行期间不产生工业废、污水，对周围水环境没有影响。 （6）生态影响分析结论 施工期对生态环境的影响主要表现在土地占用、地表植被损坏和施工作业扰动引起的水土流失等方面。在采取临时防护措施及水土保持措施后，可有效控制水土流失，保护生态环境，使本工程的建设对生态环境的影响在环境可接受的范围内。 11.1.6综合结论 综上分析，新疆疆南疏附-奥依塔克220kV线路工程符合国家产业政策，符合当地发展规划及电网发展规划，在落实本环境影响报告表中规定的各项环境保护措施，本工程运行产生的工频电场、工频磁场及噪声均满足相应评价标准，从环境保护的角度来看，本工程建设是可行的。 11.2建议 为落实本报告表所制定的环境保护措施，提出建议如下： （1）建设单位做好环境保护措施实施的管理与监督工作，对环境保护措施的实施进度、质量和资金进行监控管理，保证质量。 （2）对变电站和输电线路附近居民加强输变电工程的安全、环保意识宣传工作。

新疆疆南疏附-奥依塔克220kV线路工程

电磁环境影响专题评价

国电环境保护研究院有限公司

1总则

1.1编制依据

1.1.1国家法律及法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（修订本）2015年1月1日起施行。

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订版）2016年9月1日起施行。

（3）《建设项目环境保护管理条例》国务院第682号令，2017年10月1日起施行。

1.1.2部委规章及文件

（1）《产业结构调整指导目录》（2011年本、2016年修正版）国家发展和改革委关于修正<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定，2016年3月25日国家发改委令第36号公布。

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》生态环境部1号令（2017年6月29日原环境保护部令第44号公布，根据2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正）。

（3）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》原环境保护部（环环评（2016）150号），2016年10月26日。

1.1.3地方法规

（1）《新疆维吾尔自治区环境保护条例（修订本）》，新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议通过，2018年9月21日。

（2）《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》(政府令192号，2015年7月1日实施)。

1.1.4采用的标准、技术规范及规定

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）。

（2）《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）。

（3）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。

（4）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）。

（5）《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）。

（6）《220kV~750kV变电站设计技术规程》（DL/T5218-2012）。

1.1.5工程设计资料名称和编制单位

《新疆疆南疏附-奥依塔克220kV线路工程可行性研究报告》，中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司，2018年11月。

1.2评价因子与评价标准

（1）评价因子

现状评价因子：工频电场、工频磁场。

预测评价因子：工频电场、工频磁场。

（2）评价标准

依据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1“公众曝露控制限值”规定，为控制本工程工频电场、磁场所致公众曝露，环境中住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物电场强度控制限值为4kV/m；磁感应强度控制限值为100μT。

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养场、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

本工程采用的环评标准见表1.1。

表1.1   采用的评价标准一览表

| 污染物名称 | 标准名称 | 标准编号及级别 | 公众曝露控制限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电场强度 | 《电磁环境控制限值》 | GB8702-2014 | 4kV/m |
|  |  |  | 耕地、园地、牧草地、畜禽饲养场、养殖水面、道路等场所10kV/m，且应给出警示和防护指示标志 |
| 磁感应强度 |  |  | 100μT |

1.3评价工作等级

按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）规定，电磁环境影响评价工作等级的划分见表1.2。

表1.2  输变电工程电磁环境影响评价工作等级

| 分类 | 电压等级 | 工程 | 条件 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流 | 220kV | 变电站 | 户外 | 二级 |
|  |  | 线路 | 边导线地面投影外两侧各15m范围内有电磁环境敏感目标的架空线 | 二级 |

根据表1.2分析，本工程220kV变电站采用户外式，电磁环境评价等级为二级，由于220kV变电站本期只在220kV出线处增加1个出线间隔，对220kV变电站周围的电磁环境基本没有影响，本次对220kV变电站只做一般性分析。

220kV线路边导线地面投影外两侧各15m范围内有电磁环境敏感目标，电磁环境评价等级为二级。

1.4评价范围

电磁环境影响评价范围见表1.3。

表1.3  输变电工程电磁环境评价范围

| 分类 | 电压等级 | 评价范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 变电站 | 架空线路 |
| 交流 | 220kV | 站界外40m | 边导线地面投影外两侧各40m |

2工程概况

本工程建设规模见表2.1。

表2.1  新疆疆南疏附-奥依塔克220kV线路工程建设规模一览表

| 序号 | 工程名称 | 建设规模 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 疏附220kV变电站间隔扩建工程 | 变电站位于新疆维吾尔自治区于疏附县西部，距县城10km，314国道1501km处，国道北侧100m处 本期扩建1个220kV出线间隔 |
| 2 | 奥依塔克220kV变电站间隔扩建工程 | 变电站位于新疆维吾尔自治区克州地区阿克陶县西偏南约33.0km，国道G314以西，恰勒玛艾日克村西南约4.0km，奥依塔克镇东北约17.0km处阿克陶县奥依塔克工业园区内 本期扩建1个220kV出线间隔 |
| 3 | 疏附-奥依塔克220kV线路工程 | 新建220kV单回线路路径长约36km，采用三角排列架设，采用2×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线。 线路位于新疆克州阿克陶县、乌恰县，喀什地区疏附县。 |

3电磁环境影响预测与评价

3.1变电站电磁环境影响分析

按照《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1“公众曝露控制限值”规定，为控制本工程工频电场、磁场所致公众曝露，环境中电场强度控制限值为4kV/m；磁感应强度控制限值为100μT。

（1）奥依塔克220kV变电站站址围墙外5m、地面1.5m高度处的工频电场强度1.2×10-2kV/m~5.4×10-1kV/m，工频磁感应强度0.043μT~0.214μT；变电站周围环境保护目标处的工频电场强度3.8×10-3kV/m，工频磁感应强度0.029μT，工频电场强度小于公众曝露控制限值4kV/m、工频磁感应强度小于公众曝露控制限值100μT。

疏附220kV变电站站址围墙外5m、地面1.5m高度处的工频电场强度6.9×10-2kV/m~5.6×10-1kV/m，工频磁感应强度0.055μT~0.332μT，工频电场强度小于公众曝露控制限值4kV/m、工频磁感应强度小于公众曝露控制限值100μT。

（2）由于本期奥依塔克220kV变电站和疏附220kV变电站均为间隔扩建工程，间隔扩建在变电站场地内进行，是为了将220kV线路接入变电站220kV配电装置。从变电站的平面布置图中可以看出，每个间隔之间均有一定的距离，而变电站产生的工频电场强度、工频磁感应强度随距离衰减很快。因此，变电站间隔扩建主要增大了变电站扩建端出线间隔处的工频电场强度、工频磁感应强度，对变电站周围的电磁环境影响贡献不大。

因此，可以预计本期奥依塔克220kV变电站和疏附220kV变电站间隔扩建工程对变电站周围环境保护目标的电磁环境影响小于4kV/m、100μT的控制限值。

3.2电磁环境影响预测与评价

评价标准按照《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1“公众曝露控制限值”规定，电磁环境敏感目标（即为住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物工频电场强度控制限值为4kV/m；磁感应强度控制限值为100μT。

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

3.2.1类比评价

本工程的220kV线路采用单回路架设，类比线路选择已运行220kV线路与本工程架线方式基本相似的线路。

为预测本期工程的220kV线路运行对线路沿线电磁环境的影响，类比单回线路选取昌吉州220kV玛乐1回线（导线型号2×JL/G1A-400/35，74#~75#塔间导线对地高度为18m），数据引自《昌吉乐土驿220kV输变电工程竣工环境保护验收监测报告》，新疆维吾尔自治区辐射环境监督站，2015年2月编制。

选择的类比线路与本工程线路均采用单回三角排列架设，导线均为钢芯铝绞线，导线型号相似。因此，本次类比线路基本能反映本工程220kV单回线路运行对周围电磁环境影响程度。类比线路详见表3.1。

表3.1   本次环评及类比调查的输电线路工程参数一览表

| 线路 主要指标 | 220kV玛乐1回线 （单回） | 新建220kV线路 |
| --- | --- | --- |
| 电压等级 | 220kV | 220kV |
| 塔型 | 单回路塔 | 单回路塔 |
| 导线型号 | 2×JL/G1A-400/35型 钢芯铝绞线 | 2×JL/G1A-400/35型 钢芯铝绞线 |
| 导线直径 | 26.82mm | 26.82mm |
| 导线分裂方式 | 双分裂 | 双分裂 |
| 导线分裂间距 | 400mm | 400mm |
| 导线对地高度 | 18m | - |
| 运行工况 | 监测期间线路运行正常，玛乐一线运行电流8.7A，电压为237.95kV | / |

（1）监测项目

工频电场、工频磁场

（2）监测方法

采用《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）中所规定的工频电场、工频磁场的测试方法。

（3）监测仪器

监测仪器：HI-3604低频电磁辐射分析仪

测量频率：50Hz-60Hz

测量范围：

工频电场：1V/m~200kV/m

工频磁场：0.1mG～20G

在检定有效期内。

（4）监测布点

以架空线路中心线投影下方为测试原点，沿垂直于架空线路方向进行，测点间距为5m，顺序测至中心线地面投影点外50m处止。

（5）监测期间及气象条件

2014年9月2日，晴天，气温19~32℃，相对温度32%。

（6）运行工况

220kV玛乐1回线运行工况：U=237.95kV，I=8.7A。

（7）类比监测结果

220kV线路工频电场、工频磁场类比监测结果见表3.2。

表3.2  220kV玛乐1回线#74～#75塔衰减断面工频电场、工频磁场

监测结果一览表

| 序号 | 检测点位 | 监测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| 1 | 距离线路中心线投影0m | 876.4 | 1.127 |
| 2 | 距离线路中心线投影南侧2m | 882.6 | 1.089 |
| 3 | 距离线路中心线投影南侧4m | 925.7 | 1.032 |
| 4 | 距离线路中心线投影南侧5m（边导线下） | 1034 | 0.956 |
| 5 | 距离线路中心线投影南侧6m | 973.5 | 0.864 |
| 6 | 距离线路中心线投影南侧8m | 865.4 | 0.795 |
| 7 | 距离线路中心线投影南侧10m | 780.4 | 0.726 |
| 8 | 距离线路中心线投影南侧12m | 688.5 | 0.667 |
| 9 | 距离线路中心线投影南侧14m | 605.6 | 0.534 |
| 10 | 距离线路中心线投影南侧16m | 526.7 | 0.468 |
| 11 | 距离线路中心线投影南侧18m | 438.1 | 0.335 |
| 12 | 距离线路中心线投影南侧20m | 357.8 | 0.256 |
| 13 | 距离线路中心线投影南侧25m | 263.3 | 0.187 |
| 14 | 距离线路中心线投影南侧30m | 120.6 | 0.115 |
| 15 | 距离线路中心线投影南侧35m | 87.39 | 0.097 |
| 16 | 距离线路中心线投影南侧40m | 55.38 | 0.080 |
| 17 | 距离线路中心线投影南侧45m | 40.35 | 0.067 |
| 18 | 距离线路中心线投影南侧50m | 36.68 | 0.056 |

从表3.2可知，220kV单回线路运行产生的工频电场强度为36.68V/m~1034V/m、工频磁感应强度为0.056μT~1.127μT，小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度100μT控制限值。

通过以上类比监测分析，可以预计本工程220kV单回线路投运产生的工频电场、工频磁场在居民住宅等建筑物处小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度100μT控制限值。

3.2.2架空线路工程模式预测及评价

3.2.2.1预测因子

工频电场、工频磁场

3.2.2.2预测模式

（1）计算模式

工频电场、磁感应强度预测根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）推荐模式计算。

①高压送电线下空间电场强度分布的理论计算（附录C）

●单位长度导线下等效电荷的计算：

高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压输电线半径r远小于架设高度h，等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。

设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算送电线上的等效电荷。

为了计算多导线线路中导线上的等效电荷，可写出下列矩阵方程：

U1U2...Um=λ11λ12...λ1mλ21λ22...λ2m.........λm1λm2...λmmQ1Q2...Qm

式中：[U]——各导线上电压的单列矩阵；

[Q]——各导线上等效电荷的单列矩阵；

[λ]——各导线的电位系数组成的m阶方阵（m为导线数目）。

[U]矩阵可由送电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。

[λ]矩阵由镜像原理求得。

●计算由等效电荷产生的电场：

为计算地面电场强度的最大值，通常取设计最大孤垂时导线的最小对地高度。

当各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为：

Ex=12πε0i=1mQix−xiLi2−x−xi(Li')2

式中：xi、yi——导线i的坐标（i=1、2、…m）；

m——导线数目；

Li、Li‘——分别为导线i及镜像至计算点的距离。

由于接地架空线对于地面附近场强的影响很小，对110kV双回路的几种情况计算表明，没有架空地线时较有架空地线时的场强增加约1%~2%，所以常不计架空地线影响而使计算简化。

②高压送电线下空间工频磁感应强度强度分布的理论计算（附录D）

根据“国标大电网会议第36.01工作组”的推荐方法计算高压输电线下空间工频磁感应强度强度。

220kV导线下方A点处的磁感应强度强度（见图3.1）：

H=I2πh2+L2

式中：I——导线i中的电流值；

h——计算A点距导线的垂直高度；

L——计算A点距导线的水平距离。

图3.1  磁感应强度向量图

（2）参数的选取

根据《110~750kV架空输电线路设计技术规范》（GB50545-2010），220kV线路经过非居民区时导线最小对地高度6.5m、经过居民区时导线最小对地高度为7.5m。

根据现场勘测，220kV单回线路评价范围内环境保护目标为1层平顶、2层平顶房屋，跨越2户1层平顶、2层平顶房屋。

表3.3  220kV线路导线及参数一览表

| 工程 参数 | 220kV线路工程 |
| --- | --- |
| 导线型号 | 2×JL/G1A-400/35 |
| 线路电压 | 220kV |
| 线路电流 | 800A |
| 线路架设方式 | 单回路 |
| 导线直径 | 26.82mm |
| 导线分裂间距 | 400mm |
| 导线排序 | 三角排列 |
| 导线对地高度 | 6.0m（与建筑物的最小垂直距离）、6.5m、7.5m、9.5m |
| 主要塔型 | 2B6-ZM3 |

3.2.2.3计算结果

（1）工频电场

表3.4  220kV单回线路工频电场的计算结果

| 距线路走廊中心距离位置（m） | 工频电场强度（kV/m） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 导线对建筑物高度6m | 导线对地高度6.5m | 导线对地高度7.5m | 导线对地高度9.5m |  |
|  | 建筑物屋顶1.5m处 | 地面1.5m处 | 地面1.5m处 | 地面1.5m处 | 地面4.5m处 |
| 0 | 2.841 | 2.678 | 2.375 | 1.875 | 3.882 |
| 1 | 3.329 | 3.084 | 2.654 | 2.007 | 3.990 |
| 2 | 4.460 | 4.028 | 3.311 | 2.334 | 4.276 |
| 3 | 5.760 | 5.101 | 4.061 | 2.724 | 4.644 |
| 4 | 6.871 | 6.009 | 4.698 | 3.075 | 4.964 |
| 5 | 7.488 | 6.529 | 5.089 | 3.322 | 5.111 |
| 6 | 7.452 | 6.552 | 5.176 | 3.437 | 5.019 |
| 7 | 6.855 | 6.137 | 4.979 | 3.418 | 4.706 |
| 8 | 5.954 | 5.451 | 4.579 | 3.286 | 4.257 |
| 9 | 4.989 | 4.673 | 4.073 | 3.073 | 3.758 |
| 10 | 4.101 | 3.922 | 3.541 | 2.811 | 3.271 |
| 11 | 3.345 | 3.258 | 3.036 | 2.532 | 2.827 |
| 12 | 2.729 | 2.697 | 2.584 | 2.254 | 2.436 |
| 13 | 2.237 | 2.238 | 2.194 | 1.992 | 2.100 |
| 14 | 1.948 | 1.906 | 1.865 | 1.754 | 1.815 |
| 15 | 1.691 | 1.647 | 1.590 | 1.541 | 1.573 |
| 20 | 1.027 | 0.947 | 0.883 | 0.827 | 0.842 |
| 25 | 0.629 | 0.568 | 0.526 | 0.489 | 0.495 |
| 30 | 0.491 | 0.454 | 0.402 | 0.321 | 0.338 |
| 35 | 0.294 | 0.265 | 0.249 | 0.228 | 0.247 |
| 40 | 0.225 | 0.206 | 0.187 | 0.172 | 0.181 |
| 45 | 0.152 | 0.149 | 0.142 | 0.135 | 0.144 |
| 50 | 0.120 | 0.117 | 0.113 | 0.109 | 0.118 |

（2）工频磁场

表3.5  220kV单回线路工频磁场的计算结果

| 距线路走廊中心距离位置（m） | 工频磁感应强度（μT） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 导线对建筑物高度6m | 导线对地高度6.5m | 导线对地高度7.5m | 导线对地高度9.5m |  |
|  | 建筑物屋顶1.5m处 | 地面1.5m处 | 地面1.5m处 | 地面1.5m处 | 地面4.5m处 |
| 0 | 15.223 | 14.669 | 13.588 | 11.670 | 14.669 |
| 1 | 14.229 | 13.777 | 12.882 | 11.233 | 13.777 |
| 2 | 13.377 | 12.992 | 12.228 | 10.795 | 12.992 |
| 3 | 12.628 | 12.291 | 11.624 | 10.367 | 12.291 |
| 4 | 11.954 | 11.654 | 11.065 | 9.952 | 11.654 |
| 5 | 11.334 | 11.067 | 10.543 | 9.552 | 11.067 |
| 6 | 10.757 | 10.519 | 10.052 | 9.168 | 10.519 |
| 7 | 10.216 | 10.005 | 9.590 | 8.801 | 10.005 |
| 8 | 9.708 | 9.521 | 9.154 | 8.449 | 9.521 |
| 9 | 9.232 | 9.067 | 8.741 | 8.112 | 9.067 |
| 10 | 8.785 | 8.640 | 8.353 | 7.792 | 8.640 |
| 11 | 8.368 | 8.241 | 7.987 | 7.486 | 8.241 |
| 12 | 7.979 | 7.867 | 7.643 | 7.197 | 7.867 |
| 13 | 7.616 | 7.518 | 7.320 | 6.921 | 7.518 |
| 14 | 7.278 | 7.192 | 7.016 | 6.661 | 7.192 |
| 15 | 6.963 | 6.887 | 6.732 | 6.414 | 6.887 |
| 20 | 5.685 | 5.643 | 5.555 | 5.369 | 5.643 |
| 25 | 4.772 | 4.747 | 4.694 | 4.579 | 4.747 |
| 30 | 4.099 | 4.083 | 4.049 | 3.973 | 4.083 |
| 35 | 3.586 | 3.575 | 3.552 | 3.500 | 3.575 |
| 40 | 3.184 | 3.176 | 3.160 | 3.123 | 3.176 |
| 45 | 2.861 | 2.856 | 2.843 | 2.816 | 2.856 |
| 50 | 2.597 | 2.593 | 2.584 | 2.563 | 2.593 |

（3）预测计算结果分析

①工频电场

从表3.4可知，本工程220kV单回线路当导线对地高度6.5m，采用三角排列时，地面1.5m高度的工频电场强度最大值为6.552kV/m，叠加背景值影响后均小于农田、道路等区域10kV/m控制限值。

从表3.4可知，本工程220kV单回线路当导线对地高度7.5m，采用三角排列时，地面1.5m高度处工频电场强度最大值为5.176kV/m，大于4kV/m控制限值。

从表3.4可知，本工程220kV单回线路当导线对地高度提高到9.5m，采用三角排列时，地面1.5m高度处工频电场强度最大值为3.437kV/m，小于4kV/m控制限值。

从表3.4可知，本工程220kV单回线路跨越建筑物时，当导线对建筑物最小垂直距离为6.0m，采用三角排列时，建筑物屋顶1.5m高度处工频电场强度最大值为7.488kV/m，大于4kV/m控制限值；导线对建筑物最小垂直距离提高到9.5m，建筑物屋顶1.5m高度处工频电场强度最大值为3.437kV/m，小于4kV/m控制限值。

②工频磁场

从表3.5可知，本工程220kV单回线路当导线对地高度6.0m、6.5m、7.5m和9.5m，采用三角排列时，地面1.5m高度的工频磁感应强度最大值分别为15.223μT、14.669μT、13.588μT、11.670μT，叠加背景值影响后均小于100μT控制限值。

3.2.2.4本工程对环境保护目标影响分析

本工程运行对线路周围环境保护目标的电磁环境影响见表3.6。

表3.6  本工程运行对环境保护目标的影响分析

| 序号 | 保护目标 |  | 房屋类型 | 导线与环境保护目标位置关系 | 工频电场强度 （kV/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁巴什村8组 | 居民住房 | 1层平顶 | 线路西北侧约30m | ≤0.247 | ≤3.575 |
| 2 | 乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁巴什村11组 | 居民住房 | 1层尖顶 | 线路东南侧约10m | ≤1.541 | ≤6.414 |
| 3 | 疏附县萨依巴格乡6村3组 | 居民住房 | 1层平顶、2层平顶 | 线路跨越 | ≤3.437 | ≤11.670 |
| 4 |  | 居民住房 | 1层平顶 | 线路西北侧约18m | ≤0.634 | ≤5.105 |
| 5 |  | 居民住房 | 1层平顶 | 线路东南侧约33m | ≤0.207 | ≤3.336 |

从220kV线路的类比监测和理论预测分析，本工程220kV线路经过居民住宅等建筑物时运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度在叠加背景值影响后均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度100μT的控制限值。

4电磁环境保护措施

4.1变电站电磁环境保护措施

变电站将高压裸露的带电体进行封闭，提高设备和导线高度，提高变电站的配电构架，可以降低工频电场强度及工频磁感应强度。

35kV配电装置采用户内布置，有效地降低工频电场强度。

4.2线路电磁环境保护措施

本工程220kV单回线路（采用三角排列）经过耕地、园地、牧草地、畜禽饲养场、道路等场所，导线最小对地高度不小于6.5m。

本工程220kV单回线路（采用三角排列）经过居民住宅等电磁环境敏感目标时，导线最小对地高度不小于9.5m。

本工程220kV单回线路（采用三角排列）跨越建筑物等电磁环境敏感目标时，导线对建筑物最小垂直距离不小于9.5m。

5结论

（1）工频电场强度

本工程220kV单回路（采用三角排列），当导线对地高度6.5m时，地面1.5m高度处的工频电场强度最大值叠加背景值影响后均小于农田、道路等区域10kV/m控制限值。

本工程220kV单回路（采用三角排列），当导线对地高度提高到9.5m时，地面1.5m高度处的工频电场强度最大值叠加背景值影响后小于居民住宅等电磁环境敏感目标4kV/m控制限值。

本工程220kV单回线路（采用三角排列）跨越建筑物时，导线对建筑物最小垂直距离提高到9.5m时，建筑物屋顶1.5m高度处的工频电场强度最大值叠加背景值影响后小于居民住宅等电磁环境敏感目标4kV/m控制限值。

（2）工频磁感应强度

本工程220kV线路运行产生的工频磁感应强度叠加背景值影响后小于100μT控制限值。

（3）通过预测分析和类比调查结果表明，新疆疆南疏附-奥依塔克220kV线路工程运行后产生的工频电场强度、工频磁感应强度叠加背景值影响后在居民住宅等建筑物处小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度100μT控制限值。

220kV架空线路在线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所（频率50Hz）的电场强度在叠加背景值影响后小于10kV/m控制限值。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日