新疆美汇特石化产品有限公司劣质油预处理中试项目

环境影响报告书

建设单位：新疆美汇特石化产品有限公司

编制单位：新疆益谦合环保咨询工程有限公司

二Ｏ二六年四月

目录

1 概述	1

1.1 项目背景	1

1.2 建设项目的特点	2

1.3 环境影响评价工作过程	3

1.4 分析判定相关情况	5

1.5 关注的主要环境问题及环境影响	35

1.6 环境影响报告书的主要结论	35

2 总则	36

2.1 编制依据	36

2.2 评价目的与原则	40

2.3 环境影响识别及评价因子	41

2.4 环境功能区划及评价标准	42

2.5 评价等级与评价范围	47

2.6 环境保护目标	52

3 建设项目工程分析	54

3.1 现有工程分析	54

3.2 建设项目概况	75

3.3 新建项目工程分析	89

3.4 主要污染源及污染物分析	94

3.5 清洁生产	104

3.6 总量控制	106

4 环境现状调查与评价	107

4.1 自然环境概况	107

4.2 鄯善工业园区概况	112

4.3 环境质量现状评价	120

5 环境影响分析与评价	133

5.1 施工期环境影响分析	133

5.2 运营期环境影响分析	136

5.3 环境风险分析	173

6 环境保护措施及其可行性论证	198

6.1 施工期环境保护措施	198

6.2 运营期环境保护措施及可行性分析	202

7 环境经济损益分析	212

7.1 环保设施内容及投资估算	212

7.2 环境效益分析	212

7.3 环境经济损益分析结论	213

8 环境管理与监测计划	214

8.1 环境管理	214

8.2 污染物排放清单及管理措施	217

8.3 环境监测	220

8.4 验收管理	222

8.5 小节	222

9 环境影响评价结论	222

9.1 结论	223

9.2 综合评价结论	227

9.3 建议	227

- 概述

  - 项目背景

世界己探明的能源储量中，我国煤炭约占世界总量的13.5%（世界第三），石油占1.3%，天然气占1.1%。中国在已探明的化石能源储量中，煤炭占94.2%，石油天然气仅占5.8%。近年来我国能源需求日益增大，石油对外依存度逐年攀升，2023年超过70%，能源安全面临严峻挑战。

我国低阶煤储量丰富，占已探明煤炭储量（10200亿吨）的55%以上，蕴藏其中的挥发分相当于1000亿吨的油气资源。《能源技术革命重点创新行动路线图》明确提出：在2016～2026年，集中攻关、试验示范和应用推广“中低温煤焦油深加工技术”。

煤焦油利用路线主要包括：（1）高温煤焦油精细化工路线：提取BTX、萘、甲基萘、酚、菲、咔唑、蒽，用于医药、染料、纺织等领域。（2）高温煤焦油深加工综合利用：煤焦油沥青深加工、超临界萃取分离等技术，是制取多种炭素材料的优质原料。（3）中低温煤焦油加氢路线：减压+固定床加氢、焦化+固定床加氢、宽馏分加氢、全馏分加氢。

煤热解、焦化过程中产生的具有刺激性气味、黑色或黑褐色、粘稠状液体产品，分为中低温煤焦油和高温煤焦油。以中低温煤焦油为例，其具有密度大、馏程宽、干点高，氧、氮、机械杂质、灰分、金属含量高，金属杂质以Fe、Ca为主，族组成中胶质和沥青质含量高等特点，属于固定床较难加工的一种劣质原料。如果不经过预处理，直接进行加氢会对催化剂体系造成不可逆的性能衰减，而且产品收率低，质量差。

中低温煤焦油加工过程主要是两个目的，一是清洁化，即脱除有害杂质（金属、硫、氮）；二是轻质化，即改变分子组成（芳烃饱和、开环反应、裂化反应、异构化反应）。

根据《国家危险废物名录》（2025年），煤炭焦化、气化及生产燃气过程中产生的废高温煤焦油（252-002-11）、煤炭焦化、气化及生产燃气过程中产生的废中低温煤焦油（252-017-11）、煤炭焦化、气化及生产燃气过程中产生的废煤焦油（451-003-11）属于危险废物，仅在符合生态环境相关标准要求后，利用过程不按危险废物管理。

基于以上原因，新疆美汇特石化产品有限公司建设一套15吨/小时劣质油预处理中试装置是非常必要的，中试成功后，可广泛应用至废矿物油、废塑料油、废轮胎油、地沟油等劣质油品的预处理，尤其是针对新疆等煤化工聚集的地区，可以为煤焦油产业化应用提供帮助。

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关要求，项目属于“四十七、生态保护和环境治理业—101危险废物（不含医疗废物）利用和处置—危险废物利用及处置（产生单位内部回收再利用的除外；单纯收集、贮存的除外）项目，应编制环境影响报告书。为此，新疆美汇特石化产品有限公司委托新疆益谦合环保咨询工程有限公司承担该项目环境影响评价工作。我单位接受委托后，对工程情况进行了认真的调研，并踏勘了工程及周围的环境概况，对项目周围环境空气、厂区现状、噪声、土壤等进行了监测，在充分收集、整理相关资料的基础上，编制完成了该项目的环境影响报告书。

  - 建设项目的特点

1、生产类型

项目为劣质油预处理中试项目，非生产类项目；原料劣质油为中低温煤焦油，其具有密度大、馏程宽、干点高，氧、氮、机械杂质、灰分、金属含量高，金属杂质以Fe、Ca为主，族组成中胶质和沥青质含量高等特点，属于固定床较难加工的一种劣质原料，经本项目预处理后煤焦油满足后续固定床加氢的进料要求。

2、原料来源

新疆美汇特石化产品有限公司已建成40万吨/年煤焦油加氢及配套项目，主要原料为煤焦油，全部来自市场外购。煤焦油属于《国家危险废物名录》（2025年）中危险废物类别HW11精(蒸)馏残渣(252-002-11、252-017-11、451-003-11)。

2021年8月23日，吐鲁番市生态环境局出具《关于同意新疆美汇特石化产品有限公司40万吨/年煤焦油加氢项目利用环节豁免备案的复函》，豁免编号：HM6504210001，经营规模：40万吨/年，核准经营方式：收集、贮存、利用，有效期限：2021年8月23日至2026年8月22日。

本项目原料利用现有项目中低温煤焦油罐区。

3、项目技术方案

本项目中低温煤焦油采用物理法预处理工艺，主要包括：真空脱水、脱轻油—吸附除杂—脱灰剂脱灰—脱金属—板框压滤分离得到精制中低温煤焦油。

处理后总油收率大于99%，灰分脱除率大于85%，水分、胶质、金属离子等脱除率大于90%。

4、污染物产排

根据本报告分析，项目在生产过程中产生不凝气，进入厂内的干气（不凝气）总管作为加热炉燃料。废水主要为含油废水、地面清洗废水、初期雨水等，依托厂区现有污水处理处理设施；固体废物油泥交由有危废处置资质的单位处理，废包装袋外售；噪声主要为设备噪声。

5、公用及辅助工程

项目建设在新疆美汇特石化产品有限公司厂区现有空地上，将充分依托公司现有的公辅工程，供电、供水、废水处理、危废暂存间、环境风险应急等设施。

因此项目在运营过程中应做好环境污染防治及风险防范应急措施，确保各污染物稳定达标排放、控制项目事故风险水平。

  - 环境影响评价工作过程

环境影响评价一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段。

1、前期准备、调研和工作方案阶段

评价公司接受环评委托后，进行了现场踏勘和资料收集，根据项目环境影响评价的要求，结合项目的实际情况，按国家、新疆维吾尔自治区环境保护政策以及环评技术导则、规范的要求，开展该项目的环境影响评价工作。通过初步的工程分析以及环境现状调查，识别本项目的环境影响因素，筛选主要的环境影响评价因子，明确评价重点和环境保护目标，确定环境影响评价的范围、工作等级和评价标准，最后制定工作方案。

2、分析论证和预测评价阶段

在准备阶段的基础上，做进一步的工程分析，进行充分的环境现状调查、监测并开展环境质量现状评价，之后根据污染源强和环境现状资料进行环境影响预测及评价。

3、环境影响评价文件编制阶段

汇总、分析论证和预测评价阶段工作所得的各种资料、数据，根据项目的环境影响、法律法规和标准等的要求，提出减少环境污染的管理措施和工程措施。从环境保护的角度确定项目建设的可行性，给出评价结论和提出进一步减缓环境影响的建议，并最终完成环境影响报告书编制。环境影响评价的工作程序见图1。

图1  环评工作程序图

  - 分析判定相关情况

产业政策符合性

与《产业结构调整指导目录》（2024年本）符合性分析

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目中试装置属于鼓励类：

十四、机械：环保装备：危险废物（含医疗废物）集中处理设备；纳滤膜和反渗透膜纯水装备；组合式一体化净水器（处理量100～2500吨/小时），海水淡化装备；燃煤发电机组脱硫、脱硝、除尘等超低排放成套技术装备；钢铁炉窑烟气细颗粒物预荷电袋式除尘技术装备；焦炉烟气SDA脱硫+SCR脱硝技术装备；电解铝烟气氧化铝脱氟除尘技术装备；钢铁烧结烟气干法脱硫除尘成套装备；袋式除尘器；电袋复合除尘技术装备（颗粒物排放浓度<10毫克/立方米）；催化裂化再生烟气除尘脱硫技术装备；VOCs吸附回收装置；VOCs焚烧装置；炉窑、料场的无组织排放控制技术装备；复合式饮食业油烟净化装备；蓄热燃烧装置；城镇污水处理成套装备（除磷脱氮）；污泥水解厌氧消化技术装备；污泥干燥焚烧技术装备（减渣量90%以上）；浸没式膜生物反应器（COD去除率90%以上）；陶瓷真空过滤机（真空度：0.09~0.098兆帕，孔隙：0.2~20微米）；超生耦合法和生物膜法处理高浓度有机废水技术装备；油污水、化学品洗舱水处置技术装备；水体深度除氟成套装备；生活垃圾清洁焚烧技术装备（助燃煤量20%以下）；厨余垃圾集中无害化处理技术装备（利用率95%以上）；垃圾填埋渗滤液和臭气处理技术装备（处理量50吨/天以上）；生活垃圾自动化分选技术装备（分选率80%以上）；建筑垃圾处理和再利用工艺技术装备（处理量100吨/小时以上）；工业危险废弃物处置处理技术装备（处理率90%以上）；油田钻井废弃物处理处置技术与成套装备（减容50%以上，处理率70%以上）；医疗废物清洁焚烧、高温蒸煮无害化处理技术装备（处理量150千克/小时以上，燃烧效率70%以上）以及医疗废物微波、化学消毒处理技术装备；畜禽粪污集中处理技术装备（处理量20吨/天以上）；含油污泥热解处理装备（设备热解吸率99.9%以上）；电子束抗生素菌渣无害化处理装备（单台处理量100吨/天）；智能好氧发酵一体化装备（发酵产物含水率40%以下）；破碎筛分一体机、气味抑制设备、直接热解吸设备、间接热解吸设备、土壤淋洗设备、土壤改良机、直推式钻探与采样设备、序批式油泥热解撬装成套化装备。

三十一、科技服务业中第10条：科技创新平台建设：国家级工程（技术）研究中心、国家产业创新中心、国家农业高新技术产业示范区、国家农业科技园区、国家认定的企业技术中心、国家实验室、全国重点实验室、国家重大科技基础设施、科技企业孵化器、众创空间、绿色技术创新基地平台、新产品开发设计中心、科教基础设施、产业集群综合公共服务平台、中试基地、实验基地、国家技术创新中心建设。

对照《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》，本项目属于国家现有产业目录中的鼓励产业，满足产业政策要求。

2025年9月，鄯善县发展和改革委员会出具了项目投资备案证，项目代码：2509-650421-04-01-686385，同意项目建设。

综上所述，本项目属鼓励类项目，符合国家产业政策。

与《市场准入负面清单》（2025年本）符合性分析

从《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）分析本项目的产业政策相符性，见表1.4.1-1。

表1.4.1-1  项目与《市场准入负面清单（2025年版）》相符性分析表

| 《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、禁止准入类 |  |  |  |
| 禁止或许可事项 | 禁止或许可准入措施描述 | 本项目情况 | 符合性 |
| 国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为 | 《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目，禁止投资；限制类项目，禁止新建 | 本项目建设符合国家、自治区相关法律法规、产业政策要求，为《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类项目，未采用国家和自治区淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备 | 符合 |
| 不符合主体功能区建设要求的各类开发活动 | 地方国家重点生态功能区产业准入负面清单（或禁止限制目录）、农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）所列有关事项 | 本项目位于鄯善工业园区-能源化工产业区，符合园区规划环评要求 | 符合 |

与VOCs相关规范的符合性分析

与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性分析

与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）的符合性分析详见表1.4.2-1。

表1.4.2-2  与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析

| 项目 | 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》 （公告2013年第31号）中要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 源头和过程控制 | 对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象 | 本项目对中试装置定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象 | 符合 |
|  | 对生产装置排放的含VOCs工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放 | 本项目不凝气作为加热炉燃料 | 符合 |

与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）的符合性分析

与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）的符合性分析详见表1.4.2-2。

表1.4.2-2    与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析

| 项目 | 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》 （环大气〔2019〕53号） | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全面加强无组织排放控制 | 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等 | 本项目采用较先进的工艺装备，装置采用先进的DCS自动控制技术，工艺的自动化控制水平较高，有利于生产操作的稳定，进一步提高了工艺和装置的安全可靠性 | 符合 |
|  | 石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等 | 工程使用低（无）泄漏的泵 | 符合 |
|  | 加强设备与管线组件泄漏控制。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于2000个的，应按要求开展LDAR工作。石化企业按行业排放标准规定执行 | 本次环评要求建设单位制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复 | 符合 |

与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）的符合性分析

与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）的符合性分析详见表1.4.2-3。

表1.4.2-3   与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析

| 序号 | 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》环大气〔2020〕33号 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集 | 本项目生产和使用环节采用密闭设备，并有效收集处理废气；装卸、输送和转移环节采用密闭管道和容器 | 符合 |
| 2 | 加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中 | 企业将加强各类泵、阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制 | 符合 |

与危险废物相关的符合性分析

与《关于进一步加强危险废物环境治理 严密防控环境风险的指导意见》符合性分析

项目与《关于进一步加强危险废物环境治理 严密防控环境风险的指导意见》（环固体〔2025〕10号）中要求符合性分析见表1.4.3-1。

表1.4.3-1   与环固体〔2025〕10号符合性分析一览表

| 类别 | 环固体〔2025〕10号的相关要求 | 本项目建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优化危险废物利用处置方式 | 优化危险废物利用处置结构： 强化政策引导。处理好政府和市场的关系，定期发布本地区危险废物利用处置设施建设引导性公告，促进经营主体提升危险废物利用处置能力建设配置效率。严格执行危险废物利用处置许可证分级审批制度，强化省级管理职责，统筹引导本地区利用处置能力结构优化调整。加快推进历史遗留危险废物规范利用处置，严格管控堆存过程中的环境风险。 促进再生利用。推广危险废物利用先进技术，推动健全危险废物循环利用体系。深化“无废集团”“无废园区”建设试点，引导有条件的大型企业集团和工业园区内部共享危险废物利用处置设施，推动危险废物“点对点”定向利用，简化手续，减轻负担。支持建设重点区域废活性炭再生中心，促进治理大气污染的废活性炭循环利用，降低治理成本。 | 本项目对中低温煤焦油采用物理法预处理，满足后续固定床加氢的进料要求。 | 符合 |
|  | 提升危险废物利用处置水平： 提升设施建设和运行水平。推进危险废物利用处置设施提标改造，提升现有设施运行管理水平。鼓励开展危险废物利用处置集团化建设和专业化运营，建设集物化、焚烧和填埋处置以及再生利用等于一体的技术先进、功能齐全的综合性危险废物利用处置设施。规范危险废物包装，强化危险废物贮存、利用处置过程中挥发性有机物等污染物收集处理。 打造高水平利用处置企业。依托区域性特殊类别危险废物集中处置中心等有条件的企业打造一批国际一流的危险废物利用处置企业。开展危险废物利用处置技术攻关和示范应用。鼓励将危险废物转移至高水平企业利用处置。 | 根据下游加氢装置的生产规模、产品目标市场的需求及项目建设的技术经济可行性，本项目确定加工规模为15吨/小时劣质油预处理，预处理后收油的收率大于99%，灰分脱除率大于85%，水分脱除率大于90%，满足后续加氢的进料要求。 | 符合 |
|  | 严格管控危险废物填埋处置： 逐步降低填埋处置量。强化危险废物填埋处置环境监管，逐步限制通过利用、焚烧等处理方式可减量的危险废物直接填埋。各地结合实际推动逐步减少生活垃圾焚烧飞灰进入生活垃圾填埋场的填埋量，鼓励有条件的地区率先实现生活垃圾焚烧飞灰零填埋。严格落实危险废物集中处置设施、场所退役费用预提制度。支持危险废物填埋处置能力不足的省份新建危险废物刚性填埋设施。 降低填埋处置量占比。大力推动危险废物填埋处置量占比（每年危险废物填埋处置量占产生总量和贮存消减量之和的比值）稳中有降，促进危险废物源头减量和资源化利用。优化废水废气等源头治理、系统治理，减少难处理、属于危险废物的废盐产生。鼓励生活垃圾焚烧飞灰、金精矿氰化尾渣、废盐等低价值危险废物无害化预处理后综合利用，防止长期大量堆存。 | 本项目不属于危险废物填埋。 | 符合 |
| 健全危险废物环境管理体系 | 深化危险废物规范化环境管理：严格落实企业主体责任。产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位承担危险废物污染防治的主体责任，要严格落实危险废物污染环境防治相关法律制度和标准等要求，采取有效措施，减少危险废物的产生量、促进再生利用、降低危害性，提升危险废物规范化环境管理水平。 | 2021年8月23日，吐鲁番市生态环境局出具《关于同意新疆美汇特石化产品有限公司40万吨/年煤焦油加氢项目利用环节豁免备案的复函》，豁免编号：HM6504210001，经营规模：40万吨/年，核准经营方式：收集、贮存、利用，有效期限：2021年8月23日至2026年8月22日。 | 符合 |
|  | 强化危险废物信息化环境管理：强化全过程管控。加快建设运用全国危险废物全过程环境管理信息系统，实现危险废物产生情况在线申报、管理计划在线备案、转移联单在线运行、利用处置情况在线报告和全过程实时动态信息化追溯。鼓励有条件的地方开展危险废物收集、运输、利用、处置网上交易和第三方支付试点，探索废物流、资金流、信息流“三流合一”，加强对危险废物流向的跟踪管控。 | 建设单位严格按照危险废物管理相关要求实现危险废物产生情况在线申报、管理计划在线备案、转移联单在线运行、利用处置情况在线报告和全过程实时动态信息化追溯。 | 符合 |

与《危险废物污染防治技术政策》符合性分析

本项目对中低温煤焦油进行预处理利用，符合《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）中要求。见表1.4.3-2。

表1.4.3-2   与《危险废物污染防治技术政策》符合性分析一览表

| 类别 | 《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）的相关要求 | 本项目建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险废物的减量化 | 企业应积极采用低废、少废、无废工艺，禁止采用《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》中明令淘汰的技术工艺和设备。 | 本项目不涉及《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》中明令淘汰的技术工艺和设备。 | 符合 |
|  | 按有关规定自行处理处置或交由持有危险废物经营许可证的单位收集、运输、贮存和处理处置。在处理处置过程中，应采取措施减少危险废物的体积、重量和危险程度。 | 本企业已取得吐鲁番是生态环境局出具的豁免管理相关复函。 | 符合 |
| 收集运输 | 危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集 | 本项目主要原料中低温煤焦油采用储罐储存。 | 符合 |
|  | 装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 | 本项目涉及危险废物由专业化危险废物运输公司进行运输；同时对厂区进行各种标识标牌标签的张贴。 | 符合 |
| 危险废物的资源化 | 已产生的危险废物应首先考虑回收利用，减少后续处理处置的负荷。回收利用过程应达到国家和地方有关规定的要求，避免二次污染。 | 本项目为危险废物的资源化处置利用，回收利用过程达到国家和地方有关规定的要求，避免二次污染。 | 符合 |
|  | 生产过程中产生的危险废物，应积极推行生产系统内的回收利用。生产系统内无法回收利用的危险废物，通过系统外的危险废物交换、物质转化、再加工、能量转化等措施实现回收利用。 | 本项目为中低温煤焦油预处理，实现了危险废物回收利用。 | 符合 |
| 危险废物的贮存 | 对已产生的危险废物，若暂时不能回收利用或进行处理处置的，其产生单位须建设专门的危险废物贮存设施进行贮存，并设立危险废物标志，或委托具有专门危险废物贮存设施的单位进行贮存，贮存期限不得超过国家规定。危险废物贮存设施应有相应的配套设施并按有关规定进行管理。 | 厂区危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准进行建设，并设立危险废物标志，严格按贮存期限规定贮存并进行管理。 | 符合 |

与《危险废物处置工程技术导则》符合性分析

按照《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）执行，本项目与该技术导则核对表见表1.4.3-3。

表1.4.3-3   与《危险废物处置工程技术导则》符合性分析一览表

| 项目 | 《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般要求 | 危险废物处置设施建设应根据不同处置技术的特点和应用要求确定相应的建设内容，应能保证危险废物得到安全有效处置，主要包括主体设施和辅助设施两部分。 | 本项目建设主要包括主体设施和辅助设施两部分。 | 符合 |
|  | 危险废物处置设施服务年限参照有关规定 | 项目为中试项目。 | 符合 |
| 危险废物接收系统要求 | 危险废物处置场接收贮存区应设进厂危险废物计量设施，计量设施应按运输车最大满载重量留有一定余量设置。计量设施应设置在处置区车辆进出口处，并有良好的通视条件，与进口厂界距离不应小于一辆最大转运车的长度。 | 本项目煤焦油储存依托厂区已建工程；本次不新建储存及接收系统。 | 符合 |
|  | 危险废物接收计量系统应具有称重、记录、传输、打印与数据处理功能，有条件的地区，应将数据上传到当地环保部门。 | 危险废物接收计量系统具有称重、记录、传输、打印与数据处理功能。 | 符合 |
|  | 危险废物处置场所卸料场地应满足运输车辆顺畅作业的要求 | 危险废物处置场所卸料场地满足运输车辆顺畅作业的要求。 | 符合 |
|  | 危险废物接收过程中应进行抽检采样。 | 本项目设置化验室，接收过程中进行抽检采样。 | 符合 |
| 分析鉴别系统 | 危险废物处置单位处置区应设置化验室，并配备危险废物特性鉴别及废水、废气、废渣等常规指标监测和分析的仪器设备。 | 公司已建化验室，并配备煤焦油监测和分析的仪器设备。 | 符合 |
|  | 化验室所用仪器的规格、数量及化验室的面积应根据危险废物处置设施的运行参数和规模等。 | 化验室所用仪器的规格、数量及化验室的面积根据本项目情况设置。 | 符合 |
|  | 危险废物特性分析鉴别系统配置应根据危险废物类型及特征进行配置，且能满足GB5085的基本要求。 | 危险废物特性分析鉴别系统配置根据危险废物类型及特征进行配置，且能满足GB5085的基本要求。 | 符合 |
| 贮存与输送系统 | 危险废物贮存和卸载区应设置必备的消防设施 | 本项目已设置必备的消防设施。 | 符合 |
|  | 危险废物贮存容器应符合GB18597要求。 | 储罐符合GB18597要求。 | 符合 |
|  | 经鉴别后的危险废物应分类贮存于专用贮存设施内，危险废物贮存设施应符合GB18597要求。 | 本项目危险废物贮存设施符合GB18597要求。 | 符合 |
|  | 危险废物输送设备的配置应根据处置设施的规模和危险废物的特性确定。 | 危险废物输送设备的配置根据处置设施的规模和危险废物的特性确定。 | 符合 |
| 预处理进料系统 | 根据不同处置技术的实际需求确定进料单元，进料单元配置应满足如下要求：a）进料系统应安全、简洁实用、具有可靠的机械性能、故障率低、易维护；b）进料方式应与处置工艺相匹配；c）进料应保证处置设施运行工况的稳定；d）进料装置应根据工艺情况配置可调节供应量的计量装置实现定量投料。 | 项目根据处理工艺配置进料系统，并保证处置设施运行工况稳定，并配置仪器进行定量投料。 | 符合 |
| 废气污染控制系统 | 经净化后的废气排放和排气筒高度设置应符合国家标准要求。 | 本项目废气排放符合相关标准的要求。 | 符合 |
| 废水污染控制系统 | 应根据不同危险废物处置技术的废水排放情况配置相应的废水/废液处理设施。 | 本项目废水依托厂内污水处理系统。 | 符合 |
|  | 废水处理可采用多种切实可行的处理技术，污染物排放指标必须达到GB8978及相关标准的要求 |  |  |
| 自动化控制系统 | 自动化控制系统应实用、可靠，应根据危险废物处置设施的特点进行设计，并应满足设施安全、经济运行和防止对环境二次污染的要求。 | 本项目自动化控制系统满足设施安全、经济运行和防止对环境二次污染的要求。 | 符合 |

与《危险废物贮存污染控制标准》符合性分析

本项目属于危险废物处置中试项目，其选址需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求。对照该控制标准，对本项目选址的符合性进行分析见表1.4.3-4。

表1.4.3-4   与《危险废物贮存污染控制标准》符合性分析一览表

| 序号 | 《危险废物贮存污染控制标准》的选址条件（6.1危险废物集中贮存设施的选址） | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内 | 本项目地质稳定 | 符合 |
| 2 | 设施底部必须高于地下水最高水位 | 本项目地下水埋深大于15m，设施底部高于地下水最高水位 | 符合 |
| 3 | 应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。 在对危险废物集中贮存设施场址进行环境影响评价时，应重点考虑危险废物集中贮存设施可能产生的有害物质泄漏、大气污染物（含恶臭物质）的产生与扩散以及可能的事故风险等因素，根据其所在地区的环境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响，确定危险废物集中贮存设施与常住居民居住场所、农用地、地表水体以及其他敏感对象之间合理的位置关系 | 本项目位于鄯善县工业园，距离项目区最近的居民点为东北侧4.0km的鄯善县火车站镇，且厂区不设置大气环境防护距离，符合相关要求 | 符合 |
| 4 | 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区 | 本项目选址无此类地质 | 符合 |
| 5 | 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外 | 本项目周边1km范围内无此类目标 | 符合 |
| 6 | 应位于居民中心区常年最大风频的下风向 | 本项目位于居民中心区常年最大风频的下风向 | 符合 |
| 7 | 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s | 本项目按要求进行设计施工 | 符合 |

相关环保政策符合性分析

与《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）符合性分析

《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）要求：石化化工建设项目原则上应进入依法合规设立、环保设施齐全的产业园区，并符合园区发展规划及规划环境影响评价要求。新、改、扩建相关建设项目环境影响评价应按照相应技术导则要求，科学预测评价突发性事件或事故可能引发的环境风险，提出环境风险防范和应急措施。加强建设项目“三同时”验收监管，严格落实环境风险防范和应急措施。

本项目位于鄯善工业园区-能源化工产业区，项目建设符合园区产业空间布局；根据园区土地利用规划，项目选址用地属于工业用地，项目符合园区土地利用规划。项目符合国家产业政策，符合区域“三线一单”管控要求，项目采取了严格的大气、废水、噪声、固废污染防治措施，污染物均可达标排放或合理处置，项目符合园区规划环境影响评价要求。

本次环评在环境风险章节开展了突发性环境风险识别和预测分析，提出了相对应的环境风险防范和应急措施。环发〔2012〕77号文中指出“建设项目设计阶段，应按照或参照《化工建设项目环境保护设计标准》（GB/T50483-2019）等国家标准和规范要求，设计有效防止泄漏物料、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、截流、降污等环境风险防范措施。”本项目设置有事故池，在出现事故或突发紧急情况下可以有效的收集并拦截泄漏物质，最大程度的避免了污染物进入外环境，降低了环境风险。本次环评在“三同时”验收中，将风险防范措施和设施纳入了验收范围。

本次评价按《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）要求进行环境影响评价公示，在相关网站向公众公告项目的环境影响信息。

〔2012〕98号文中指出“在环境风险防控重点区域如居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等，以及因环境污染导致环境质量不能稳定达标的区域内，禁止新建或扩建可能引发环境风险的项目”。本项目选址于鄯善工业园区，其选址不处于居民集中区、医院和学校附近，也不涉及重要水源涵养生态功能区等。

本次评价内容符合环发〔2012〕77号、环发〔2012〕98号相关要求。

与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件(2024年本)》符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件(2024年本)》，本项目具体的符合性分析见表1.4.4-1。

表1.4.4-1  本项目与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件(2024年)》符合性分析一览表

| 《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件(2024年)》通则要求 | 本项目落实情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位应依法依规组织编制环境影响评价文件，并报具有审批权限的生态环境部门审批。 | 本项目依法开展环境影响评价，上报至具有审批权限的生态环境部门审批。 | 符合 |
| 建设项目应符合国家、自治区相关法律法规规章、产业政策要求，采用的工艺、技术和设备应符合《产业结构调整指导目录》《产业转移指导目录》《鼓励外商投资产业目录》《西部地区鼓励类产业目录》等相关要求，不得采用国家和自治区限制、淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备。在环评审批中，严格落实国家及自治区有关行业产能替代、压减等措施。 | 本项目建设符合《产业结构调整指导目录（2024年本》，《产业转移指导目录（2012年本）》（工信部〔2012〕31号）、《市场准入负面清单（2025版）》，所用的设备不涉及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》限制的生产工艺装备及产品。 | 符合 |
| 一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的国民经济发展规划、生态功能区划、国土空间规划、产业发展规划等相关规划及生态环境分区管控要求,符合区域（流域）或产业规划环评及审查意见要求。 | 本项目位于鄯善工业园区-能源化工产业区，符合国家、自治区主体功能区规划、国民经济发展规划、产业发展规划、等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评及审查意见要求。 | 符合 |
| 禁止在自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、自然公园（森林公园、地质公园、湿地公园、沙漠公园等）、重要湿地、饮用水水源保护区等依法划定禁止开发建设的环境敏感区及其它法律法规规章禁止的区域进行污染环境的任何开发活动。禁止在青藏高原水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。确因国家发展战略和国计民生需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续，严格控制扰动范围。涉及生态保护红线的其他要求，按照《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）执行，生态保护红线管控要求调整、更新的，从其规定。 | 本项目位于鄯善工业园区-能源化工产业区，不属于自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域及其他法律法规禁止的区域，不占用生态红线。 | 符合 |
| 建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用的，应符合《中华人民共和国基本农田保护条例》相关要求；占用耕地、林地或草地的建设项目应符合国家、自治区有关规定。 | 本项目位于鄯善工业园区-能源化工产业区，不占用基本农田，耕地、林地或草地。 | 符合 |
| 新建、扩建工业项目原则上应布置于依法合规设立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并符合相关规划、规划环评及其审查意见要求；法律法规规章和政策另有规定的，从其规定。选址和厂区布置不合理的现有污染企业应根据相关要求，通过“搬迁、转产、停产”等方式限期整改，退城进园。 | 本项目位于鄯善工业园区-能源化工产业区。鄯善工业园区已取得《关于<鄯善工业园区总体规划（2024-2035）环境影响报告书>的审查意见》（新环审〔2025〕138号）。 | 符合 |
| 按照国家和自治区排污许可规定，按期持证排污、按证排污，不得无证排污。新增主要污染物排放总量的建设项目必须落实主要污染物排放总量指标来源和控制要求。石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼等新增主要污染物排放量的建设项目所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。区域削减方案应符合建设项目环境影响评价管理要求，同时符合国家和地方主要污染物排放总量控制要求。涉重金属的新建、改扩建项目其重金属污染物遵循“等量替代”或“减量替代”原则。 | 评价要求本项目在正式排放污染物前须申领排污许可证，做到持证排污。落实主要污染物排放总量指标来源和控制要求，本项目不涉及重金属污染物。 | 符合 |
| 煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业建设项目应将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。 | 本评价已将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。 | 符合 |
| 存在地下水和土壤污染途径的建设项目应采取分区防渗措施，防止地下水和土壤污染。存在环境风险的建设项目，提出有效的环境风险防范措施及环境风险应急预案编制原则和要求，纳入区域环境风险应急联动机制。各类开发区、工业园区和工业聚集区应编制环境风险应急预案，并具备环境风险应急处置能力。未通过认定或不属于一般或较低安全风险的化工园区，不得新建、改扩建危险化学品生产项目（安全、环保、节能和智能化改造和与其他行业生产装置配套建设项目，太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。地方政府要依法依规妥善做好未通过认定化工园区的整改或关闭，以及园区内企业的监管及处置工作。涉及《重点管控新污染物清单》《优先控制化学品名录》所列新污染物（化学物质）生产、加工使用、进出口的建设项目，应当按照国家有关规定采取禁止、限制、限排等环境风险管控措施，对于二噁英、六氯丁二烯、二氯甲烷、三氯甲烷、抗生素等已纳入排放标准的新污染物（化学物质）应进行充分论证和评价，并提出可靠的污染防治措施，确保排放满足相关标准要求，环境影响可接受。 | 本项目位于鄯善工业园区，占地类型为工业用地，评价从总图布置、应急设施、三级防控等方面提出了有效的风险防范措施，同时要求建设单位编制突发环境风险应急预案并纳入区域环境风险应急联动机制，严格落实评价中提出的环境风险防范措施。 | 符合 |
| 企业排污车间或工段与环境敏感区距离应满足国家、地方规定或环境影响评价文件提出的大气环境防护距离要求，环境防护距离范围内不应有居民区、学校、医院等环境敏感目标 | 本项目防护距离内居民区、学校、医院等环境敏感目标，无满足国家、地方规定及环境影响评价文件提出的大气环境防护距离要求。 | 符合 |
| 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330）《建设项目危险废物环境影响评价指南》，对建设项目产生的所有副产物，应依据产生来源、利用和处置过程鉴别该副产物是否属于固体废物，作为固体废物管理的副产物应按照《国家危险废物名录》《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7）等进行危险废物属性判定或鉴别。环评阶段不具备开展危险特性鉴别条件的可能含有危险特性的固体废物，应明确疑似危险废物的名称、种类、可能的有害成分，并明确暂按危险废物从严管理，并要求在该类固体废物产生后开展危险特性鉴别。建设单位应持续提高资源产出率，大宗工业固体废物综合利用率应达到国家及自治区有关要求。 | 评价根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》对本项目所产生的各副产物进行判别，明确各项固体废物产生来源、利用和处置去向。 | 符合 |
| 建设项目清洁生产水平应达到国家清洁生产标准的国际先进、国内领先水平或满足清洁生产评价指标体系中的清洁生产企业要求。无国家清洁生产标准和清洁生产评价指标体系的建设项目，其生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、污染物产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求等各项指标水平应达到国内同行业现有企业先进水平。 | 本项目清洁生产水平达到国家清洁生产标准的国内先进水平。 | 符合 |
| 鼓励合理利用资源、能源。尽可能采用清洁能源，生产过程中产生的余热、余气、余压应合理利用。采用天然气作原料的应符合天然气利用政策，高污染燃料的使用应符合本通则及其他相关政策要求。按照“清污分流、一水多用、循环使用”的原则，加强节水和统筹用水的管理。鼓励矿井水、中水利用，严格限制使用地下水，最大限度提高水的复用率，减少外排量或实现零排放。 | 项目不开采地下水，废水经厂区污水处理场处理后约80%循环使用，剩余20%进入园区污水处理厂处理，水资源利用效率较高。 | 符合 |
| 落实国家及自治区深入打好污染防治攻坚战和各环境要素污染防治行动计划要求。 | 本项目严格落实落实国家及自治区深入打好污染防治攻坚战和各环境要素污染防治行动计划要求。 | 符合 |

与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析

“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，是新疆巩固社会稳定成果、推动高质量发展、迈向长治久安的关键五年。

《纲要》提出：提出“十四五”期间，加快构建现代产业体系，进一步增强城乡区域发展协调性，取得现代化经济体系建设重要进展；改革开放迈出新步伐，丝绸之路经济带核心区建设取得重要进展，开放型经济体制初步建立，向西开放力度持续加大，对外开放形成新格局。

产业发展方面提出，推动产业集群发展，准东、哈密、吐鲁番能源化工产业集聚区。重点布局煤炭煤电煤化工、新能源、新材料、矿产资源深加工、装备制造、固体废物综合利用等产业，加快建设兵团准东工业园、乌鲁木齐准东工业园，建设国家煤电油气风光储一体化基地。

落实国家能源发展战略，围绕国家“三基地一通道”定位，加快煤电油气风光储一体化示范，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，保障国家能源安全供应。

建设国家大型油气生产加工和储备基地。加大准噶尔、吐哈、塔里木三大盆地油气勘探开发力度，提高新疆在油气资源开发利用转化过程中的参与度。……推进吐哈油田温吉桑55.9亿立方米储气库群等一批储备设施建设，加强成品油储备，提升油气供应保障能力。

本项目位于鄯善工业园区-能源化工产业区，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、冰川、森林、湿地、基本农田、基本草原等环境敏感区，项目的建设不涉及鄯善县生态保护红线。本项目“三废”污染物排放量少，同时配套切实可行的环保措施，各污染源可达标排放，对环境空气质量影响较小，不会降低区域环境空气质量。故本项目建设与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的相关内容和要求相符。

与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

《新疆生态环境保护“十四五”规划》指出：“实施最严格的生态保护制度。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。”

“碳达峰、碳中和目标，强化产业结构、能源结构调整等源头管控措施，探索大气污染物和温室气体排放协同控制，推动重点领域、重点行业绿色低碳转型，推行绿色低碳生产、生活方式，统筹协调推进经济和社会发展各领域深入开展应对气候变化工作，切实增强控制温室气体排放能力。”

本项目位于鄯善工业园区-能源化工产业区，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、冰川、森林、湿地、基本农田、基本草原等环境敏感区，经核实，项目不涉及生态红线保护区域，已落实“三线一单”生态环境分区管控要求。且本项目为贯彻落实中央和生态环境部“碳达峰、碳中和”相关决策部署和文件精神，充分发挥环境影响评价的源头防控、过程管理中的基础性作用，推进“两高”行业减污降碳协同控制，本评价按照相关政策及文件要求，根据《重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南(试行)》核算方法，计算本项目实施后全厂碳排放量，提出项目碳减排建议。综上所述，本项目符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》。

与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析

本项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析见表1.4.4-2。

表1.4.4-2  项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析表

| 序号 | 要求 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第十六条自治区对大气污染物实行排污许可管理制度。向大气排放工业废气或者排放国家规定的有毒有害大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的燃煤热源生产运营单位，以及其他依法实行排污许可管理的单位，应当依法取得排污许可证。向大气排放污染物的排污单位，应当按照国家和自治区的规定，设置大气污染物排放口，并明确其标志。 | 本项目落实排污许可制度按照国家和自治区的规定，设置大气污染物排放口，并明确其标志。 | 符合 |
| 2 | 第二十七条禁止在自治区行政区域内引进能(水)耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家(地方)标准及有关产业准入条件的高污染(排放)、高能(水)耗、高环境风险的工业项目。 自治区人民政府应当制定或者适时修订高污染(排放)、高能(水)耗、高环境风险项目认定标准，并向社会公布。 | 本项目的行业、生产工艺不属于禁止和限制类，项目不属于《市场准入负面清单(2025年版)》中项目，属于符合要求的准入项目。 | 符合 |
| 3 | 第二十八条自治区人民政府工业和信息化、发展和改革、生态环境等部门制定产业结构调整目录时，应当将严重污染大气的工艺、设备、产品列入淘汰目录。 州、市(地)、县(市、区)人民政府(行政公署)应当组织制定现有高污染工业项目标准改造或者关停计划，并组织实施。 禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。 | 本项目符合《产业结构调整指导目录(2024年本)》等产业政策，所用的设备不涉及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》限制的生产工艺装备及产品。 | 符合 |
| 4 | 第二十九条县级以上人民政府应当鼓励产业集聚发展，按照主体功能区划合理规划工业园区的布局，引导工业企业入驻工业园区。 | 本项目位于鄯善工业园区，符合工业园区规划及规划环评。 | 符合 |

综上所述，项目的建设符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》要求。

与《吐鲁番市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的符合性分析

在《吐鲁番市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出：“以新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化为方向，以创新为重点、以园区为平台，发挥科技的引领和带动作用，大力实施“1065”产业升级计划，围绕煤电煤化工、石油化工、新型材料加工、旅游康养、现代物流、农产品精深加工、葡萄酒、馕、纺织服装、热资源“十大产业”，推动产业关键技术的引进和应用，实施重大关键技术攻关和集成创新，进一步优化产业创新发展布局。”

加快产业转型升级，大力推动工业高质量发展。稳定发展石油天然气化工产业。大力支持吐哈油田石油、天然气资源勘探开发，积极开发石油天然气化工新材料，推动石化产业向精细化工发展。推动地方企业参与石化下游产业链延伸和拓展，扩大“疆油疆炼”规模，增加油气资源就地加工能力，不断提高原油就地加工总量。支持做好美汇特等企业油气原料供应协调保障，大幅提升企业产能。继续推进吐哈油田属地注册和混合所有制经济发展，加强油地融合发展。

本项目为中低温煤焦油预处理项目，满足企业后续加氢的进料要求，项目选址位于鄯善工业园区，项目符合《吐鲁番市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求。

与《鄯善县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析

《鄯善县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出：“立足全国区域经济发展整体格局，牢牢把握新一轮西部大开发、“丝绸之路经济带”核心区建设、“三基地一通道”建设等国家重大战略机遇，依托能源资源禀赋，发挥比较优势，找准产业定位，推进产业基础高级化、产业链现代化、价值链高端化，不断提高经济发展的质量效益和核心竞争力。主动融入以国内循环为主，国际国内相互促进的双循环新格局，推进优势资源及新旧动能转换，做大做强特色优势产业，改造提升传统产业，培育发展战略性新兴产业，全力打造“硅基新材料产业基地、煤电油气风光储一体化新型综合能源基地”两大基地，建成石油化工、煤炭煤化工、硅基新材料三大百亿产业集群，构建“4+3+2”产业体系（重点发展硅基新材料、石材及新型建材、钢铁及装备制造、石油化工等四大产业，重点培育煤炭煤化工、新能源、物流三大产业，品牌提升旅游康养、农林畜产品加工两大产业）。

在化工领域，精制中低温煤焦油作为重要的化工原料，用于生产酚类、芳烃类化合物等，可广泛应用于塑料、橡胶、染料、医药等行业，化工领域对中低温煤焦油的需求较为稳定且持续增长。故项目符合《鄯善县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的要求。

与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）符合性分析

根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》总体要求：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，以保障人民群众身体健康为出发点，大力推进生态文明建设，坚持政府调控与市场调节相结合、全面推进与重点突破相配合、区域协作与属地管理相协调、总量减排与质量改善相同步，形成政府统领、企业施治、市场驱动、公众参与的大气污染防治新机制，实施分区域、分阶段治理，推动产业结构优化、科技创新能力增强、经济增长质量提高，实现环境效益、经济效益与社会效益多赢，为建设美丽中国而奋斗。

大力发展循环经济。鼓励产业集聚发展，实施园区循环化改造，推进能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用，促进企业循环式生产、园区循环式发展、产业循环式组合，构建循环型工业体系。推动水泥、钢铁等工业窑炉、高炉实施废物协同处置。

加快清洁能源替代利用。加大天然气、煤制天然气、煤层气供应。优化天然气使用方式，新增天然气应优先保障居民生活或用于替代燃煤；鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目，限制发展天然气化工项目；有序发展天然气调峰电站，原则上不再新建天然气发电项目。

加快推进热电联产、“煤改气”、“煤改电”工程建设，在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。……加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。……燃煤锅炉和工业窑炉现有除尘设施要实施升级改造。

本项目用水主要为循环水、地面冲洗水，引自厂区原供水管网；用电由厂区内现有总配电室供电至装置内新建配电室内；蒸汽量引自厂内已有蒸汽管网；仪表空气、氮气、压缩空气均引自厂内已有空压站。

综上所述，项目的建设符合《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）要求。

“三线一单”符合性分析

与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析

根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案〉的通知》(新政发〔2021〕18号)和《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（新环环评发〔2024〕157号），自治区按照管控要求，划定优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。

优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态保护优先原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。

重点管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

一般管控单元主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。

本项目位于鄯善工业园区-能源化工产业区，用地类型为三类工业用地，属于重点管控单元，具体符合性分析见表1.4.5-1和表1.4.5-2。

与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析

根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求〉的通知》(新环环评发〔2021〕162号)，全区划分为七大片区，包括北疆北部(塔城地区、阿勒泰地区)、伊犁河谷、克奎乌——博州、乌昌石、吐哈、天山南坡(巴州、阿克苏地区)和南疆三地州片区。本项目位于鄯善工业园区，属于七大片区中的吐哈片区，项目与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》(新环环评发〔2021〕162号)相符性分析见表1.4.5-3。

表1.4.5-1  项目与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析表

| 新政发〔2021〕18号要求 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 生态保护红线：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 | 本项目位于鄯善工业园，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、冰川、森林、湿地、基本农田、基本草原等环境敏感区，项目区周边无饮用水水源保护区等生态保护目标。经核实，项目不涉及生态红线保护区域，不会影响所在区域内生态服务功能。 | 符合 |
| 环境质量底线：全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 | 本项目所在区域为不达标区。 根据地下水监测结果，各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，说明区域地下水水质较好。 各监测点噪声值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准限值，所在区域声环境质量现状较好。 本项目采取的环保措施能确保污染物对环境质量影响降到最小，不会造成生态环境恶化，不突破所在区域环境质量底线。 | 符合 |
| 资源利用上限：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。 | 本项目位于鄯善工业园区，项目运营过程中消耗的水、电资源均依托厂区现有工程。本项目不突破区域资源利用上线。 | 符合 |
| 生态环境准入清单：自治区共划定1777个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元925个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。重点管控单元713个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险管控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元139个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。 | 本项目符合《产业结构调整指导目录(2024年本)》等产业政策，所用的设备不涉及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》限制的生产工艺装备及产品；污染物排放均可实现达标稳定排放； 根据《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》和《吐鲁番市生态环境分区管控成果动态更新情况说明》（2024年），本项目位于鄯善工业园-能源化工产业区重点管控单元，管控单元编号为ZH65042120004。根据下表分析结果，本项目符合《吐鲁番市“三线一单”生态环境准入清单（2024年）》中对于重点管控单元的管控要求。 本项目为新建，位于鄯善工业园区，符合园区规划；项目区离居民区及村庄较远；项目采取了相应的污染防治措施，不会对周围大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境产生明显影响。 | 符合 |

表1.4.5-2  项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析表

| 新环环评发〔2024〕157号管控要求 |  |  | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1.空间布局约束 | A1.1禁止开发的活动 | 〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录(2024年本)》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单(2022年版)》禁止准入类事项。 | 本项目不涉及《产业结构调整指导目录(2024年本)》中淘汰类项目。不涉及《市场准入负面清单(2025年版)》禁止准入类事项。 | 符合 |
|  |  | 〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。 | 本项目的建设符合国家和自治区环境保护标准。 | 符合 |
|  |  | 〔A1.1-7〕①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。 | 本项目不属于高耗能高排放低水平项目，不属于重点行业。 | 符合 |
|  |  | 〔A1.1-9〕严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新(改、扩)建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区(含化工集中区)。 | 本项目不属于自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。 | 符合 |
|  | A1.2限制开发的活动 | 〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。 | 本项目建设地点位于鄯善工业园，不占用生态保护红线和永久基本农田。 | 符合 |
|  | A1.3不符合空 间布局要求活动的退出要求 | 〔A1.3-1〕任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。 | 本项目建设地点位于鄯善工业园，不位于水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围。 | 符合 |
|  |  | 〔A1.3-2〕对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。 | 本项目废水依托厂内污水处理系统，不会严重污染水环境。 | 符合 |
|  |  | 〔A1.3-3〕根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结-鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。 | 本项目使用工艺不涉及《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等规定的淘汰类设备。 | 符合 |
|  |  | 〔1.3-4〕城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。 | 本项目建设地点位于自治区依法设立的鄯善工业园区，园区手续齐备。 | 符合 |
|  | A1.4其他布局要求 | 〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。 | 本项目符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。 | 符合 |
|  |  | 〔A1.4-2〕新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 | 本项目建设地点位于自治区依法设立的鄯善工业园区，园区手续齐备。 | 符合 |
|  |  | 〔A1.4-3〕危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。 | 本项目建设地点位于自治区依法设立的鄯善工业园区，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区。 | 符合 |
| A2污染物排放管控 | A2.1污染物削减/替代要求 | 〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。 | 本项目符合自治区，吐鲁番市“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。 | 符合 |
|  |  | 〔A2.1-4〕严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物(VOCs)防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。 | 本项目严格落实石油加工行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。 | 符合 |
|  | A2.2污染控制措施要求 | 〔A2.2-1〕推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氦等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。 | 本项目生产装备采用“密闭化、自动化”，减少无组织排放。 | 符合 |
|  |  | 〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氨燃烧改造、工业园区内轨道运输(大宗货物“公转铁”)、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。 | 本项目生产装备采用“密闭化、自动化”，减少无组织排放。施工期采区完善措施减少施工造成的环境影响。 | 符合 |
|  |  | 〔A2.2-6〕推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。 | 本项目废水依托厂内污水处理系统，不会严重污染水环境。厂内进行分区防渗，对地下水环境的影响较小。 | 符合 |
| A3环境风险防控 | A3.2联防联控要求 | 〔A3.2-3〕加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放(污)口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。 | 本企业严格按照国家和地方要求依法申领排污许可证，在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。同时制定了完善的监测计划，建立土壤污染隐患排查制度。 | 符合 |
|  |  | 〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。 | 本企业严格按照要求制定突发环境事件应急预案，定期演练，并与周边企业和园区联动。 | 符合 |
| A4资源利用要求 | A4.1水资源 | 〔A4.1-1〕自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。 〔A4.1-4〕地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。 | 本项目依托厂区现有污水处理系统，部分废水回用，水利用率较高。 | 符合 |
|  | A4.2土地资源 | 〔A4.2-1〕土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。 | 本项目符合鄯善县国土空间规划。 | 符合 |
|  | A4.3能源利用 | 〔A4.3-1〕单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。 〔A4.3-2〕到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。 〔A4.3-3〕到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上。 | 本项目为中试项目，属非营利性项目，故本次不核算项目碳排放强度。 | 符合 |
|  |  | 〔A4.3-4〕鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。 〔A4.3-5〕以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。 〔A4.3-6〕深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。 | 项目建设在新疆美汇特石化产品有限公司厂区现有空地上，将充分依托公司现有的公辅工程，供电、供水、废水处理、风险应急等设施。 | 符合 |
|  | A4.5资源综合利用 | 〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县(市)生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。 | 本项目固体废物能得到合理处置，符合固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置的要求。 | 符合 |

综合分析，本项目符合《关于印发〈新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案〉的通知》(新政发〔2021〕18号)和《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（新环环评发〔2024〕157号）要求。

表1.4.5-3  项目与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析表

| 新环环评发〔2021〕162号管控要求（节选） |  |  | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点管控单元 | 空间布局约束 | 严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展。新建、改建、扩建工业项目原则上应布置于由县级及以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并且符合相关规划和规划环评要求。 | 本项目符合《产业结构调整指导目录(2024年本)》等产业政策，所用的设备不涉及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》限制的生产工艺装备及产品；符合园区产业规划方向。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 深化行业污染源头治理，深入开展火电行业减排，全力推进钢铁行业超低排放改造，有序推进石化行业“泄漏检测与修复”技术改造。强化煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物控制。深入开展燃煤锅炉污染综合整治，深化工业炉窑综合治理。加强“散乱污”企业综合整治。优化区域交通运输结构，加快货物运输绿色转型，做好车油联合管控。以改善流域水环境质量为核心，强化源头控制，“一河(湖)一策”精准施治，减少水污染物排放，持续改善水环境质量。强化园区(工业集聚区)水污染防治，不断提高工业用水重复利用率。加快实施城镇污水处理设施提质增效，补齐生活污水收集和处理设施短板，提高再生水回用比例。持续推进农业农村污染防治。提升土壤环境监管能力，加强污染地块安全利用监管。强化工矿用地管理，严格建设用地土壤环境风险管控。加强农用地土壤污染源头控制，科学施用化肥农药，提高农膜回收率。 | 项目废气经环境保护设施处理后达标排放；固废能得到妥善处置；项目所在区域土壤中的各项指标检测值均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600—2018)中建设项目用地土壤污染风险第二类用地筛选值标准要求；厂区采取分区防渗措施。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。 | 本项目建设地点位于鄯善工业园，各项固体废物均得到合理处置。 | 符合 |
|  | 资源利用要求 | 优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采。 | 本项目不使用煤炭能源；用水由园区管网供给，不开采地下水。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》中相应片区的管控要求。

与《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析

根据《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》和《吐鲁番市生态环境分区管控成果动态更新情况说明》（2024年）的吐鲁番市生态环境准入清单，本项目位于ZH65042120004鄯善工业园区重点管控单元，

本项目与鄯善工业园重点管控单元管控要求符合性分析见表1.4.5-4。本项目在吐鲁番市环境管控单元分布图中的位置见图1.4-1。

表1.4.5-4  项目与管控单元ZH65042120004符合性分析表

| 重点管控单元ZH65042120004管控要求 |  |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点管控单元 | 空间布局约束 | 1.强化国土空间规划用途管控，未经依法批准，不得在城镇开发边界外设立各类开发区、产业园区和城镇新区。 2.入驻园区的建设项目应符合生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划、园区总体规划及其环评。禁止新建、扩建现行有效的《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目。禁止引入现行有效的《市场准入负面清单》中的禁止准入类事项。限制新建、扩建现行有效的《产业结构调整指导目录》中的限制类项目。 3.禁止准入高耗水项目。 4.严禁引入重大风险源企业，严格控制涉危企业。 5.严格控制高耗能、高排放项目准入，入驻“两高”项目必须满足《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》标杆水能能耗限值要求，新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施。 | 1.项目选址符合吐鲁番市总体管控要求中关于空间布局约束的准入要求。 2.项目建设符合符合生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划、园区总体规划及其环评。 3..本项目不属于高耗水项目。 4..不属于重大风险源企业。 5.本项目不属于“两高”项目。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 1.对园区的SO2、NOX、烟粉尘和VOCs进行总量控制。 2.推行企业重金属污染物排放总量控制制度，依法将重点行业企业纳入排污许可管理。建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源。 3.实施低效治理设施全面升级改造，确保工业炉窑全面达标排放。加强工业废气无组织排放管理。 4.加快推进化工行业VOCs综合治理，加大煤化工（含现代煤化工、炼焦、合成氨等）、橡胶制品、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学助剂（塑料助剂和橡胶助剂）等化工行业VOCs治理力度。 5.加强工艺过程除尘设施配置，全面控制工业烟粉尘排放。大型煤堆、料堆场建立密闭料仓与传送装置。推进建筑工地绿色施工，建设工程施工现场必须设置围挡墙，严禁敞开式作业；加强车辆密闭运输监督管理。 6.实施热电联产或天然气、太阳能等清洁能源供热，将工业企业纳入集中供热范围，逐步淘汰小型燃煤锅炉。 7.推进污水集中处理设施及再生水回用系统，完善园区污水管网建设；加强对各企业排放的污废水的监控，禁止在园内设置排污口。 8.完善生活垃圾分类收集、运输和处置体系，坚持固体废物“减量化、资源化、无害化”原则，提高固体废弃物资源化利用率，妥善转运、处置危险废物。 9.位于坎儿井群上游，应优化配置水资源，加强地下水的监测和管理，采取有效措施防止地下水位持续下降。 10.园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。 | 1.生产装备采用“密闭化、自动化”，减少无组织排放。 2.本项目不涉及重金属污染物。 3.不涉及。 4.本项目为新建中试项目。 5.推进建筑工地绿色施工，建设工程施工现场设置围挡墙，严禁敞开式作业；加强车辆密闭运输监督管理。 6.本项目不涉及供热问题。 7~9.不涉及 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 1.强化有毒有害原辅材料运输、储存、使用等过程的监管；做好分区防渗措施。 2.定期排查废水污染治理设施建设运行情况，并做好防腐防渗措施；园区污水集中处理设施安装自动在线监控装置；加强园区下游的水质监测。 3.落实工业企业环境风险防范主体责任，强化工业企业应急导流槽、事故调蓄池、应急闸坝等事故排水收集截留设施等建设，合理设置消防事故水池。加强工业园区环境风险防范，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。 4.地面以下输送含污染物介质的废水管道应设置防渗良好、便于检修和监控的管沟，并按规范要求设置长期地下水监控井。 5.建立完善的环境风险防控体系，按照规范要求编制突发环境事件应急预案，配齐应急物资和设施，强化应急救援队伍建设，定期开展应急演练。 6.强化企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。 7.严格污染地块开发利用和流转审批，优化污染地块及周边土地开发利用时序。按照国家有关环境标准和技术规范，开展土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复治理。 | 1.项目原料依托现有工程。 2.定期排查废水污染治理设施建设运行情况，并做好防腐防渗措施。 3.本项目可依托现有工程事故池2座，有效容积为2×2600m3，严格进行了防渗、防腐，用于收集厂区事故废水。 4.项目废水排放依托厂区现有污水处理系统。 5.本次评价要求建设单位编制环境风险应急预案，构建区域环境风险应急联动平台，定期开展应急演习，防控项目生产储运中可能引发的环境风险。 6.建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。 7.不涉及。 | 符合 |
|  | 资源利用要求 | 1.严格实施用水管理。新建、改建、扩建项目用水要达到行业先进水平，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运；再生水水量水质满足建设项目用水需求的，应优先使用再生水。 2.节约集约利用土地资源。 3.推广使用清洁能源，持续优化用电结构，提高净外受电和绿电比例。加强对重点用能单位能源使用情况的监督管理。 4.严格把关企业清洁生产水平，新建项目清洁生产水平达到I级标准以上或国内同行业清洁生产先进水平以上。 | 1.严格实施用水管理。 2.项目在厂区内空地进行建设，不新征占地。 3.不涉及。 4.项目清洁生产水平达到国内同行业清洁生产先进水平以上。 | 符合 |

综合以上分析判定结果，本项目符合自治区及吐鲁番市生态环境分区管控要求。

与规划及规划环评符合性分析

与《鄯善工业园区总体规划（2024-2035年）》符合性分析

《鄯善工业园区总体规划(2024-2035年)》已于2025年7月3日取得鄯善县人民政府出具的批复意见(鄯政复〔2025〕125号)。

根据规划，鄯善工业园区总面积为64.085km2，包括新材料产业区团(32.713km2)、能源化工产业区(16.472km2)、绿色能源化工产业示范区(14.9km2)。

园区定位为：以自治区党委会议上确立做大做强全区“十大产业集群”和吐鲁番市确立培育和发展壮大现代煤化工、新能源新材料等“六大产业集群”为引领，按照“生态优先、有序开发、规范发展、总量控制”的要求，坚持高起点规划、高标准建设、高水平管理、高质量合作，充分发挥鄯善矿产资源、区位交通、土地资源、产业基础等优势条件，加快建设以煤炭煤电煤化工、硅基新材料、石油天然气化工产业为主导，石材及新型建材、钢铁及装备制造产业为特色，以绿色新能源和现代物流为优势的“三主两特两优”现代产业体系。将新疆鄯善工业园区打造成为吐鲁番市重要的经济增长极、高质量发展的国家绿色园区、“三化”融合的国家级经济技术开发区。

园区产业发展方向：大力发展煤炭煤电煤化工产业。按照碳达峰、碳中和要求，统筹好发展和安全、发展与减排的关系，以七克台、库木塔格、沙尔湖为重点，大力推进煤炭资源开发，重点发展煤炭分质分级利用、煤制化学品、煤制能源等现代煤化工产业，实现资源清洁高效利用，力争将鄯善县建成自治区重要的煤炭供应保障基地。

延伸发展硅基新材料产业。坚持“煤电硅一体化”特色发展路径，紧盯疆内外市场需求和重大工程需求，加快推进重点项目建设，着力延伸工业硅、有机硅下游，逐步形成硅化工、硅光伏硅基电子材料三条产业链，培育壮大产业规模，把鄯善建成新疆硅基新材料现代产业体系的重要基地，努力打造全国重要的硅基新材料产业集群。

优化发展石油天然气化工产业。积极推动油气就地加工，延伸发展下游产业，充分利用轻烃资源，稳步拓展聚烯烃合成材料产业，形成涵盖原油加工、石油化工、精细化学品等门类齐全、基础雄厚的产业体系。

加快发展绿色新能源产业。紧盯国家、自治区加快发展新能源产业政策动向，以碳达峰、碳中和为契机，用好优越的光热、风能和广袤戈壁、沙漠、荒漠土地资源，加快推动太阳能、风能、氢能、储能等新能源产业项目建设，促进新能源产业与煤炭煤电煤化工、硅基新材料、石油天然气化工等产业耦合发展，全力打造自治区源网荷储一体化示范区及国家大型“沙戈荒”能源基地加快发展石材及新型建材产业。依托国家石材质检中心（鄯善），中亚石材博览中心、中亚石都等品牌资源，大力发展石材贸易、石材产品检测、石材技术培训等产业；着力优化石材产业布局，

推动鼓励园区天然石材加工企业兼并重组，形成若干优势企业；加大对花岗岩大理岩等特色石材资源的地质勘察力度，实现重点成矿带找矿新突破；引导石材企业向超薄板材、异型材、园林装饰、石艺家具等高端产品转型，加快开发大理石产品，提升石材产品附加值；推动石材产业转型升级，由天然石材向人造石材产业转型，进军石材新应用领域，优化发展钢铁及装备制造产业。充分利用全疆铸造产业基地重要载体，发挥鄯善县良好的区位交通条件、钢铁等产业基础优势，支持发展钢铁及装备制造“两头在外”生产企业，输入周边铁矿石、铁精粉，输出型钢、铸管、机械等产品，积极盘活钢铁产业链。推动钢铁产业向精密铸造、多品种小批量异型钢材和装备制造业升级发展，带动和促进钢铁及装备制造产业逐步向高端化、智能化、绿色化发展，不断发展壮大铸造及装备制造产业，打造新疆重要的装备制造产业聚集区。

高效发展现代物流业。以“铁路、公路”综合交通网为平台，以煤炭、铁矿、石材等优势原料、半成品和产品等为依托，以公铁联运路物流园发展为基础，着力打造以陆港经济为中心的物流产业区，培育和引进一批集仓储、包装、运输、流通加工和信息处理等功能为一体的现代物流企业，把鄯善县建设成“联通南北疆、辐射全国、远触中亚”的重要物流枢纽和现代物流中心。依托新材料产业区公路物流园和工业硅、有机硅、焦炭等外运契机，在园区布局建设大宗工业产品集散中心。积极对接“乌吐一体化”，高效发展现代物流业，将鄯善站打造成千万吨级物流基地和公铁联运综合交通枢纽，全面融入吐鲁番临空产业和乌吐铁公机一体化发展格局。

本项目位于珊珊工业园区-能源化工产业区，根据《鄯善工业园区总体规划(2024-2035年)》，能源化工产业区重点发展石油天然气化工及下游精细化工，化工配套产业以及先进装备制造等，打造石油天然气化工产业集群，共包括4个产业。

本项目为劣质油中试项目，处理后的煤焦油用于加氢装置，项目符合园区产业空间布局，园区产业空间布局情况见图1.4-2。

与《鄯善工业园区总体规划（2024-2035年）环境影响报告书》符合性分析

规划环境影响评价结论符合性分析：

《鄯善工业园区总体规划(2024-2035年)环境影响报告书》总体结论提出：《鄯善工业园区总体规划（2024—2035年）》突出体现了鄯善县现有区位优势和资源优势，其功能布局、产业定位、发展目标等与区域发展战略及上位发展规划、政策文件、功能区划及生态保护红线基本协调。总体而言，在规划开发建设过程中落实本次评价提出的规划优化调整建议和环境影响减缓措施后，建立健全园区环境管理机构，加强入园项目准入管理和环境保护要求，落实园区污染物防治基础设施建设和规划环境影响跟踪评价等要求，规划是合理可行的。

本项目建设符合规划环评，项目符合国家产业政策，符合区域“三线一单”管控要求，符合园区产业空间布局和土地利用规划，符合园区规划。项目采取了严格的大气、废水、噪声、固废污染防治措施，污染物均可达标排放或合理处置；因此符合园区规划环境影响评价结论中的要求。

与《鄯善工业园区总体规划(2024-2035年)环境影响报告书》审查意见符合性分析

根据《关于<鄯善工业园区总体规划(2024-2035年)环境影响报告书>审查意见》（以下简称《审查意见》）：规划所包含的近期建设项目在开展环境影响评价时，应结合规划环评提出的指导意见，重点开展工程分析、环境影响预测与评价、环境风险评价和环保措施的可行性论证，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。

本次环评已结合规划环评提出的指导意见，并结合本项目产污特点重点开展了工程分析、环境影响预测与评价、环境风险评价和环保措施的可行性论证，制定了污染源和环境质量监测计划，提出了环境管理要求和环保措施验收要求。

综上所述，本项目的工程内容、选址、环保措施、清洁生产、监测计划等要求均符合园区规划环评审查意见，项目建设可行。

  - 关注的主要环境问题及环境影响

主要关注环境问题为：

（1）项目废气达标排放情况及环境影响分析；

（2）项目废水依托现有污水处理场的可行性；

（3）项目固废属性及处置去向；

（4）项目运行过程的环境风险及风险防范措施。

  - 环境影响报告书的主要结论

本项目符合国家和地方相关产业政策，符合园区规划。项目拟采取的污染防治措施技术成熟、可靠，能确保各类污染物稳定达标排放。项目运营过程中不可避免会带来一些环境负面影响，但在采取各种污染防治措施情况下，不会导致区域环境质量降级，满足环境功能区划要求，环境风险影响属于可以接受水平。项目建设满足“三线一单”要求。因此，在严格落实报告书提出的各项环保措施和要求后，从环境影响角度分析，项目建设可行。

- 总则

  - 编制依据

国家法律法规

1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

4、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022年6月25日；

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日；

7、《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日；

8、《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日；

9、《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日；

10、《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日；

11、《中华人民共和国环境保护税法》，2018年1月1日；

12、《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日。

国家部门法规、政府规章及相关规范性文件

1、《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日实施；

2、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版)，2021年1月1日起实施；

3、《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)，2019年1月1日实施；

4、《国家危险废物名录》（2025年版），2025年1月1日；

5、《排污许可管理条例》，2021年3月1日；

6、《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）；

7、《市场准入负面清单（2025年版）》；

8、《产业结构调整指导目录（2024年本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会第7号令，2024年2月1日；

9、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环境保护部环发〔2012〕98号)；

10、《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》，国办函〔2021〕47号，2021年5月11日；

11、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），2013年9月10日；

12、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号），2015年4月2日；

13、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号），2016年5月28日；

14、《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号，2011年10月1日）；

15、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号，2012年7月3日）；

16、《生态环境部办公厅关于加强环境影响报告书（表）编制质量监管工作的通知》，环办环评函〔2020〕181号，2020年4月19日；

17、《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》（国发〔2009〕38号），2009.9.30；

18、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评〔2017〕4号，2017年11月20日；

19、《关于印发能源行业加强大气污染防治工作方案的通知》，国家发展和改革委员会、国家能源局、环境保护部文件，发改能源〔2014〕506号，2014年3月24日；

20、国务院《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，中发〔2018〕17号，2018年6月16日；

21、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，2020年10月29日中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过；

22、《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环评〔2021〕45号），2021年5月30日；

23、《“十四五”节能减排综合工作方案》；

24、《危险废物转移联单管理办法》（2021年11月30日修订）；

25、《危险废物经营许可证管理办法》（2016年2月6日修订）；

26、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部令第43号，2017年10月1日起实施）

27、《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》；

28、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）。

地方性法规及规范性文件

1、《新疆维吾尔自治区环境保护条例》，2018年9月21日修订；

2、《新疆水环境功能区划》（新疆维吾尔自治区人民政府，新政函〔2002〕194号文，2002.11.16）；

3、《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件(2024年)》新环环评发〔2024〕93号（新疆维吾尔自治区生态环境厅，2024年6月）；

4、关于印发《自治区环评与排污许可监管行动计划（2021-2023年）》《自治区2021年度环评与排污许可监管工作方案》的通知，新环环评发〔2020〕213号，2020年11月13日；

5、《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》，新政发〔2016〕21号，2016.2.4；

6、《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》，2019年1月1日施行；

7、《新疆生态功能区划》，(自治区人民政府，2005.8)；

8、《关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知》，新政发〔2017〕25号，2017年3月7日；

9、《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号）；

- 《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号），2020年9月4日；

- 《关于印发<自治区生态环境厅落实高耗能高排放项目生态环境源头防控的措施>的通知》，新环环评发〔2021〕179号，2021年8月16日；

- 《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（新环环评发〔2024〕157号），2024年11月15日。

相关规划及管控要求

1、《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，新政发〔2021〕18号，2021年2月21日；

2、《关于印发〈新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求〉的通知》，新环环评发〔2021〕162号；

3、《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》；

4、《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

5、《新疆生态环境保护“十四五”规划》；

6、《鄯善县国民经济与社会发展“十四五”规划及2035远景目标》；

7、《鄯善工业园区总体规划(2024-2035年)》及批复；

8、《鄯善工业园区总体规划(2024-2035年)环境影响报告书》及其审查意见。

技术导则及规范

1、《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》(HJ2.1-2016)；

2、《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)；

3、《环境影响评价技术导则—地表水环境》(HJ2.3-2018)；

4、《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)；

5、《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2021)；

6、《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》(HJ964-2018)；

7、《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2022)；

8、《环境影响评价技术导则 石油化工建设项目》（HJ/T89-2003）；

9、《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）；

10、《排污单位自行监测技术指南 石油炼制工业》（HJ880-2017）；

11、《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

12、《污染源源强核算技术指南准则》(HJ884-2018)；

13、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告2013年第31号）；

14、《石化行业挥发性有机物综合整治方案》，环发〔2014〕177号，环境保护部办公厅2014年12月5日印发；

15、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025－2012）；

16、《固体废物分类与代码目录》；

17、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）。

项目相关资料

1、环境影响评价委托书；

2、环境质量现状监测报告；

3、建设单位提供的其他相关性技术支持文件。

  - 评价目的与原则

评价目的

1、通过调查、收集资料与实测，了解本项目评价范围内的社会环境、自然环境和环境质量现状；

2、通过工程分析，明确本项目的主要污染源、污染物种类、排放源强，并对污染物达标排放进行分析；

3、论证本项目采取的环境保护措施的可行性及合理性，并针对存在的问题，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施；

4、论证项目与产业政策的符合性、与当地建设规划的相容性、资源利用可行性以及环境可行性；

5、分析本项目可能存在的事故隐患，预测可能产生的环境风险程度，提出具体的环境风险防范措施。

通过上述评价，论证项目在环境方面的可行性，给出环境影响评价结论，为环境保护主管部门提供决策依据。

评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

1、依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

2、科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

3、突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

  - 环境影响识别及评价因子

环境影响要素识别

项目环境要素的影响类型和程度分析见表2.3.1-1，项目对土壤环境的影响途径详见表2.3.1-2。

表2.3.1-1  环境影响要素判别表

| 影响类型影响阶段 |  | 影响类型 |  |  |  |  |  |  |  | 影响程度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可逆 | 不可逆 | 短期 | 长期 | 直接 | 间接 | 局部 | 区域 | 不显著 | 显著 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小 | 中 | 大 |
| 施工期 | 大气环境 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 声环境 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 生态环境 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 地下水环境 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 土壤环境 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 运营期 | 大气环境 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 声环境 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 生态环境 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 地下水环境 |  | √ |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 土壤环境 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |

表2.3.1-2  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 时段 | 污染影响型 |  |  |  | 生态影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其他 |
| 运营期 |  |  | √ |  |  |  |  |  |

评价因子筛选

本项目主要污染源及污染因子见表2.3.2-3。

表2.3.2-3   环境现状及环境影响评价因子

| 工程阶段 | 环境要素 | 污染源 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 场地开挖、设施焊接 | TSP |
|  |  | 运输车辆及施工机械尾气 | SO2、NO2、THC |
|  | 废水 | 施工设备冲洗废水 | SS、石油类 |
|  |  | 施工人员生活污水 | COD、NH3-N、SS |
|  | 噪声 | 施工设备、车辆运输 | Leq(A) |
|  | 固体废物 | 施工场地 | 建筑垃圾、生活垃圾 |
| 运营期 | 废气 | 装置动静密封点泄漏 | 非甲烷总烃 |
|  | 废水 | 含油废水 | pH、COD、硫化物、石油类 |
|  |  | 地面冲洗废水、初期雨水 | COD、石油类、SS |
|  | 噪声 | 设备 | 等效连续A声级Leq〔dB(A)〕 |
|  | 固体废物 | 辅助材料包装 | 废包装袋 |
|  |  | 板框压滤机 | 油泥 |

  - 环境功能区划及评价标准

环境功能区划

1、环境空气功能区划

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的规定，规划区范围所在区域的环境空气质量属于二类功能区，执行二级标准。

2、水环境功能区划

项目所在区域地下水为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类区域。

3、声环境功能区划

项目位于鄯善工业园区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区。

4、土壤环境功能区划

根据《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018），本项目为工业用地，土壤中污染物含量等于或者低于该值的，对人体健康的风险可以忽略，执行GB36600-2018 第二类用地筛选值。

5、生态环境功能区划

根据《新疆生态功能区划》，项目所在区域属于天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区、吐鲁番盆地绿洲外围防风固沙、油气勘探开发环境保护生态功能区。

评价标准

环境质量标准

根据本项目的行业特点，结合项目所在区域环境功能，采用以下标准进行本项目环境影响评价。

（1）环境空气质量

自本项目实施至2030年12月31日，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准，自2031年1月1日起，基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）浓度限值二级标准；其他污染物非甲烷总烃（NMHC）执行《大气污染物综合排放标准详解》中的相关要求。有关污染物及其浓度限值见表2.4.2-1。

表2.4.2-1  环境空气中各项污染物的浓度限值

| 序号 | 污染物项目 | 平均时间 | 过渡阶段浓度限值 |  | 浓度限值 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 |  |
| 1 | 二氧化硫(SO₂) | 年平均 | 20 | 60 | 20 | 20 | μg/m³ |
|  |  | 日平均 | 50 | 150 | 50 | 50 |  |
|  |  | 1小时平均 | 150 | 500 | 150 | 150 |  |
| 2 | 二氧化氮(NO₂) | 年平均 | 40 | 40 | 30 | 30 |  |
|  |  | 日平均 | 80 | 80 | 50 | 50 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
| 3 | 一氧化碳(CO) | 日平均 | 4 | 4 | 4 | 4 | mg/m³ |
|  |  | 1小时平均 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 4 | 臭氧(O₃) | 日最大8小时平均 | 100 | 160 | 100 | 160 | μg/m³ |
|  |  | 1小时平均 | 160 | 200 | 160 | 200 |  |
| 5 | PM10 | 年平均 | 40 | 60 | 20 | 50 |  |
|  |  | 日平均 | 50 | 120 | 50 | 100 |  |
| 6 | PM2.5 | 年平均 | 15 | 30 | 10 | 25 |  |
|  |  | 日平均 | 35 | 60 | 25 | 50 |  |
| 7 | NOx | 年平均 | 50 | 50 | 40 | 40 | ug/m3 |
|  |  | 日平均 | 100 | 100 | 70 | 70 |  |
|  |  | 1小时平均 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |
| 8 | NMHC | 1小时平均 | / | / | 2000 |  | ug/m3 |

（2）地下水环境质量

根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)，项目所在区域地下水水质以人体健康基准值为依据，区域地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

表2.4.2-2  地下水水质质量标准

| 序号 | 项目 | 标准限值 | 序号 | 项目 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH(无量纲) | 6.5-8.5 | 12 | 石油类 | ≤3.0 |
| 2 | 总硬度(以CaCO3计) | ≤450 | 13 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 14 | 亚硝酸盐(以N计) | ≤1.00 |
| 4 | 硫酸盐 | ≤250 | 15 | 硝酸盐(以N计) | ≤20 |
| 5 | 氯化物 | ≤250 | 16 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 6 | 铁 | ≤0.3 | 17 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 7 | 锰 | ≤0.10 | 18 | 汞 | ≤0.001 |
| 8 | 挥发性酚类(以苯酚计) | ≤0.002 | 19 | 砷 | ≤0.01 |
| 9 | 耗氧量(CODMn法，以O2计) | ≤3.0 | 20 | 镉 | ≤0.005 |
| 10 | 氨氮(以N计) | ≤0.50 | 21 | 铬(六价) | ≤0.05 |
| 11 | 总大肠菌群(MPNb/100mL) | ≤3.0 | 22 | 铅 | ≤0.01 |

（3）声环境

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

表2.4.2-3  声环境质量标准

| 类别 | 昼间/dB（A） | 夜间/dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |

（4）土壤环境质量

土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中相关限值。详见表2.4.2-4。

表2.4.2-4  土壤环境质量标准  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1，1-二氯乙烷 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1，2二氯乙烷 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1，1-二氯乙烯 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1，2-二氯乙烯 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1，2-二氯丙烷 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 1.6 | 10 | 26 | 100 |
| 20 | 四氯乙烯 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1，1，1-三氯乙烷 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1，1，2-三氯乙烷 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1，2，3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1，2-二氯苯 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1，4-二氯苯 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并〔a〕蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并〔a〕芘 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并〔b〕荧蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并〔k〕荧蒽 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并〔a，h〕蒽 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并〔1，2，3-cd〕芘 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 46 | 石油烃（C10~C40） | 826 | 4500 | 5000 | 9000 |

污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

项目生产过程产生不凝气，主要成分为烃类气体，产生的不凝气汇入新疆美汇特石化产品有限公司厂区现有工程干气（不凝气）总管作为加热炉燃料，加热炉执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015，含2024年修改单）表3大气污染物排放限值。

装置无组织排放的有机废气污染物执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015，含2024年修改单）表5“企业边界大气污染物浓度限值”。

废气污染物排放执行标准值见表2.4.2-5、表2.4.2-6。

表2.4.2-5   有组织废气污染物排放标准  单位：mg/m3

| 序号 | 污染物项目 | 工艺加热炉 | 有机废气排放口 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 20 | -- | 《石油炼制工业污染物排放标准》表3中标准 |
| 2 | 二氧化硫 | 100 | -- |  |
| 3 | 氮氧化物 | 150 | -- |  |
| 4 | 非甲烷总烃 | -- | 去除效率≥97% |  |

表2.4.2-6    无组织废气污染物排放标准  单位：mg/m3

| 污染源 | 污染物名称 | 最高允许排放浓度 | 无组织排放监控浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置区、储罐区 | 非甲烷总烃 | - | 4.0 | 《石油炼制工业污染物排放标准》表5中标准 |

（2）废水污染物排放标准

本工程废水收集后排入厂区现有污水处理场，废水经处理后部分回用，部分排入园区污水处理厂。

①排水水质

污水处理场总排口执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015，含2024年修改单）表1水污染物间接排放限值。具体标准限值见表2.4.2-7。

②回用水质

污水处理场中水回用于循环冷却水的补充水，中水水质应满足《循环冷却水用再生水水质标准》（HJ/T3923-2007）表1再生水用作循环冷却水的水质要求指标。具体见表2.4.2-8。

表2.4.2-7  废水总排口排放标准一览表  单位：mg/L

| 污染物排放监控位置 | 序号 | 污染物项目 | 间接排放限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业废水总排放口 | 1 | pH值 | 一 |
|  | 2 | 悬浮物 | 一 |
|  | 3 | 化学需氧量 | 一 |
|  | 4 | 五日生化需氧量 | 一 |
|  | 5 | 氨氮 | 一 |
|  | 6 | 总氮 | 二 |
|  | 7 | 总磷 | 一 |
|  | 8 | 总有机碳 | 一 |
|  | 9 | 石油类 | 20 |
|  | 10 | 硫化物 | 10 |
|  | 11 | 挥发酚 | 05 |
|  | 12 | 总钒 | 10 |
|  | 13 | 苯 | 02 |
|  | 14 | 甲苯 | 02 |
|  | 15 | 邻二甲苯 | 0.5 |
|  | 16 | 间二甲苯 | 0.6 |
|  | 17 | 对二甲苯 | 0.6 |
|  | 18 | 乙苯 | 0.6 |
|  | 19 | 总氰化物 | 0.5 |

表2.4.2-8  回用废水执行标准限值一览表

| 污染物类型 | 污染物 | 单位 | 浓度限值 | 标准来源 | 监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回用水 | pH | 无量纲 | 6.0～9.0 | 《循环冷却水用再生水水质标准》（HJ/T3923-2007） | 回用水池 |
|  | 悬浮固体 | mg/L | 20 |  |  |
|  | 总铁（以Fe2+） | mg/L | 0.3 |  |  |
|  | CODcr | mg/L | 80 |  |  |
|  | BOD₅ | mg/L | 5 |  |  |
|  | 浊度 | NTU | 10 |  |  |
|  | 总碱度+总硬度（以CaCO₃计） | mg/L | 700 |  |  |
|  | 氨态氮 | mg/L | 15 |  |  |
|  | 硫化物 | mg/L | 0.1 |  |  |
|  | 油含量 | mg/L | 0.5 |  |  |
|  | 总磷（以PO43-计） | mg/L | 5 |  |  |
|  | 氯化物 | mg/L | 500 |  |  |
|  | 总溶固 | mg/L | 1000 |  |  |
|  | 细菌总数 | 个/m | 1.0×104 |  |  |

（3）噪声排放标准

施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准值，排放限值见表2.4.2-9。

表2.4.2-9   噪声排放标准    单位：dB（A）

| 标准名称 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025） | 70 | 55 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 | 65 | 55 |

（4）固体废物标准

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

  - 评价等级与评价范围

评价工作等级

按照《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）的要求，并根据拟建项目的排污特征、污染物排放量及项目所在地的环境功能区划要求，确定评价工作等级如下：

大气评价等级

（1）判定依据

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），确定评价等级时需根据项目的初步工程分析结果，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

Pi=CiC0i×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；一般选用GB3095-2026中1小时平均取样时间的二级标准浓度限值。如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），评价工作等级按表2.5.1-1进行划分，如污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax）。

表2.5.1-1  评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax﹤1% |

（2）判别估算过程

本次评价预测采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模式，估算污染物的最大落地浓度和距离，估算模型参数见表2.5.1-2。

表2.5.1-2  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 44.8 |
| 最低环境温度/℃ |  | -28.7 |
| 土地利用类型 |  | 沙漠化荒地 |
| 区域湿度条件 |  | 干燥气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 □否 |
|  | 地形数据分辨率 | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（3）主要污染物及排放参数

根据工程分析，项目不凝气作为制氢加热炉燃料，本项目废气污染源具体见表2.5.1-3。

表2.5.1-3   污染物、排放参数一览表

| 污染源 | 污染物 | 污染源强（kg/h） | 排气温度(℃) | 排气筒（m） |  | 排气量（Nm3/h） | 污染源性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 高度 | 内径 |  |  |
| 制氢加热炉烟气 | 颗粒物 | 0.057 | 120 | 66 | 1.8 | 67320 | 点源连续排放 |
|  | SO2 | 0.032 |  |  |  |  |  |
|  | NOX | 2.755 |  |  |  |  |  |
| 中试装置区 | 非甲烷总烃 | 0.088 | 1610m×690m，有效高度8m |  |  |  | 面源 |

（4）估算结果

采用导则推荐估算模型对项目废气进行估算，估算结果详见表2.5.1-4。

表2.5.1-4  预测结果一览表

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度(ug/m3) | 最大浓度落地点(m) | 评价标准(ug/m3) | 占标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制氢加热炉烟气 | 颗粒物 | 0.4616 | 2835 | 360 | 0.13 |
|  | SO2 | 0.2656 |  | 500 | 0.05 |
|  | NOX | 22.07679 |  | 250 | 8.83 |
| 中试装置无组织废气 | 非甲烷总烃 | 6.1205 | 875 | 2000 | 0.31 |

本项目最大地面空气质量浓度占标率为有组织废气PNOx=8.83%，因此大气环境影响评价等级为二级。

地表水评价等级

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中地表水环境影响评价工作等级分级判据主要按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。

本项目废水依托厂区污水处理场，废水经处理后部分回用，部分排入园区污水处理厂，废水不进入流域水体，属于水污染影响型中的间接排放建设项目，因此判定本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。

地下水评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中对项目地下水等级进行判定。

（1）地下水环境影响评价行业分类

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于附录A“151、危险废物(含医疗废物)集中处置及综合利用”，属于Ⅰ类项目。

（2）项目地下水敏感程度判定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表1地下水环境敏感程度分级规定和本项目所在区域的地下水环境敏感特征，确定本项目所在区域的地下水环境敏感程度等级。项目位于鄯善工业园区，不在集中式饮用水水源地、准保护区以及其他地下水环境相关的保护区；也不在保护区的补给径流区、特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水源等敏感区域，故本项目的地下水环境敏感程度为不敏感。

（3）评价工作等级判定

按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中评价工作等级分级表等级划分的方法进行确定，其判据详见表2.5.1-5。

表2.5.1-5  地下水环境评价工作等级判据

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

结合工程特征及周边地下水文地质特点，本工程地下水评价等级为二级。

土壤环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中污染影响型项目评价等级划分要求，具体见表2.5.1-6~2.5.1-7。

将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5～50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。

表2.5.1-6  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

本项目位于鄯善工业园区，周边无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地等土壤环境敏感目标和其他土壤环境敏感目标，项目区土壤环境敏感程度为不敏感。

表2.5.1-7  污染影响型评价工作等级划分表

| 评价等级 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A《土壤环境影响评价项目类别》，拟建项目类别为Ⅰ类。本次占地均在厂区预留位置上，厂区总占地面积40hm2，故占地规模属于“中型”。项目敏感程度为不敏感，因此根据表2.5.1-7，本项目土壤环境评价等级为二级。

声环境评价等级

根据当地环境功能区划，本项目所在地噪声类别执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区标准，并且项目建成后噪声级增高量在3dB（A）以下，且受影响人口数量变化不大，按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）规定，确定本项目声环境影响评价等级为三级。

环境风险评价等级

从项目涉及的物质的危险特性识别出的危险物质主要为煤焦油。按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目物质在线量较少，Q值小于1，可直接判定环境风险潜势等级为Ⅰ级，即环境风险综合评价等级为简单分析。

生态环境

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）中评价工作等级的划分，位于原厂界范围内的工业类改扩建项目，可仅做生态影响分析。

评价范围

1、环境空气

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。

2、地表水环境

本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B，根据导则要求，三级B评价应符合：a、应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；b、涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域；c、本项目不涉及地表水环境风险，故仅对依托污水处理设施环境可行性进行分析。

3、地下水环境

本项目为Ⅰ类建设项目，评价工作等级为二级，根据建设场地水文地质资料和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“表3地下水环境现状调查评价范围参考表”规定，确定本项目地下水评价范围为上游方向1.0km、两侧各1.0km、下游3km，共计8km2范围。

4、声环境

项目噪声评价范围为厂界外200m范围以内区域。

5、生态环境

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），污染影响类建设项目生态评价范围应涵盖直接占地区域以及污染物排放产生的间接生态影响区域，故本项目生态环境评价范围确定为厂区及外延0.5km的范围。

6、土壤环境

土壤环境评价范围为项目占地范围内全部及占地范围外0.2km范围区域。

7、环境风险

项目风险评价等级为简单分析。

本项目环境影响评价范围见表2.5.2-1，评价范围图见图2.5-1。

表2.5.2-1  评价范围一览表

| 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 二级 | 以项目区为中心，边长为5km的矩形区域 |
| 地表水环境 | 三级B | -- |
| 地下水环境 | 二级 | 在工程场区上游取1000m，两侧各取1000m，下游取3000m。地下水环境现评价范围取8km2 |
| 声环境 | 三级 | 项目厂界外200m范围以内区域 |
| 生态环境 | 简单分析 | 厂区及外延0.5km的范围 |
| 土壤环境 | 二级 | 占地范围内全部及占地范围外0.2km范围区域 |
| 环境风险 | 简单分析 | -- |

  - 环境保护目标

污染控制目标

（1）环境空气控制目标

按照本项目评价范围所在的大气环境功能区，环境空气质量控制在《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值之内。

（2）水环境控制目标

本项目所在区域地下水水质保护目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类，应保证本项目所在水文地质单元的潜水层水质不受到本项目建设的明显影响，维持水质现状。

（3）声环境控制目标

控制声环境不超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

（4）土壤环境控制目标

本项目土壤调查范围为总厂区占地范围内以及占地范围外0.2km范围内，土壤环境控制在《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准限值。

（5）环境风险保护目标

加强环境管理，制定环境风险防范措施与应急计划，完善相关实施方案，降低环境风险发生概率，保证环境风险发生时能够得到及时控制，不对周围企业及外环境产生不利影响，将环境风险控制在可接受的程度之内。

环境保护目标

项目环境保护目标详见表2.6-2，保护目标分布图见图2.6-1。

表2.6-2  环境敏感点分布一览表

| 环境要素 | 保护目标名称 | 位置 | 服务功能 | 保护对象 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 火车站镇居民区 | 东北侧2.43km | 居住 | 人群 | 达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准 |
| 地下水 | 厂址及附近区域地下水 | / | Ⅲ类，工、农业用水 | / | 达到《地下水质量标准》GB/T14848-2017中的Ⅲ类标准 |
| 土壤 | 厂址及附近土壤 | / | 工业用地 | / | GB36600-2018第二类用地筛选值 |
| 生态 | 区域生态环境 | / | / | / | 保护现有生态环境不被破坏 |

- 建设项目工程分析

  - 现有工程分析

新疆美汇特石化产品有限公司（以下简称美汇特公司）是一家以生产经营高等级道路沥青和改性沥青为主的民营石化企业，公司成立于2007年3月2日，注册地址吐鲁番市鄯善工业园区，注册资本15亿元人民币，占地面积600亩，公司现有员工420人。

现有总体工程基本情况

现有工程建设历程及环保手续

新疆美汇特石化产品有限公司现有排污许可证证书编号：91650400660646659J001P，有效期限自2022年01月01日至2026年12月31日。许可内容包括140万吨/年高等级道路沥青及改性沥青项目以及40万吨/年煤焦油加氢及配套项目，其中煤焦油加氢项目包括40万吨/年煤焦油加氢装置、25000Nm3/h天然气制氢装置、1.5万吨/年硫磺回收联合装置（包含40.75t/h溶剂再生单元、55t/h酸性水汽提单元和1.5万吨/年硫磺回收单元）。

新疆美汇特石化产品有限公司项目建设情况见表3.1.1-1。

表3.1.1-1  新疆美汇特石化产品有限公司各建设项目概况汇总一览表

| 序号 | 建设项目名称 | 实际建设内容 | 项目目前运行或建设状态 | 项目建设时间 | 项目试运行时间 | 环境影响评价 |  |  | 竣工环境保护验收 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 审批单位 | 批准文号 | 批准时间 | 审批单位 | 批准文号 | 批准时间 |
| 1 | 50万吨年高等级道路沥青及改性沥青项目 | 20万吨/年 | 目前运营 | 2008年1月 | 2011年5月 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 | 新环监函〔2008〕 24号 | 2008年1月24日 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 | 新环评价函〔2011〕1165号 | 2011年12月12日 |
| 2 | 120万吨年高等级道路沥青及改性沥青改扩建项目 | 120万吨/年 | 目前运营 | 2013年2月 | 2015年8月 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 | 新环评价函〔2013〕149号 | 2013年2月25日 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 | 新环函〔2016〕485号 | 2016年5月4日 |
| 3 | 40万吨/年煤焦油加氢及配套项目 | 40万吨/年 | 目前运营 | 2018年3月 | 2021年月7 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 | 新环审〔2020〕226号 | 2020年12月3日 | 自主验收 |  | 2021年12月23日 |
| 4 | 硫磺装置节能减排技改项目（酸性水汽提抽氨） | 55t/h酸性水汽提 | 目前运营 | 2023年5月 | 2024年8月 | 吐鲁番市生态环境局 | 吐市环监函〔2023〕2号 | 2023年1月15日 | 自主验收 |  | 2024年11月12日 |
| 5 | 新疆美汇特石化产品有限公司汽车装卸设施改造项目 | 卸车能力290万吨/年，装车能力170万吨/年 | 目前运营 | 2024年6月 | 2024年10月 | 吐鲁番市生态环境局 | 吐市环监函〔2023〕79号 | 2023年11月6日 | 自主验收 |  | 2024年11月12日 |

现有工程组成

全厂现有工程组成概况如表3.1.1-2所示。

总体项目工艺流程

全厂现有工程总体工艺流程如图3.1-1所示。

图3.1-1   美汇特项目总体工艺流程

表3.1.1-2     美汇特现有工程组成表

| 名称 | 装置名称 |  |  | 组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 140万吨/年高等级道路沥青 |  | 原料预处理 | 主要包括电脱盐、闪蒸、常压蒸馏、减压蒸馏等过程 |
|  |  |  | 加热炉 | 常压加热炉、减压加热炉各1台 |
|  | 40万吨煤焦油加氢及其配套 |  | 煤焦油加氢精制单元 | 40万吨/年，由预加氢精制、加氢精制、加氢裂化和气体脱硫部分等组成 |
|  |  |  | 天然气制氢 | 25000Nm3/h，由脱硫部分、转化部分、变换部分和PSA部分等组成 |
|  |  |  | 硫磺回收 | 1.5万吨/年，由溶剂再生部分（40t/h）、酸性水汽提部分（55t/h）和硫磺回收部分（1.5万t/a）组成 |
| 辅助、公用工程 | 给排水 |  | 水源 | 新鲜水供水来源为园区自来水 |
|  |  |  | 脱盐水 | 脱盐水站处理能力100m3/h |
|  |  |  | 循环水 | 能力1500m3/h，其中硫磺回收联合装置自建500m3/h |
|  |  |  | 消防水 | 4座2000m3消防水罐、2座1000m3消防水罐，总储量为10000m3 |
|  |  |  | 排水系统 | 生活污水排水、生产废水排水系统和雨水(清净废水)系统 |
|  |  |  | 污水处理装置 | 水处理装置处理能力为160m3/h，采用格栅+隔油+涡凹气浮+溶气气浮+A/O生化+臭氧接触+BAF池+砂滤池+活性炭滤池+超滤系统工艺 |
|  | 供电 |  |  | 加氢单元配电室、硫磺回收联合装置配电室等 |
|  | 供热 |  |  | 2台20t/h蒸汽锅炉、1台14MW导热油炉 |
|  | 供风、供氮气 |  |  | 3台螺杆式空气压缩机，空气压缩机基本参数：单台43m³/min |
|  | 检维修设施 |  |  | / |
|  | 中心化验室 |  |  | 厂区建设有化验室 |
|  | 行政及生活设施 |  |  | 包括办公生活区、文体活动场地等 |
|  | 辅助生产设施 |  |  | 加氢单元机柜间、硫磺回收联合装置机柜间等 |
| 储运工程 | 储罐区 |  |  | 煤焦油储存：3座10000m3储罐，精制尾油储存：1座2000m3储罐，精制柴油储存：3座5000m3储罐，石脑油储存：1座5000m3储罐，液化石油气储存：4座1000m3储罐，尾油储存：2座10000m3尾油中间罐 |
|  | 废料堆放区 |  |  | 包括一般固废堆放场和危险废物暂存间 |
|  | 运输工程 |  |  | 原料由供应商负责供应运入，出厂产品由专业公司运输。厂内罐区物料由管道输送，其它由推车和叉车运输 |
| 环保工程 | 废气治理 | 储罐、装卸废气 |  | 工程储罐和装卸系统通过油气回收装置回收后排放 |
|  |  | 燃气锅炉 |  | 低氮燃烧器 |
|  |  | 加热炉烟气 |  | 采用低硫清洁燃料，各装置加热炉所用的燃料均为经过脱硫后的干气 |
|  |  | 硫磺焚烧炉废气 |  | 硫磺回收装置采用“二级克劳斯+加氢还原+尾气焚烧+低氮燃烧器+碱液脱硫塔吸收”工艺处理后焚烧烟气通过80m烟囱排放 |
|  |  | 污水站废气 |  | 臭气收集到生物滴滤处理装置处理 |
|  |  | 火炬装置 |  | 设火炬1座，火炬总高为110m |
|  | 污水处理 |  |  | 水处理装置处理能力为160m3/h，采用格栅+隔油+涡凹气浮+溶气气浮+A/O生化+臭氧接触+BAF池+砂滤池+活性炭滤池+超滤系统工艺 |
|  | 噪声处理 |  |  | 采用低噪声设备、减振、隔声、柔性连接、消音罩等 |
|  | 固体废物治理 |  |  | 危险固废委托有资质单位处理或催化剂厂回收，一般固废充分利用和安全处理处置 |
|  | 风险防范 |  |  | 厂区建设2座2600m3事故水池 |

煤焦油加氢项目基本情况

本次中试项目原料来源、产品去向均依托美汇特煤焦油加氢项目，本次评价重点介绍煤焦油加氢基本情况。

2020年11月，乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司完成《新疆美汇特石化产品有限公司40万吨/年煤焦油加氢及配套项目(变更)环境影响报告书》，2020年12月3日，新疆维吾尔自治区生态环境厅以《关于新疆美汇特石化产品有限公司40万吨/年煤焦油加氢及配套项目(变更)环境影响报告书的批复》(新环审〔2020〕226号)对该项目给予批复。2021年12月23日，企业完成建设项目竣工环保验收工作。

主要原料来源及储存

煤焦油主要来源为哈密周边企业供应，煤焦油自装卸车单元经管道送至原料罐中储存，后利用供料泵经管道送至装置。

煤焦油储存利用3座10000m3储罐，项目各类产品储存方式见表3.1.2-1。

表3.1.2-1   项目储存设施一览表

| 序号 | 名称 | 储存地点 | 储存方式 | 储量（t） | 储存温度(℃) | 设计压力（MPaG） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻质煤焦油 | 煤焦油罐组 | 1×10000m3拱顶罐 | 8400 | 60 | 常压 |
| 2 | 重质煤焦油 | 煤焦油罐组 | 1×10000m3拱顶罐 | 8400 | 60 | 常压 |
| 3 | 重质煤焦油 | 煤焦油罐组 | 1×10000m3拱顶罐 | 8400 | 60 | 常压 |
| 4 | 液化石油气 | 液化气罐组 | 4×1000m3球罐 | 1980 | 环温 | 1.77 |
| 5 | 石脑油 | 轻芳烃罐组 | 1×5000m3内浮顶罐 | 3800 | 环温 | 常压 |
| 6 | 精制柴油 | 精制柴油罐组 | 3×5000m3拱顶储罐 | 12750 | 环温 | 常压 |
| 7 | 精制尾油 | 精制尾油组 | 1×2000m3拱顶储罐 | 1800 | 60 | 常压 |
| 8 | 尾油 | 尾油中间罐 | 2×10000m3拱顶储罐 | 20000 | 60 | 常压 |

产品方案

煤焦油加氢生产装置的产品方案见表3.1.2-2。

表3.1.2-2   生产装置产品方案一览表

| 装置名称 | 产品类别 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤焦油加 氢精制单元 | 主产品 | 柴油 | 14.706万t/a | 产品出售 |
|  |  | 石脑油 | 20万t/a | 产品出售 |
|  | 副产品 | 干气 | 0.62万t/a | 用于工艺燃料 |
|  |  | 低分气 | 0.84万t/a | 去PSA单元 |
|  |  | 液化气 | 1.36万t/a | 产品出售 |
|  |  | 尾油 | 0.8万t/a | 产品出售 |
| 天然气制氢 | 中间产品 | 氢气 | 25000Nm3/h（17984t/a） | 用于加氢原料 |
|  | 副产品 | 解吸气 | 127424t/a（12471Nm3/h） | 用于转化炉燃料 |

煤焦油加氢生产装置

（1）生产技术及反应原理

本装置单元工艺路线为“加氢精制--加氢提质--反应产物分离”。

该工艺过程的主要化学原理如下：

①加氢脱硫反应

在加氢精制条件下，馏分中的硫醇、硫醚、二硫化物、噻吩、苯并噻吩等转化成相应的烃和H2S，从而脱除硫杂原子。

RSH+H2→RH+H2S；R-S-R+2H2→2RH+H2S；(RS)2+3H2→2RH+2H2S

②加氢脱氮反应

氮化物在氢作用下转化为NH3和烃。

③加氢脱氧反应

馏分油中的含氧化合物主要包括环烷酸和酚类等，各种含氧化合物的加氢反应主要包括环系的加氢饱和及C-O键的氢解反应。

④加氢脱金属反应

馏分油中的金属可分为卟啉化合物形式存在的金属和以非卟啉化合物形式存在的金属，在H2/H2S存在下，可使金属与氮的配位键削弱，反应生成金属硫化物、水等。

煤焦油加氢精制单元规模为40万吨/年。

（2）工艺流程简述

煤焦油加氢精制单元主要包括加氢精制部分、加氢提质部分、脱硫部分。

①加氢精制部分

自煤焦油预处理单元来的精制煤焦油及罐区煤焦油与循环油混合，与柴油换热后进一段原料油过滤器，经过滤器除去≥25μm的固体颗粒后进入一段原料油缓冲罐，原料油经一段加氢进料泵加压后与部分混合氢混合，然后进入脱双烯反应器，脱双烯反应器流出物与一段反应流出物换热后与热混合氢混合，经一段反应加热炉加热至反应温度，然后依次进入脱金属反应器、预精制反应器和第一段加氢裂化反应器进行脱硫、脱氮及芳烃饱和反应，反应器出来的反应流出物与预精制反应流出物、汽提塔底油换热后进入热高压分离器，热高分气分别与混合氢和冷低分油换热后进入热高压气空冷器冷却至50℃后进入冷高压分离器，自冷高压分离器出来的循环氢进入循环氢压缩机入口分液罐沉降分凝后，经循环氢压缩机压缩升压。压缩机出口气体分为三路：一路作为冷氢送至一段反应部分各反应器处，一路与新氢混合后作为混合氢至一段反应部分，另一路作为冷氢送至二段反应器处。循环氢压缩机入口分液罐顶设有流量控制的放空系统，用于反应副产的不凝性轻组分的排放，以保证循环氢浓度。

为了防止铵盐结晶，在空冷前设置了注水系统。

热高分油经减压后进入热低压分离器，热低分油与经换热后的冷低分油混合后送入脱硫化氢汽提塔，冷低分气至脱硫部分，脱硫化氢汽提塔采用过热蒸汽汽提，塔顶气体通过空冷器、水冷器冷凝冷却至40℃,进入脱硫化氢汽提塔顶回流罐。硫化氢汽提塔顶回流罐气体进入脱硫部分，液体则经脱硫化氢汽提塔顶回流泵升压后部分回流至硫化氢汽提塔顶，部分送往脱丁烷塔，罐底含硫污水送至

含硫污水总管。送往脱丁烷塔粗精制石脑油先与脱丁烷塔底精制石脑油换热，再与尾油换热后进入脱丁烷塔。脱丁烷塔采用柴油作为重沸热源，塔顶气体通过空冷器、水冷器冷凝冷却至40℃,进入脱丁烷塔顶回流罐。脱丁烷塔顶回流罐气体进入脱硫部分，液体则经脱丁烷塔顶回流泵升压后部分回流至脱丁烷塔顶，另一部分送往脱硫部分，罐底含硫污水送至含硫污水总管。塔底精制石脑油与进料换热后，再经循环水冷却至40℃出装置。脱硫化氢汽提塔底油先经蒸汽发生器产生蒸汽，再去一段反应部分与反应流出物换热，最后经分馏塔进料加热炉加热至365℃后进入分馏塔，分馏塔顶采用分程控制。塔顶气体经空冷器冷器冷却至50℃,进入分馏塔顶回流罐。分馏塔顶回流罐液体经分馏塔顶回流泵加压后，一部分作为回流送至精制段分馏塔顶，另一部分经水冷器冷却至40℃送至装置外。分馏塔顶回流罐的冷凝液由分水包排出，经分馏塔顶冷凝水泵加压后送至注水罐。柴油产品由分馏塔中段采出，在柴油侧线汽提塔中经重沸器汽提，最终由产品泵抽出，分别与脱丁烷塔底重沸器、原料油/柴油换热器换热后，经空冷器冷却至50℃,作为产品送出装置。产品分馏塔底的尾油经尾油泵升压后先作为柴油侧线汽提塔的重沸热源，再与脱丁烷塔进料换热，最后经空冷器冷却至180℃后送往二段作为原料油。

②加氢提质部分

分馏塔底油经过滤器除去≥25μm的固体颗粒后进入二段原料油缓冲罐。二段原料油经二段加氢进料泵加压后与从加氢精制部分过来的新氢混合，混合后先与分馏塔底油换热，然后与加氢提质反应流出物换热后进入二段反应进料加热炉，经炉加热至反应温度后进入二段加氢裂化反应器。反应器的各床层入口温度通过冷氢控制。加氢提质反应流出物与加氢提质原料油换热后进入热高压分离器。

补充的新氢由装置外来，进入新氢压缩机入口分液罐，可通过新氢压缩机出口返回线调节阀，调节新氢压缩机出口压力。新氢经过新氢压缩机三级压缩升压后进入反应系统。

③脱硫

自低压分离器来的低分气经低分气水冷器冷却后后进入脱硫前低分气分液罐，分液后的低分气自罐顶部进入低分气脱硫塔底部，与塔上部进入的贫胺液充分接触后，由塔顶部出来至脱硫后低分气分液罐分液后去PSA单元。自精制段和提质段的干气与装置外来的干气混合后进入脱硫前干气分液罐，分液后的干气自罐顶部进入干气脱硫塔底部，与塔上部进入的贫胺液充分接触后，由塔顶部出来至脱硫后干气分液罐分液后进入燃料气管网。自脱丁烷塔的脱丁烷塔顶液经水冷后进入液化气脱硫抽提塔底部，与塔上部进入的贫胺液充分接触后，由塔顶部出来至脱硫后液化气经液态烃聚结器和液化气冷却器冷却后送出装置。低分气脱硫塔、干气脱硫塔和液化气脱硫抽提塔底部的富液混合后至装置外溶剂再生单元。

煤焦油加氢精制生产工艺流程及主要产污环节见图3.1-2。

图3.1-2  煤焦油加氢精制生产工艺流程图

燃料气平衡

根据《新疆美汇特石化产品有限公司40万吨/年煤焦油加氢及配套项目（变更）环境影响报告书》及其竣工环保验收监测报告，40万吨/年煤焦油加氢项目燃料气平衡表见表3.1.2-3。

表3.1.2-3  美汇特40万吨/年煤焦油加氢及配套项目燃料气平衡表

| 单元名称 | 加热设备名称 | 燃料气用量Nm3/h | 燃料供应 | 供应量Nm3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤焦油加氢单元 | 一段加氢加热炉 | 750 | 脱硫干气（含改性沥青项目干气） | 2718 |
|  | 二段加氢加热炉 | 406 | 外购燃料气 | 529 |
|  | 分馏加热炉 | 979 |  |  |
| 天然气制氢 | 转化炉 | 13464 | 制氢解吸气 | 12471 |
| 硫磺回收 | 焚烧炉 | 119 |  |  |
| 共计 |  | 15718 |  | 15718 |

现有工程环境保护措施

美汇特现有已建项目各项环保措施已按照各项目的环评批复、《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）、《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）、《石油炼制工业废水治理工程技术规范（HJ2045-2014）落实，具体依托工程如下：

大气污染控制措施

现有工程大气污染控制措施情况见表3.1.3-1。

表3.1.3-1  现有工程大气污染控制措施情况一览表

| 序号 | 污染源 | 主要污染物 | 大气污染防治措施 | 排气筒高度 | 排气筒编号 | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2台20t/h蒸汽锅炉、1台14MW导热油炉 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度 | 低氮燃烧 | 20m | DA018 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 达标 |
| 2 | 常压加热炉 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 以项目副产干气（不凝气）和补充天然气为燃料 | 34m | DA006 | 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中表3标准 | 达标 |
| 3 | 减压加热炉 |  |  | 34m | DA007 |  | 达标 |
| 4 | YQHS900排口 | 挥发性有机物 | 挥发性有机液体常压储罐呼吸和固定顶罐安装密闭排气系统至油气回收装置处理其储存过程中挥发的油气，油气处理采用冷凝+活性炭吸附法油气回收处理装置 | 15m | DA008 |  | 达标 |
| 5 | YQHS400排口 |  |  | 15m | DA009 |  | 达标 |
| 6 | YQHS2000排口 |  |  | 15m | DA017 |  | 达标 |
| 7 | 加氢反应一二段加热炉 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 采用低硫清洁燃料：各个装置加热炉所用的燃料均为经过脱硫后的干气 | 25m | DA012 |  | 达标 |
| 8 | 分馏加热炉 |  |  | 50m | DA014 |  | 达标 |
| 9 | 制氢加热炉 |  |  | 66m | DA016 |  | 达标 |
| 10 | 污水站 | 甲苯、硫化氢、二甲苯、非甲烷总烃、苯 | 采用封闭结构，设置抽气管道，将恶臭气体收集到生物除臭设备处理后 | 15m | DA013 |  | 达标 |
| 11 | 硫磺焚烧尾气 | 二氧化硫、氮氧化物 | 二级克劳斯+加氢还原+尾气焚烧+低氮燃烧器+碱液脱硫塔吸收”工艺处理后焚烧烟气通过烟囱排放 | 80 | DA015 |  | 达标 |
| 12 | 生产过程中无组织排放源 | 硫化氢、苯并〔a〕芘、颗粒物、挥发性有机物、氨气、苯、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、臭气浓度 | 工艺管线的螺纹连接管道均采用密封焊，开展设备检漏与修复工作 | / | / | 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 达标 |
| 13 | 厂区储运系统无组织排放源 | 硫化氢、苯并〔a〕芘、颗粒物、挥发性有机物、氨气、苯、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、臭气浓度 | 轻质油品采用内浮顶罐储存 | / |  |  |  |
|  |  |  | 汽车装卸车采用鹤管、密闭液下浸没式装卸车方式，减少由于装卸过程中的轻烃排放 | / | / |  |  |
| 14 | 非正常排放废气源 | 酸性气 | 硫磺回收装置事故工况下酸性气送至火炬燃烧 | / | / | / | / |
|  |  | 烃类气 | 经脱硫后进入全厂干气（不凝气）总管，含烃气体密闭排入火炬系统 | / | / | / | / |

水污染控制措施

企业现含硫废水经酸性水汽提装置处理后用于工艺注水，少量净化水排至厂区污水处理场；含油废水、生活污水、锅炉废水、循环水系统排污水以及碱液脱硫塔产生脱硫废水经厂区污水处理场处理后约80%用于循环冷却补水，剩余20%进入园区污水处理厂处理。

表3.1.3-2  现有工程废水污染控制措施情况一览表

| 序号 | 废水类别 | 废水来源 | 主要污染物 | 排放规律 | 处理/控制措施 | 排放去向 | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含硫废水 | 焦油加氢 | COD、氨氮、石油类、硫化物 | 连续 | 55t/h酸性水汽提装置 | 处理后用于工艺注水，少量净化水排至厂区污水处理场 | / | / |
| 2 | 生活污水 | 职工生活 | pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 | 间断 | 160m3/h厂区污水处理场 | 80%用于循环冷却补水，20%进入园区污水处理厂 | 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1 | 达标 |
| 3 | 含油废水 | 储罐区 | COD、石油类 | 连续 |  |  |  |  |
| 4 | 锅炉废水 | 锅炉 | COD |  |  |  |  |  |
| 5 | 循环水 | 循环水系统 | COD、TDS |  |  |  |  |  |
| 6 | 脱硫废水 | 碱液脱硫塔 | COD、硫化物、SS |  |  |  |  |  |
| 7 | 脱盐水 | 脱盐水站 | COD、TDS |  |  |  |  |  |
| 8 | 浓水 | 浓盐水处理及污水处理场超滤装置 | 石油类、硫化物、CODcr、BOD、氨氮、SS、TN、TP、pH |  |  |  |  |  |
| 9 | 厂区事故废水 | / | 与事故废水来源相关 | / | 设事故水池，收集的事故废水送污水处理场处理 |  | / | / |

噪声污染防治措施

现有工程主要噪声源控制措施主要包括采用低噪声设备，设置消声罩、减振措等。

地下水防治措施

现有地下水防治措施按照“源头控制、分区防渗、污染监控、应急响应”要求执行。污水处理设施、事故水池均采用钢筋混凝土结构，并进行防渗处理；合理设置排水管，事故水导入事故水池，各水沟、管道及连接头均进行防渗；各储罐区、装置区均进行地面硬化防渗；厂区设置了一口地下水监测井，监控厂区地下水水质情况。

固废处置措施

现有固废生活垃圾由市政环卫部门处置，一般工业固体废物进行综合利用，危险废物暂存于危废暂存库后，定期委托有资质单位处置。现有危废暂存库的总面积158m2，按照危险废物种类、形态设置危险废物贮存分区，可同时贮存400t危险废物。

现有工程污染物排放及达标情况

废气

（1）有组织废气

有组织排放废气包括加热炉燃烧废气、污水站废气、硫磺焚烧炉废气和工艺废气。

根据现场调查，企业锅炉、加热炉、焚烧炉废气排口均安装了烟气连续监测设施并联网。

已建工程监测数据来源于2025年例行监测报告（建设单位委托新疆净朗环境检测有限责任公司进行监测）、2025年在线比对监测数据，详见表3.1.4-1~3.1.4-2。

表3.1.4-1  现有工程2025年常规监测大气有组织污染源排放实测数据

| 监测点位 | 监测因子 | 浓度(mg/m3) |  |  | 执行排放标准 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |
| YQHS900排口 (DA008) | 非甲烷总烃 | 1.35 | 1.32 | 1.28 | 120mg/m3 | 达标 |
|  |  | 1.38 | 1.32 | 1.30 |  |  |
|  |  | 0.80 | 0.81 | 0.77 |  |  |
|  |  | 0.71 | 0.68 | 0.71 |  |  |
|  |  | 0.68 | 0.75 | 0.77 |  |  |
|  |  | 0.69 | 0.69 | 0.74 |  |  |
|  |  | 0.72 | 0.70 | 0.70 |  |  |
|  |  | 0.66 | 0.72 | 0.70 |  |  |
|  |  | 0.40 | 0.37 | 0.38 |  |  |
| 臭气回收排口 (DA013) | 非甲烷总烃 | 1.31 | 1.30 | 1.24 | 120mg/m3 | 达标 |
|  | 硫化氢 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | / | / |
|  |  | 3.14×10-6 | 3.14×10-6 | 3.14×10-6 | 0.33kg/h | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 1.51 | 1.54 | 1.50 | 120mg/m3 | 达标 |
|  | 硫化氢 | ＜1.0×10-3 | ＜1.0×10-3 | ＜1.0×10-3 | / | / |
|  |  | 1.77×10-5 | 1.77×10-5 | 1.77×10-5 | 0.33kg/h | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.78 | 0.80 | 0.85 | 120mg/m3 | 达标 |
|  | 硫化氢 | ＜0.2×10-3 | ＜0.2×10-3 | ＜0.2×10-3 | / | / |
|  |  | 3.10×10-6 | 2.98×10-6 | 3.05×10-6 | 0.33kg/h | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.75 | 0.72 | 0.71 | 120mg/m3 | 达标 |
|  | 硫化氢 | ＜0.2×10-3 | ＜0.2×10-3 | ＜0.2×10-3 | / | / |
|  |  | 3.07×10-6 | 3.14×10-6 | 3.11×10-6 | 0.33kg/h | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.79 | 0.81 | 0.85 | 120mg/m3 | 达标 |
|  | 硫化氢 | ＜0.2×10-3 | ＜0.2×10-3 | ＜0.2×10-3 | / | / |
|  |  | 3.05×10-6 | 3.12×10-6 | 3.08×10-6 | 0.33kg/h | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.74 | 0.72 | 0.70 | 120mg/m3 | 达标 |
|  | 硫化氢 | ＜0.2×10-3 | ＜0.2×10-3 | ＜0.2×10-3 | / | / |
|  |  | 2.32×10-6 | 2.35×10-6 | 2.41×10-6 | 0.33kg/h | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.74 | 0.77 | 0.75 | 120mg/m3 | 达标 |
|  | 硫化氢 | ＜0.007 | ＜0.007 | ＜0.007 | / | / |
|  |  | 6.05×10-6 | 5.78×10-6 | 5.56×10-6 | 0.33kg/h | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 120mg/m3 | 达标 |
|  | 硫化氢 | ＜0.007 | ＜0.007 | ＜0.007 | / | / |
|  |  | 1.03×10-4 | 1.08×10-4 | 1.12×10-4 | 0.33kg/h | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.36 | 0.42 | 0.33 | 120mg/m3 | 达标 |
|  | 硫化氢 | ＜0.007 | ＜0.007 | ＜0.007 | / | / |
|  |  | 6.20×10-6 | 6.57×10-6 | 6.28×10-6 | 0.33kg/h | 达标 |
| YQHS2000排口(DA017) | 非甲烷总烃 | 1.36 | 1.30 | 1.28 | 120mg/m3 | 达标 |
|  |  | 1.42 | 1.40 | 1.49 |  |  |
|  |  | 0.69 | 0.78 | 0.79 |  |  |
|  |  | 0.72 | 0.75 | 0.71 |  |  |
|  |  | 0.80 | 0.83 | 0.79 |  |  |
|  |  | 0.68 | 0.69 | 0.73 |  |  |
|  |  | 0.71 | 0.67 | 0.70 |  |  |
|  |  | 0.77 | 0.71 | 0.76 |  |  |
|  |  | 0.42 | 0.38 | 0.35 |  |  |

表3.1.4-2  现有工程2025年CEMS比对监测数据

| 排口 | 仪器名称 |  |  | 型号 | 原理 |  | 制造单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分馏加热炉(DA014) | 烟气排放连续监测分析系统CEMS系统 |  |  | DY-FG200 | 电化学法、皮托管压差法、激光后散射法、非分散红外法、热电阻法、阻容法 |  | 西安鼎研科技发展有限公司 |
|  | 项目 | 参比法数据均值 | CEMS数据均值 | 单位 | 比对监测误差 | 限值 | 监测结果 |
|  | 氧气 | 7.0 | 6.8 | % | 3.96% | 相对准确度≤15% | 合格 |
|  | 氮氧化物 | 90 | 96 | mg/m3 | 6.7% | 相对误差不超过±30% | 合格 |
|  | 二氧化硫 | 10 | 3 | mg/m3 | -7mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3 | 合格 |
|  | 颗粒物 | 3.4 | 1.2 | mg/m3 | -2.2mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3 | 合格 |
|  | 烟气流速 | 2.7 | 2.6 | m/s | -3.7% | 相对误差不超过±12% | 合格 |
|  | 烟气温度 | 72.9 | 70.5 | ℃ | -2.4℃ | 绝对误差不超过±3℃ | 合格 |
|  | 烟气湿度 | 21.06 | 20.87 | % | -0.9% | 相对误差不超过±25% | 合格 |
| 制氢加热炉(DA016) | 烟气排放连续监测分析系统CEMS系统 |  |  | CEMS2000 | 电化学法、皮托管压差法、激光后散射法、非分散红外法、热电阻法、阻容法 |  | 聚光科技(杭州)股份有限公司 |
|  | 项目 | 参比法数据均值 | CEMS数据均值 | 单位 | 比对监测误差 | 限值 | 监测结果 |
|  | 氧气 | 5.3 | 5.5 | % | 5.22% | 相对准确度≤15% | 合格 |
|  | 氮氧化物 | 36 | 44 | mg/m3 | 8mg/m3 | 相对误差不超过±12mg/m3 | 合格 |
|  | 二氧化硫 | 6 | 1 | mg/m3 | -5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3 | 合格 |
|  | 颗粒物 | 1.3 | 0.8 | mg/m3 | -0.5mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3 | 合格 |
|  | 烟气流速 | 7.7 | 7.3 | m/s | -5.2% | 相对误差不超过±12% | 合格 |
|  | 烟气温度 | 263.9 | 266.4 | ℃ | 2.5℃ | 绝对误差不超过±3℃ | 合格 |
|  | 烟气湿度 | 11.33 | 10.86 | % | -4.1% | 相对误差不超过±25% | 合格 |
| 燃气锅炉(DA018) | 烟气排放连续监测分析系统CEMS系统 |  |  | SS600D | 电化学法、皮托管压差法、激光前散射法、紫外吸收光谱法、铂电阻法、极限电流法 |  | 湖南森尚仪器有限公司 |
|  | 项目 | 参比法数据均值 | CEMS数据均值 | 单位 | 比对监测误差 | 限值 | 监测结果 |
|  | 氧气 | 5.2 | 4.9 | % | 7.25% | 相对准确度≤15% | 合格 |
|  | 氮氧化物 | 31 | 39 | mg/m3 | 8mg/m3 | 相对误差不超过±12mg/m3 | 合格 |
|  | 二氧化硫 | 6 | 1 | mg/m3 | -5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3 | 合格 |
|  | 颗粒物 | 1.3 | 0.8 | mg/m3 | -0.5mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3 | 合格 |
|  | 烟气流速 | 2.4 | 2.3 | m/s | -4.2% | 相对误差不超过±12% | 合格 |
|  | 烟气温度 | 65.7 | 63.5 | ℃ | -2.2℃ | 绝对误差不超过±3℃ | 合格 |
|  | 烟气湿度 | 16.8 | 20.0 | % | 19.0% | 相对误差不超过±25% | 合格 |
|  | 烟气湿度 | 11.33 | 10.86 | % | -4.1% | 相对误差不超过±25% | 合格 |

2025年常规监测和在线监测结果表明：污水站排口、制氢转化炉、分馏加热炉炉的污染物排放浓度达到《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中“表3”标准。锅炉出口烟尘、二氧化硫、氮氧化物浓度均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1标准。

（2）无组织废气

2025年厂界无组织废气每季度监测一次，已建工程2025年无组织排放源监测结果见表3.1.4-3。

表3.1.4-3  现有工程2025年常规监测无组织废气实测数据

| 监测点位 | 监测因子 | 浓度 |  |  |  | 执行排放标准 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#测点 | 2#测点 | 3#测点 | 4#测点 |  |  |
| 厂界（第一季度） | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | 20（无量纲） | 达标 |
|  |  | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |  |  |
|  |  | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |  |  |
|  | 颗粒物(μg/m3) | 141 | 214 | 280 | 217 | 1.0mg/m3 | 达标 |
|  |  | 146 | 220 | 285 | 222 |  |  |
|  |  | 148 | 218 | 281 | 218 |  |  |
|  | 氯化氢（mg/m3） | 0.182 | 0.186 | 0.184 | 0.195 | 0.2mg/m3 | 达标 |
|  |  | 0.177 | 0.193 | 0.192 | 0.190 |  |  |
|  |  | 0.182 | 0.189 | 0.197 | 0.189 |  |  |
|  | 硫化氢（mg/m3） | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.06mg/m3 | 达标 |
|  |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 |  |  |
|  |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 |  |  |
|  | 氨（mg/m3） | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 1.5mg/m3 | 达标 |
|  |  | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |  |  |
|  |  | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |  |  |
|  | 苯并芘（mg/m3） | ＜0.8×10-5 | ＜0.8×10-5 | ＜0.8×10-5 | ＜0.8×10-5 | 0.000008mg/m3 | 达标 |
|  |  | ＜0.8×10-5 | ＜0.8×10-5 | ＜0.8×10-5 | ＜0.8×10-5 |  |  |
|  |  | ＜0.8×10-5 | ＜0.8×10-5 | ＜0.8×10-5 | ＜0.8×10-5 |  |  |
|  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.67 | 0.86 | 0.78 | 0.84 | 4.0mg/m3 | 达标 |
|  |  | 0.74 | 0.79 | 0.78 | 0.85 |  |  |
|  |  | 0.76 | 0.77 | 0.85 | 0.82 |  |  |
|  | 苯（mg/m3） | 0.0075 | 0.0469 | 0.0183 | 0.0231 | 0.4mg/m3 | 达标 |
|  |  | 0.0079 | 0.0134 | 0.0159 | 0.0224 |  |  |
|  |  | 0.0083 | 0.0172 | 0.0125 | 0.0208 |  |  |
|  | 甲苯（mg/m3） | 0.0011 | 0.0018 | 0.0014 | 0.0016 | 0.8mg/m3 | 达标 |
|  |  | 0.0011 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0017 |  |  |
|  |  | 0.0011 | 0.0018 | 0.0014 | 0.0014 |  |  |
|  | 二甲苯（mg/m3） | 0.0021 | 0.0058 | 0.0036 | 0.0039 | 0.8mg/m3 | 达标 |
|  |  | 0.0024 | 0.0038 | 0.0035 | 0.0044 |  |  |
|  |  | 0.0023 | 0.0039 | 0.0032 | 0.0029 |  |  |
| 厂界（第二季度） | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | 20（无量纲） | 达标 |
|  |  | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |  |  |
|  |  | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |  |  |
|  | 颗粒物(μg/m3) | 185 | 285 | 330 | 287 | 1.0mg/m3 | 达标 |
|  |  | 190 | 294 | 337 | 294 |  |  |
|  |  | 195 | 299 | 341 | 297 |  |  |
|  | 氯化氢（mg/m3） | 0.166 | 0.178 | 0.170 | 0.170 | 0.2mg/m3 | 达标 |
|  |  | 0.168 | 0.179 | 0.185 | 0.173 |  |  |
|  |  | 0.158 | 0.175 | 0.179 | 0.179 |  |  |
|  | 硫化氢（mg/m3） | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.06mg/m3 | 达标 |
|  |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 |  |  |
|  |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 |  |  |
|  | 氨（mg/m3） | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 1.5mg/m3 | 达标 |
|  |  | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.07 |  |  |
|  |  | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.07 |  |  |
|  | 苯并芘（mg/m3） | ＜0.8×10-5 | ＜0.8×10-5 | ＜0.8×10-5 | ＜0.8×10-5 | 0.000008mg/m3 | 达标 |
|  |  | ＜0.8×10-5 | ＜0.8×10-5 | ＜0.8×10-5 | ＜0.8×10-5 |  |  |
|  |  | ＜0.8×10-5 | ＜0.8×10-5 | ＜0.8×10-5 | ＜0.8×10-5 |  |  |
|  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.57 | 0.53 | 0.60 | 0.60 | 4.0mg/m3 | 达标 |
|  |  | 0.57 | 0.55 | 0.64 | 0.60 |  |  |
|  |  | 0.54 | 0.57 | 0.62 | 0.60 |  |  |
|  | 苯（mg/m3） | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | 0.4mg/m3 | 达标 |
|  |  | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 |  |  |
|  |  | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 |  |  |
|  | 甲苯（mg/m3） | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | 0.8mg/m3 | 达标 |
|  |  | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 |  |  |
|  |  | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 |  |  |
|  | 二甲苯（mg/m3） | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | 0.8mg/m3 | 达标 |
|  |  | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 |  |  |
|  |  | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 |  |  |
| 厂界（第三季度） | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | 20（无量纲） | 达标 |
|  |  | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |  |  |
|  |  | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |  |  |
|  | 颗粒物(μg/m3) | 193 | 297 | 323 | 293 | 1.0mg/m3 | 达标 |
|  |  | 193 | 299 | 338 | 293 |  |  |
|  |  | 192 | 303 | 336 | 294 |  |  |
|  | 氯化氢（mg/m3） | 0.171 | 0.181 | 0.186 | 0.175 | 0.2mg/m3 | 达标 |
|  |  | 0.169 | 0.185 | 0.179 | 0.178 |  |  |
|  |  | 0.173 | 0.177 | 0.182 | 0.181 |  |  |
|  | 硫化氢（mg/m3） | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.06mg/m3 | 达标 |
|  |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 |  |  |
|  |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 |  |  |
|  | 氨（mg/m3） | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 1.5mg/m3 | 达标 |
|  |  | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.07 |  |  |
|  |  | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.06 |  |  |
|  | 苯并芘（mg/m3） | ＜0.8×10-5 | ＜0.8×10-5 | ＜0.8×10-5 | ＜0.8×10-5 | 0.000008mg/m3 | 达标 |
|  |  | ＜0.8×10-5 | ＜0.8×10-5 | ＜0.8×10-5 | ＜0.8×10-5 |  |  |
|  |  | ＜0.8×10-5 | ＜0.8×10-5 | ＜0.8×10-5 | ＜0.8×10-5 |  |  |
|  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 4.0mg/m3 | 达标 |
|  |  | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.61 |  |  |
|  |  | 0.53 | 0.55 | 0.62 | 0.60 |  |  |
|  | 苯（mg/m3） | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | 0.4mg/m3 | 达标 |
|  |  | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 |  |  |
|  |  | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 |  |  |
|  | 甲苯（mg/m3） | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | 0.8mg/m3 | 达标 |
|  |  | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 |  |  |
|  |  | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 |  |  |
|  | 二甲苯（mg/m3） | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | 0.8mg/m3 | 达标 |
|  |  | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 |  |  |
|  |  | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 |  |  |
| 厂界（第四季度） | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | 20（无量纲） | 达标 |
|  |  | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |  |  |
|  |  | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |  |  |
|  | 颗粒物(μg/m3) | 107 | 187 | 204 | 211 | 1.0mg/m3 | 达标 |
|  |  | 105 | 192 | 207 | 201 |  |  |
|  |  | 113 | 196 | 215 | 198 |  |  |
|  | 氯化氢（mg/m3） | 0.163 | 0.173 | 0.176 | 0.171 | 0.2mg/m3 | 达标 |
|  |  | 0.161 | 0.169 | 0.184 | 0.175 |  |  |
|  |  | 0.166 | 0.174 | 0.179 | 0.172 |  |  |
|  | 硫化氢（mg/m3） | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.06mg/m3 | 达标 |
|  |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 |  |  |
|  |  | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 |  |  |
|  | 氨（mg/m3） | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 1.5mg/m3 | 达标 |
|  |  | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |  |  |
|  |  | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |  |  |
|  | 苯并芘（mg/m3） | ＜0.8×10-5 | ＜0.8×10-5 | ＜0.8×10-5 | ＜0.8×10-5 | 0.000008mg/m3 | 达标 |
|  |  | ＜0.8×10-5 | ＜0.8×10-5 | ＜0.8×10-5 | ＜0.8×10-5 |  |  |
|  |  | ＜0.8×10-5 | ＜0.8×10-5 | ＜0.8×10-5 | ＜0.8×10-5 |  |  |
|  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.47 | 0.52 | 0.61 | 0.56 | 4.0mg/m3 | 达标 |
|  |  | 0.50 | 0.54 | 0.59 | 0.55 |  |  |
|  |  | 0.46 | 0.52 | 0.62 | 0.56 |  |  |
|  | 苯（mg/m3） | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | 0.4mg/m3 | 达标 |
|  |  | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 |  |  |
|  |  | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 |  |  |
|  | 甲苯（mg/m3） | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | 0.8mg/m3 | 达标 |
|  |  | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 |  |  |
|  |  | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 |  |  |
|  | 二甲苯（mg/m3） | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | 0.8mg/m3 | 达标 |
|  |  | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 |  |  |
|  |  | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 |  |  |

厂界各污染物浓度均可达到《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中“表5”标准，氨、硫化氢、臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1的新扩改建二级标准，监测频次满足《排污单位自行监测技术指南 石油炼制工业》（HJ880-2017）表3无组织废气监测指标最低监测频次的要求。

废水

已建工程排放的废水按照来源及水质的不同，分为酸性废水污水、含油污水、含盐污水、含碱污水、清净废水和生活污水等，各类废水分别进行处理。

①酸性水汽提处理装置

工程已建成一套55t/h酸性水汽提处理装置，主要包括脱硫化氢塔、脱氨塔、水洗塔、氨水塔。

主要工艺如下：

a、脱硫化氢塔

酸性水储罐的酸性水分两路进入脱硫化氢塔，一路冷进料进入脱硫化氢塔顶部，另一路酸性水经过酸性水-净化水换热器加热到120℃后进入脱硫化氢塔第1层塔板。

塔底设置脱硫化氢塔底再沸器，采用蒸汽加热，冷凝后的凝结水送至系统管网。塔顶酸性气经酸性气冷却器冷却至40℃后进入酸性气分液罐，分液后罐顶酸性气去硫磺回收装置，分液罐罐底液相排至酸性水储罐。脱硫化氢塔底部含氨水进入脱氨塔进一步汽提。

b、脱氨塔

脱硫化氢塔底来的含氨水进入脱氨塔中部，塔底设置脱氨塔底再沸器，采用蒸汽加热，冷凝后的凝结水送至系统管网。塔顶富氨气经脱氨塔顶空冷器冷却至90℃后进入脱氨塔顶回流罐，塔顶回流罐设置塔顶回流。富氨气分液后经富氨气冷却器冷却到40℃后送至富氨气分液罐进一步分液，富氨气分液罐底部液体排至酸性水储罐。塔底净化水少部分回用到水洗塔用水，其余送厂区现污水处理站处理。

c、水洗塔

由富氨气分液罐来的富氨气进入水洗塔，塔顶采用软化水吸收富氨气中的H2S，水洗后的富氨气送至氨水塔。塔底液相经水洗塔底泵加压后送至酸性水储罐。

d、氨水塔

经水洗后的富氨气进入氨水塔，净化水从塔顶喷入。在富氨气与水接触过程中，水充分吸收氨气，经吸收后的氨水氨含量约30%。塔顶极少量尾气排至硫磺回收装置，塔底氨水经氨水塔底循环泵加压后分两路，一路经氨水塔冷却器降温至40℃后返回至氨水塔中部冷却氨气，另一路送至氨水储罐。

汽提装置处理后废水用于工艺注水，少量净化水排至厂区污水处理场处理。

图3.1-3   酸性水汽提装置工艺流程

②污水处理厂

已建工程已配套建成160m3/h污水处理系统，废水经处理后部分回用，部分排入园区污水处理厂。

现有污水站的处理工艺采用预处理+A/O生化处理和BAF深度处理+超滤中水回用处理。

污水处理场污水处理流程见图3.1-4。

图3.1-4  已建工程污水处理流程图

为了解企业污水总排放口污染物排放情况，本次评价收集了企业2025年四个季度例行监测数据，监测结果见表3.1.4-4。

表3.1.4-4  现有工程2025年常规监测废水总排口实测数据

| 监测因子 | 数据(mg/L) |  |  |  | 执行排放标准 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |
| pH | 8.2 | 8.7 | 7.4 | 7.4 | / | 达标 |
| 五日生化需氧量 | 4.0 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | / | 达标 |
| 石油类 | 0.47 | 3.07 | 2.98 | 0.11 | ≤20 | 达标 |
| 悬浮物 | 18 | 16 | 17 | ＜4 | / | 达标 |
| 化学需氧量 | 13 | 32 | 32 | 30 | / | 达标 |
| 总磷 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.38 | / | 达标 |
| 氨氮 | 4.516 | 4.870 | 4.495 | 3.818 | / | 达标 |
| 铜 | 0.392 | 0.352 | 0.329 | 0.068 | ≤0.5 | 达标 |
| 锌 | 0.121 | 0.114 | 0.116 | 0.091 | ≤2 | 达标 |
| 总氮 | 13.4 | 13.2 | 13.6 | 13.9 | / | 达标 |
| 氟化物 | 0.774 | 0.844 | 0.791 | 0.498 | / | 达标 |
| 硫化物 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | ≤1 | 达标 |
| 挥发酚 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.036 | ≤0.5 | 达标 |
| 氰化物 | 0.007 | 0.010 | 0.012 | 0.009 | ≤0.5 | 达标 |
| 可吸附有机卤素 | 0.386 | 0.645 | 0.832 | 0.886 | / | 达标 |
| 钒 | 0.018 | 0.018 | ＜0.003 | ＜0.003 | ≤1 | 达标 |
| 总有机碳 | 8.2 | 5.2 | 5.6 | 1.1 | / | 达标 |

根据监测结果，污水处理系统总排口排放满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中的表1间接排放标准。

噪声

本次评价收集了企业2025年噪声监测数据，见表3.1.4-5。

表3.1.4-5   2025年噪声监测结果

| 测量位置 | 第一季度 |  | 第二季度 |  | 第三季度 |  | 第四季度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 厂界东侧外1m处 | 51 | 45 | 56 | 52 | 61 | 53 | 57 | 52 |
| 厂界南侧外1m处 | 58 | 47 | 59 | 53 | 62 | 51 | 58 | 55 |
| 厂界西侧外1m处 | 53 | 46 | 54 | 50 | 57 | 46 | 54 | 51 |
| 厂界北侧外1m处 | 44 | 43 | 52 | 50 | 57 | 47 | 53 | 50 |
| 标准限值 | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | 55 |

根据表3.1.4-5监测结果可知，东、南、西、北厂界昼夜间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）3类标准。

固体废物

厂区现有固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废和危险废物，生活垃圾由市政环卫部门清运处置，一般工业固废进行综合利用，危险废物在现有危废暂存库贮存后定期委托有资质单位处置。危险废物处置情况如表3.1.4-6所示。

表3.1.4-6   现有工程2025年危险废物处置情况

| 序号 | 代码 | 主要危险特性 | 危废名称 | 形态 | 来源及产生工艺 | 2025年处置量（t） | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HW49 900-047-49 | T/C/I/R | 废试剂 | 液态 | 实验室 | 0.525 | 中建环能北庭环保科技有限公司处置 |
| 2 | HW08 251-003-08 | T | 油泥 | 半固态 | 污水站 | 200.66 |  |

现有工程“三废”污染物排放情况

现有工程“三废”主要污染物排放情况见表3.1.5-1。

表3.1.5-1   现有工程“三废”排放情况（2025年实际排放量）

| 类型 | 污染物名称 | 已建项目 | 排污许可总量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量（108m3/a） | 90464.95 | / |
|  | 颗粒物（t） | 2.34582 | 30.752 |
|  | SO2（t） | 8.28735 | 135.353 |
|  | NOx（t） | 39.39235 | 186.36 |
|  | 非甲烷总烃（t） | 246.21 | 631.3226 |
| 废水 | 废水量（万t/a） | 19.24 | / |
|  | COD（t） | 6.84 | 15 |
|  | 氨氮（t） | 1.22 | 2.5 |
| 固废 | 危险废物 | 201.185 | / |
|  | 一般固废 | 38.7 | / |
|  | 生活垃圾 | 15.0 | / |

现有工程存在的环境问题及“以新带老”措施

存在的环境保护问题

建设单位在厂区建设160m3/h综合污水处理场，按照《排污单位自行监测技术指南 石油炼制工业》（HJ880-2017）中废水排放要求对废水总排口进行了例行监测，但厂区废水经处理后约80%回用，企业未对回用水水质进行监测。

拟整改方案

建议企业对回用水水质进行监测，确保达到《循环冷却水用再生水水质标准》（HJ/T3923-2007）表1再生水用作循环冷却水的水质要求指标。

  - 建设项目概况

项目基本情况

基本情况

项目名称：新疆美汇特石化产品有限公司劣质油预处理中试项目

建设单位：新疆美汇特石化产品有限公司

项目代码：2509-650421-04-01-686385

建设性质：新建

用地面积：占地约600m2

建设内容及规模：项目建筑面积600平方米；主要建设处理能力15吨/小时的劣质油预处理中试装置，配套建设控制室、配电室、泵房等附属设施。公用工程、分析化验及办公室等其他设施依托全厂现有工程。

国民经济行业类型代码：7724危险废物治理、2519其他原油制造

项目投资：总投资779万元，其中环保投资73万元。

建设地点：项目位于鄯善工业园区-能源化工产业区新疆美汇特石化产品有限公司预留空地内，地理位置坐标为：东经90°27′17.503″，北纬43°3′15.664″。项目地理位置图见图3.1-1。

劳动定员：厂区原生产装置已有总定员420人，建成后考虑完全依托现有人员，不新增装置定员。

装置设计情况：生产装置采用露天化布置，装置区内主要构筑物采用钢结构，设备支承构架，采用钢结构框架（或框架-支撑结构），管廊采用钢结构框架及钢结构排架结构。

装置年运行时间：8000小时

操作弹性：60%~110%

操作班次：连续生产装置实行“四班编制三班运行”的模式。

装置四至情况

项目位于新疆美汇特石化产品有限公司现有厂区预留用地内，新建设施占地40m×15m，中试项目北侧为成品油库，西侧为预留空地，南侧为厂区污水处理场，东侧为原料罐区。项目在现有厂区中位置关系及所处位置见附图3.1-2。

总图布置及合理性分析

（1）项目平面布置满足工艺流程要求，符合物流顺序。

（2）项目占地面积小，利用现有预留空地建设。

（3）装置的平面布置依据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）和《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）等有关现行规范的要求进行设计，能够满足操作、检修、施工和消防的要求；能够满足工艺设计和全厂总体规划的要求。

项目工程组成

项目主要建设内容包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程主要建设劣质油预处理中试装置，同时配套控制室、配电室、机柜间等配套设施，其他工程依托厂区现有工程。

项目主要建设内容见表3.2.2-1。

表3.2.2-1   项目主要建设内容及建设规模

| 工程名称 |  | 名称 | 主要建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 |  | 劣质油预处理装置 | 煤焦油物理预处理，包括脱水除杂 | 新建 |
| 配套工程 |  | 控制室 | 新建控制室，内设操作室、机柜室，负责装置生产过程的监视和操作 | 新建 |
| 公辅工程 | 给水系统 | 循环水场 | 现有循环水场，给水池1200m3，给水泵能力为4×1171m3/h+1×1500m3/h。本项目循环水量50m3/h，在现有循环水富余能力范围内 | 依托 |
|  |  | 水源及供水设施 | 150DN供水管线，供水能力116m3/h，新鲜水供水来源为园区自来水 | 依托 |
|  | 排水系统 | 污水处理 | 现有污水处理场规模160m3/h，实际处理规模120.25m3/h，富余39.75m3/h。本项目废水产生量0.47m3/h，在现有污水处理场富余能力范围内 | 依托 |
|  |  | 水回用 | 污水处理场处理后的尾水，用于循环水系统补水，不外排 | 依托 |
|  | 公用工程 | 供风系统 | 现有一座压缩空气站，站内设有1台9000Nm3/h、3台2580m3/h空气压缩机，压缩风一部分作为非净化风送往各装置及制氮站，另一部分经干燥后的净化风送往各装置、系统。现有空压站满足本项目需求 | 依托 |
|  |  | 供氮系统 | 全厂现有1套500Nm3/h氮压机和1套1250Nm3/h的PSA制氮设备；全厂现有工程氮气系统满足本项目需求 | 依托 |
|  |  | 供热系统 | 全厂现有2台20t/h的燃气锅炉、1台14MW导热油炉，全厂蒸汽负荷36t/h。本项目所需蒸汽需求量合计约0.75t/h，在现有供汽富余能力范围内 | 依托 |
|  |  | 供电系统 | 由厂区内原有总配电室供电至装置内新建配电室内 | 新建 |
| 、 | 消防工程 | 消防水 | 厂区现有消防系统设计流量334L/s，管网工作压力1.2MPa。循环水场西侧有4座2000m3消防水罐和2座1000m3消防水罐，总储量为10000m3 | 依托 |
|  |  | 装置消防设施 | 在装置区四周沿消防道路设置环状消防水管道，主管径为DN300。在消防水管道上设置地上式消火栓和固定消防水炮，间距不大于60m | 新建 |
|  |  | 消防竖管 | 在装置内高于15m的构架平台设置消防给水竖管，装置中设置必要的软管站，以备装置吹扫、置换及初期消防等用。在多层构架或塔类联合平台的每层或隔一层设半固定式接头 | 新建 |
| 、、 | 辅助工程 | 化验室 | 厂区现建有化验室 | 依托 |
| 环保工程 | 废气处理措施 | 工艺不凝气 | 进入厂区干气（不凝气）总管作为加热炉作燃料 | 依托 |
|  |  | 无组织排放源（VOCs） | 加强设备维护保养，所有机泵、管道、阀门等连接部位、运转部分动静密封点部位都应连接牢固，提高密封等级 | 新建 |
|  |  | 现有事故火炬系统 | 全厂现有一个火炬，塔架高110m。事故工况下，本项目放空气体排入现有工程的火炬系统 | 依托 |
|  | 废水处理措施 | 初期雨水 | 装置区设置排水井，通过原有雨水系统收集后，通过提升后进入污水处理系统处理 | 依托 |
|  |  | 生产废水 | 通过管道收集后加压输送至厂区现有污水处理场 | 依托 |
|  |  | 事故水收集系统 | 2座2600m3事故水池 | 依托 |
| 噪声 | 噪声防治措施 |  | 采用低噪声设备、减振、隔声、柔性连接、消音罩等 | 新建 |
|  | 固废处理措施 | 危废暂存库 | 依托厂区内危废临时贮存间暂存，后委托有资质的单位进行处理 | 依托 |
|  | 风险防范措施 |  | 装置区设置可燃气体及有毒有害气体报警器，统一接入厂区原有GDS系统 | 新建 |

原辅材料消耗

项目与现有装置的关系

本项目为劣质油预处理中试项目，主要原料煤焦油来自40万吨煤焦油加氢项目原料罐，煤焦油经本项目中试装置脱水除杂会后送至加氢装置。项目主要物料走向与全厂关联装置如图3.2-1所示。

图3.2-1  项目主要物料走向与全厂关联装置图

主要原辅材料及产品

本项目主要原料为中低温煤焦油，来源于焦油罐区，辅助材料为脱灰剂、极性吸附剂、脱金属剂。主要产品为精制中低温煤焦油。

原料煤焦油性质见表3.2.3-1，主要原辅材料消耗情况见表3.2.3-2。

表3.2.3-1    煤焦油性质表

| 序号 | 项目 | 结果 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度(20℃)kg/m3 | 989.3 | GB/T1884、GB/T1885 |
| 2 | 水分，% | 2 | GB/T8929 |
| 3 | 盐含量，mgNaCI/L | 19.43 | SY/T0536 |
| 4 | 运动粘度，(50℃)mm2/s | 25.8 | GB/T11137 |
| 5 | 酸值，mgKOH/g | 6.61 | GB/T264 |
| 6 | 硫含量，% | 0.209 | GB/T17606 |
| 7 | 碱性氮，ug/g | 3529.74 | NB/SH/T0160 |
| 8 | 灰分，% | 0.08 | GB/T508 |
| 9 | 残炭，% | 4.34 | GB/T17144 |
| 10 | 氯，ppm | 22.75 | GB/T18612 |
| 11 | 总氮，ppm | 5588.03 | GB/T17674 |
| 12 | 钙，mg/kg | 96.641 | GB/T18608 |
| 13 | 铁，mg/kg | 91.761 |  |
| 14 | 钠，mg/kg | 13.397 |  |
| 15 | 镍，mg/kg | 0.032 |  |
| 16 | 初馏点，℃ | 182.0 | GB/T9168 |
|  | 5%，℃ | 227.0 |  |
|  | 10%，℃ | 239.0 |  |
|  | 20%，℃ | 267.0 |  |
|  | 30%，℃ | 292.0 |  |
|  | 40%，℃ | 317.0 |  |
|  | 50%，℃ | 344.0 | GB/T9168 |
|  | 60%，℃ | 366.0 |  |
|  | 70%，℃ | 394.0 |  |
|  | 80%，℃ | 426.0 |  |
|  | 90%，℃ | 461.0 |  |
|  | 95%，℃ | 476.0 |  |
|  | 全馏量，ml | 96.0 |  |
|  | 360℃回收百分数，% | 56.5 |  |

表3.2.3-2   主要原材料、辅助材料情况一览表

| 序号 | 名称 | 相态 | 用量（吨/年） | 来源 | 包装方式 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤焦油 | 液 | 120000 | 原料罐区 | / | 管道 |
| 2 | 脱灰剂 | 固 | 120 | 市场外购 | 袋装 | 汽运 |
| 3 | 极性吸附剂 | 固 | 400 | 市场外购 | 袋装 | 汽运 |
| 4 | 脱金属剂 | 固 | 40 | 市场外购 | 袋装 | 汽运 |

主要辅助材料理化性质见表3.2.3-3。

表3.2.3-2   主要辅助材料理化性质一览表

| 类型 | 脱灰剂 | 极性吸附剂 | 脱金属剂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组份 | Ca/SiO2/AL2O3 | Na2O/SiO2/AL2O3 | Ca/SiO2/AL2O3 |
| 形状 | 多孔环、蜂窝状 | 多孔环、蜂窝状 | 多孔环、蜂窝状 |
| 直径(外/内)，mm | 1.3~1.7 | 2.5~3.0 | 1.3~1.7 |
| 长度，mm | 1.5~2.0 | 1.5~2.0 | 1.5~2.0 |
| 装填密度，g/cm3 | 0.65~0.7 | 0.66~0.72 | 0.62~0.65 |
| 压碎强度，N/cm | >200 | >200 | >120 |

公用工程规格及消耗

本项目共用工程主要包括循环水、氮气、蒸汽等，主要来源见表3.2.3-4。

表3.2.3-4    公用工程规格及来源

| 序号 | 名称 | 主要规格 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水 | 供给压力： 0.40MPaG 返回压力： 0.20MPaG 供给温度： 32℃ 返回温度： 40℃ | 循环水站 | 依托 |
| 2 | 氮气 | 压力：0.6MPaG，温度：常温 | 空压站 | 依托 |
| 3 | 仪表空气 | 压力：0.6MPaG，温度：常温 | 空压站 | 依托 |
| 4 | 压缩空气 | 压力：0.6MPaG，温度：常温 | 空压站 | 依托 |
| 5 | 电 | 220V/380V，50HZ | 配电室 | 依托 |
| 6 | 蒸汽 | 压力：1.0MPaG，温度：184℃ | 厂内已有蒸汽锅炉 | 依托 |

装置公用工程年耗量按8000小时计，公用工程消耗量见表3.2.3-5。

表3.2.3-5  公用工程消耗情况一览表

| 序号 | 项目 | 小时耗量 | 单位 | 年消耗量 | 单位 | 能耗指数MJ | 能耗MJ/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水 | 50 | t/h | 40 | 104t/a | / | / | 连续 |
| 2 | 氮气 | 100 | Nm3/h | 1 | 104Nm3/a | / | / | 间断 |
| 3 | 压缩空气 | 100 | Nm3/h | 0.2 | 104Nm3/a | / | / | 间断吹扫 |
| 4 | 仪表空气 | 80 | Nm3/h | 64 | 104Nm3/a | / |  | 连续 |
| 5 | 电 | 100 | kWh | 80 | 104kW.h/a | 10.89 | 8.712×106 | 连续 |
| 6 | 蒸汽 | 0.75 | t/h | 0.6 | 104t/a | 3182 | 1.9092×107 | 连续 |

产品方案

产品方案

项目最终产品及副产品明细见表3.2.4-1。

表3.2.4-1  产品及副产品一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品 |  |  |  |
| 1 | 精制中低温煤焦油 | 吨/年 | 114800 | 罐区储存 |
|  | 副产品 |  |  |  |
| 1 | 轻油 | 吨/年 | 2240 | 罐区储存 |

产品质量指标

本项目产品为精制中低温煤焦油，预处理精制的目的为脱水、脱氯、脱灰、脱氮、脱金属等，目标质量指标见表3.2.4-2。

表3.2.4-2  精制中低温煤焦油产品目标质量指标表

| 序号 | 项目 | 目标结果 | 分析方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮，ppm | ≯500 | GB/T17674 |
| 2 | 灰分，%w | ≯0.01 | GB/T508 |
| 3 | 残炭，%w | ≯0.1 | GB/T17144 |
| 4 | 氯，ppm | ≯5 | GB/T18612 |
| 5 | 总金属，mg/kg | ≯10 | GB/T18608 |
| 6 | 盐含量，mgNaCI/L | ≯5 | SY/T0536 |
| 7 | 水分，%w | ≯0.05 | GB/T8929 |

主要设备

劣质油预处理中试装置主要设备情况见表3.2.5-1。

表3.2.5-1  劣质油预处理中试装置设备一览表

| 序号 | 设备位号 | 设备名称及规格 | 数量 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T-101 | 脱水塔 | 1台 | Q245R |
|  |  | Φ800×20500mm |  |  |
|  |  | 操作压力：-0.04MPaG |  |  |
|  |  | 操作温度：135~150℃ |  |  |
|  |  | 设计压力：-0.1/0.2MPaG |  |  |
|  |  | 设计温度：170℃ |  |  |
| 2 | V-101A/B | 混合罐（立式、带搅拌） | 2台 | Q245R |
|  |  | Φ3600×5500mm |  |  |
|  |  | 操作压力：常压 |  |  |
|  |  | 操作温度：120~135℃ |  |  |
|  |  | 设计压力：0.2MPaG |  |  |
|  |  | 设计温度：150℃ |  |  |
| 3 | V-102 | 凝缩油水罐（卧式) | 1台 | Q245R |
|  |  | Φ1400×4500mm |  |  |
|  |  | 操作压力：-0.04MPaG |  |  |
|  |  | 操作温度：40℃ |  |  |
|  |  | 设计压力：-0.1/0.2MPaG |  |  |
|  |  | 设计温度：60℃ |  |  |
| 4 | V-103 | 减顶罐(立式) | 1台 | Q245R |
|  |  | Φ800×3000mm |  |  |
|  |  | 操作压力：-0.04MPaG |  |  |
|  |  | 操作温度：40℃ |  |  |
|  |  | 设计压力：-0.1/0.2MPaG |  |  |
|  |  | 设计温度：60℃ |  |  |
| 5 | V-104A/B | 一级混料罐（立式、带搅拌） | 2台 | Q245R |
|  |  | Φ2200×3500mm |  |  |
|  |  | 操作压力：常压 |  |  |
|  |  | 操作温度：80~110℃ |  |  |
|  |  | 设计压力：0.2MPaG |  |  |
|  |  | 设计温度：130℃ |  |  |
| 6 | V-105 | 一级混料缓冲罐 | 1台 | Q245R |
|  |  | Φ2200×3500mm |  |  |
|  |  | 操作压力：常压 |  |  |
|  |  | 操作温度：80~110℃ |  |  |
|  |  | 设计压力：0.2MPaG |  |  |
|  |  | 设计温度：130℃ |  |  |
| 7 | V-106A/B | 一级混料罐（立式、带搅拌） | 2台 | Q245R |
|  |  | Φ2200×3500mm |  |  |
|  |  | 操作压力：常压 |  |  |
|  |  | 操作温度：80~110℃ |  |  |
|  |  | 设计压力：0.2MPaG |  |  |
|  |  | 设计温度：130℃ |  |  |
| 8 | V-107 | 二级精制煤焦油缓冲罐 | 1台 | Q245R |
|  |  | Φ2200×3500mm |  |  |
|  |  | 操作压力：常压 |  |  |
|  |  | 操作温度：80~110℃ |  |  |
|  |  | 设计压力：0.2MPaG |  |  |
|  |  | 设计温度：130℃ |  |  |
| 9 | V-108 | 不凝气缓冲罐 | 1台 | Q245R |
|  |  | Φ1000×2400mm |  |  |
|  |  | 操作压力：常压 |  |  |
|  |  | 操作温度：40℃ |  |  |
|  |  | 设计压力：0.2MPaG |  |  |
|  |  | 设计温度：60℃ |  |  |
| 10 | V-109 | 地下污油罐 | 1台 | Q245R |
|  |  | Φ1400×3500mm |  |  |
|  |  | 操作压力：常压 |  |  |
|  |  | 操作温度：100℃ |  |  |
|  |  | 设计压力：0.2MPaG |  |  |
|  |  | 设计温度：120℃ |  |  |
| 11 | E-101 | 精制循环油换热器 | 1台 | 壳体：Q345R |
|  |  | BES500-2.5-40-4.5/25-4II |  | 换热管：10 |
|  |  | 操作压力：壳程0.4MPa；管程0.4MPa |  |  |
|  |  | 操作温度：壳程（进/出）:40/80℃ |  |  |
|  |  | 管程(进/出）:200/180℃ |  |  |
|  |  | 设计压力：壳程0.6MPa；管程0.60MPa |  |  |
|  |  | 设计温度：壳程100℃；管程220℃ |  |  |
| 12 | E-102 | 进出料换热器 | 1台 | 壳体：Q345R |
|  |  | BES500-2.5-40-4.5/25-4II |  | 换热管：10 |
|  |  | 操作压力：壳程0.4MPa；管程0.4MPa |  |  |
|  |  | 操作温度：壳程（进/出）:146/118℃ |  |  |
|  |  | 管程(进/出）: 80/107℃ |  |  |
|  |  | 设计压力：壳程0.6MPa；管程0.6MPa |  |  |
|  |  | 设计温度：壳程170℃；管程120℃ |  |  |
| 13 | E-103 | 蒸汽加热器 | 1台 | 壳体：Q345R |
|  |  | BES500-2.5-40-4.5/25-4II |  | 换热管：10 |
|  |  | 操作压力：壳程1.0MPa；管程0.4MPa |  |  |
|  |  | 操作温度：壳程（进/出）:184/184℃ |  |  |
|  |  | 管程(进/出）:107/150℃ |  |  |
|  |  | 设计压力：壳程1.2MPa；管程0.6MPa |  |  |
|  |  | 设计温度：壳程200℃；管程170℃ |  |  |
| 14 | E-104 | 塔顶冷凝器 | 1台 | 壳体：Q345R |
|  |  | BES500-2.5-40-4.5/25-4II |  | 换热管：10 |
|  |  | 操作压力：壳程-0.04MPa；管程0.35MPa |  |  |
|  |  | 操作温度：壳程（进/出）:112/40℃ |  |  |
|  |  | 管程(进/出）: 30/38℃ |  |  |
|  |  | 设计压力：壳程：-0.1/0.3MPa； |  |  |
|  |  | 管程；0.5MPa |  |  |
|  |  | 设计温度：壳程130℃；管程60℃ |  |  |
| 15 | P-101A/B/C | 混合罐输送泵（离心泵） | 3台 | 碳钢 |
|  |  | 流量：17m3/h |  |  |
|  |  | 扬程：45m |  |  |
|  |  | 功率：9kw |  |  |
| 16 | P-102A/B | 减底油泵（离心泵） | 2台 | 碳钢 |
|  |  | 流量：16m3/h |  |  |
|  |  | 扬程：45m |  |  |
|  |  | 功率：9kw |  |  |
| 17 | P-103A/B | 减顶轻油泵（离心泵） | 2台 | 碳钢 |
|  |  | 流量：1.0m3/h |  |  |
|  |  | 扬程：45m |  |  |
|  |  | 功率：2.2kw |  |  |
| 18 | P-104 | 污水泵 | 1台 | 碳钢 |
|  |  | 流量：0.6m3/h |  |  |
|  |  | 扬程：45m |  |  |
|  |  | 功率：2.2kw |  |  |
| 19 | P-105A/B | 一级混料罐增压泵（离心泵） | 2台 | 碳钢 |
|  |  | 流量：16m3/h |  |  |
|  |  | 扬程：45m |  |  |
|  |  | 功率：9kw |  |  |
| 20 | P-105C/D | 一级混料罐增压泵（离心泵） | 2台 | 碳钢 |
|  |  | 流量：16m3/h |  |  |
|  |  | 扬程：45m |  |  |
|  |  | 功率：9kw |  |  |
| 21 | P-106A/B | 一段精制油输送泵（离心泵） | 2台 | 碳钢 |
|  |  | 流量：16m3/h |  |  |
|  |  | 扬程：45m |  |  |
|  |  | 功率：9kw |  |  |
| 22 | P-107A/B | 二级混料罐增压泵（离心泵） | 2台 | 碳钢 |
|  |  | 流量：16m3/h |  |  |
|  |  | 扬程：55m |  |  |
|  |  | 功率：9kw |  |  |
| 23 | P-107C/D | 二级混料罐增压泵（离心泵） | 2台 | 碳钢 |
|  |  | 流量：16m3/h |  |  |
|  |  | 扬程：45m |  |  |
|  |  | 功率：9kw |  |  |
| 24 | P-108A/B | 精制煤焦油外送泵（离心泵） | 2台 | 碳钢 |
|  |  | 流量：16m3/h |  |  |
|  |  | 扬程：45m |  |  |
|  |  | 功率：9kw |  |  |
| 25 | PA-101A/B | 机械抽真空泵（干式） | 2台 | 碳钢 |
|  |  | 进口压力〔KPaA〕；60 |  |  |
|  |  | 出口压力〔KPaA〕；110 |  |  |
|  |  | 流量：22Nm3/h |  |  |
| 26 | Y-101A/B | 一级板框压滤机 | 2台 | 主梁包304 |
|  |  | 过滤介质：一段煤焦油；Q=16m3/h |  | 滤板聚丙烯 |
|  |  | 配套自动拉板卸料系统 |  | 接液盘304 |
|  |  | 配套液压接液盘 |  |  |
|  |  | 操作压力：0.4MPa |  |  |
| 27 | Y-102A/B | 二级板框压滤机 | 2台 | 主梁包304 |
|  |  | 过滤介质：二段煤焦油；Q=16m3/h |  | 滤板聚丙烯 |
|  |  | 配套自动拉板卸料系统 |  | 接液盘304 |
|  |  | 配套液压接液盘 |  |  |
|  |  | 操作压力：0.4MPa |  |  |
| 28 | A-101 | 空冷器 | 1台 |  |
|  |  | 管程:精制煤焦油；操作温度：80~110℃ |  |  |
|  |  | 操作压力：0.4MPa |  |  |
|  |  | 壳程:空气；操作温度：常温；操作压力：常压 |  |  |
| 29 | L-101A/B/C | 固体药剂加药系统 | 3套 |  |
| 30 | C-101 | 引风机 | 2台 | 碳钢 |
|  |  | 风量〔Nm3/h〕；6000 |  |  |
|  |  | 风压〔Pa〕；100 |  |  |
|  |  | 功率：0.25KW |  |  |

公辅工程

给水

项目的给排水系统、循环水系统、废水处理和消防系统均依托原厂区。根据本中试装置的规模、性质及依托园区现有给排水系统的情况，本项目的生产给排水系统均依托原厂区的给排水设施。给水系统划分为生产给水管网系统、循环水管网系统和消防水管网系统。

（1）生产给水

目前，能源化工产业区现状水源地为坎尔其水库，一条原水供水管道，输水能力2万m3/d，一条净水输水管线，输水能力4万m3/d。能源化工产业区配套建有净水厂一座，供水能力25000m3/d，原水、净水均有净水厂供应，给水管网已修建至项目区，可实现供水，能够满足项目用水需要。本项目所需的生产给水取自原厂区的生产给水管网。

新疆美汇特石化产品有限公司厂区现供水管线管径深水泵井管径DN100、外接园区管网DN150，现供水能力116m3/h。现厂区新鲜用水量最大81.7m3/h，余量34.3m3/h，本项目新增新鲜水用量仅为地面冲洗用水，用水量较小能够满足本项目的需要。

本项目新鲜用水依托新疆美汇特石化产品有限公司厂区已建供水设施。

（2）循环水系统

本项目的循环冷却水由厂区现有循环水站供给，现循环水站规模：给水池1200m3，给水泵能力4×1171m3/h+1×1500m3/h。现有生产装置循环水用量为4×1171m3/h+1×1050m3/h，本项目中试装置循环水用量为50m³/h。循环冷却水供水压力0.4MPaG，温度为32℃。回水压力0.2MPaG，温度为40℃。

（3）消防水

本项目消防水取自原厂区消防水站，厂区现有消防系统设计流量334L/s，管网工作压力1.2MPa。厂区循环水场西侧有4座2000m3和2座1000m3消防水罐，总储量为10000m3，本装置的消防水用量为150L/s。本项目拟在装置区四周沿消防道路设置环状消防水管道，主管径为DN300。在消防水管道上设置地上式消火栓和固定消防水炮，间距不大于60m，满足本工程的消防要求。

排水

（1）含油废水

本装置在生产过程中排出的含油污水及地面冲洗排水等含油生产污水，各排放点的含油污水由管道收集至厂区现有污水处理场。

（2）初期雨水

在生产区设置排水井，通过原有雨水系统收集后，通过提升泵送入污水处理场处理。

（3）事故污水排水

本项目事故状态下消防废水通过全厂雨水管网收集，由阀门切换进入厂区事故水池（有效容积2×2600m3）储存；并在装置区周围建围堤作为一级防控措施，可防止初期污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。

供电

能源化工产业区现有2处重要变电站，分别为220kV楼兰变电站以及110kV鄯铁变电站。

本项目位于鄯善能源化工产业区新疆美汇特石化产品有限公司内，电源依厂区内原有总配电室供电。

本次新建一座配电室，进线电源由厂区内原有总配电室供电至项目界区附近，经电缆转接至本项目配电室内的变压器。

项目用电设备电压等级为交流低压380/220V，用电设备统一由配电室以放射式与树干式相结合的方式供电，对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电。对于照明及一般负荷采用放射式与树干式相结合的供电方式。

防雷、防静电及接地

本项目工艺装置区建筑物按2类防雷建筑物设防，在建筑物屋顶，装设避雷带，组成不大于12m×8m(或10m×10m)的网格作为接闪器，利用建构筑物的金属梁、柱或柱内主筋作引下线，钢筋砼基础内钢筋及人工接地线作接地极。对于其它建、构筑物，按三类防雷建筑物设防，利用金属屋面或避雷带作为接闪器，利用建构筑物的金属梁、柱或柱内主筋作引下线，钢筋砼基础内钢筋作接地极。对于壁厚不小于4mm的储罐等设备，采用直接接地防雷，对于危险气体放空口，按规范规定设防。

变压器中有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线，且每根接地引下线均符合热稳定的要求；重要设备及设备构架等亦有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线，且每根接地引下线均符合热稳定的要求。

低压母线和信息系统电源装设低压组合式过电压保护器作为低压系统的过电压保护。

本工程防雷接地、防静电接地与保护接地连成一体，采用建构筑基础与专用人工接地装置（垂直接地极加水平接地干线）联合构成共用接地装置，各单体之间互相连接，形成共用接地系统，要求接地电阻不大于1Ω。

等电位联结：按接地故障保护要求，本装置的保护线（PE）、接地干线、金属水管、空调管以及各种工艺管道、建构筑物的金属构件等作总等电位联结。

供热及供气

全厂现有2台20t/h的燃气锅炉、1台14MW导热油炉，全厂蒸汽负荷36t/h。本项目所需蒸汽需求量合计约0.75t/h，在现有供汽富余能力范围内。

供风、供氮

新疆美汇特石化产品有限公司厂区现建有空分空压站，规模3×43m3/min（3×2580m3/h)+1×150Nm3/min（9000Nm3/h），现有空压站满足本项目需求。

供电工程

项目配电采用双回路供电系统100%备用，配电柜接入全厂供电系统。项目设置UPS应急电源，UPS电源分别为交流220V和24V，当交流系统电源失电后，仪表需30分钟的维持工作电源。

火炬系统

美汇特厂区现建有1座火炬系统，厂区高压火炬竖筒、低压火炬竖筒、酸性气火炬竖筒共用一座三边形变截面双曲线法兰螺栓连接的塔架集中布置，火炬总高为110m，塔架垂直高度105m，根开18m，采用热浸锌防腐。火矩接收气体为厂区生产装置在事故状态时所排放的可燃和不可燃气体。火炬气到达火炬界区后先进卧式分液罐分离火炬气中可能夹带的可燃液体，再进立式水封罐、通过分子封到达火炬头燃烧。火炬系统的点火系统共设置1台防爆点火控制箱，可手动、自动、远程点火操作。并设手动/自动切换，点火信号硬接线（或通讯协议）至DCS机柜间。为了确保点火可靠，设置有1套地面爆燃点火装置作为手动备用点火。

火灾自动报警系统

火灾自动报警系统采用集中报警系统方式，二总线制。设计采用的是火灾自动报警系统与消防联动控制系统一体化，将所有的火灾探测器与各类模块接入火灾报警控制器。系统包括感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、火警声光报警器、感温电缆等。火灾报警控制器设置在控制室内。

控制室、配电室等处设置感烟探测器、感温探测器和手动报警按钮；电缆夹层设置感温电缆；其它处以设火灾报警手动按钮为主。

依托工程可行性分析

依托内容

本项目在鄯善工业园区-能源化工产业区新疆美汇特石化产品有限公司预留空地内建设，项目原辅料供应、公用工程、储运工程、环保工程等将主要依托现有工程，依托内容见表3.2.7-1。

表3.2.7-1   依托内容

| 项目 |  | 依托内容 |
| --- | --- | --- |
| 原料 | 煤焦油 | 罐区 |
| 公用工程 | 给水系统 | 依托公司现有给水管网 |
|  | 排水系统 | 依托公司排水管网及污水处理设施 |
|  | 循环水系统 | 由循环系统供应 |
|  | 供配电 | 现有总配电室供电 |
|  | 蒸汽系统 | 现有燃气锅炉、导热油炉提供蒸汽 |
|  | 净化风 | 净化风由空压站供应 |
|  | 氮气 | 氮气由空压站供应 |
| 储运工程 |  | 精制低温煤焦油的储存依托现有的储罐 |
| 环保工程 | 废气 | 不凝气进入全厂干气总管，作为加热炉燃料，事故状态依托现有火矩 |
|  | 废水 | 依托现有污水处理场 |

本节将就依托的原辅料供应、公用工程、储运工程可行性进行分析，环保工程可行性分析放在第六章环境保护措施可行性分析章节。

公用工程可行性分析

（1）给水

美汇特现有一套生产-生活-消防给水系统，管道设计压力≥0.45MPa，设计消防水量150L/s，DN200的消防管道沿消防道路环状布置，设有地下式消火栓，栓距小于60m。供水分别接自DN200的输水管道。

（2）循环水

公司现有1套循环水系统，循环方式：敞开式；冷却塔结构形式：钢混框架结构，玻璃钢填料；逆流式机械通风冷却塔，设计循环水供水总量：6184m³/h，现有装置循环水用水量为5734m3/h，富余450m3/h，本次设计循环水用量50m3/h。因此，循环水系统能满足本装置循环水的需求。

（3）供配电

现有厂区内设置一座10kV、10/0.4kV变电站，内设10kV中压开关柜、变压器、低压开关柜以及10kV和0.38kV成套配电装置。

新建中试用电负荷合计约100kW.h。电源可依托上述变电所提供，满足供电电源需求。

（4）储存系统

美汇特公司目前有煤焦油储罐3具（1×10000m3拱顶罐），布置在项目区东侧。现有工程装置罐区配置见表3.7.2-1。

表3.7.2-1  现有工程罐区配置一览表

| 序号 | 名称 | 储存地点 | 储存方式 | 储量（t） | 储存温度(℃) | 设计压力（MPaG） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻质煤焦油 | 煤焦油罐组 | 1×10000m3拱顶罐 | 8400 | 60 | 常压 |
| 2 | 重质煤焦油 | 煤焦油罐组 | 1×10000m3拱顶罐 | 8400 | 60 | 常压 |
| 3 | 重质煤焦油 | 煤焦油罐组 | 1×10000m3拱顶罐 | 8400 | 60 | 常压 |
| 4 | 石脑油 | 轻芳烃罐组 | 1×5000m3内浮顶罐 | 3800 | 环温 | 常压 |
| 5 | 精制尾油 | 精制尾油组 | 1×2000m3拱顶储罐 | 1800 | 60 | 常压 |

可满足本项目中试装置的储存需求。

  - 新建项目工程分析

施工期工程分析

施工期工程量及施工过程

本项目占地面积约600m2，在项目建设过程中将产生噪声、扬尘、固体废弃物、施工废水和生活污水等，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。其施工期间主要施工流程及污染物产生环节如图3.3-1。

图3.3-1  项目施工期工艺流程及产污节点图

施工期产污环节

（1）废气

施工过程产生的废气主要包括：车辆运输、土方施工、起风和人员活动等产生的扬尘；作业机械尾气，主要含有CO、NOX；防腐、防火涂料废气，主要有少量的油漆、涂料废气；焊接废气。

（2）废水

施工过程中的废水污水主要是生活污水及施工废水，生活污水依托现有工程的生活污水管网排入厂区污水处理场处理；废水经沉淀池澄清后用于施工场地洒水降尘。

（3）噪声

施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声，一般约85~110dB(A)，具有间歇性和暂时性。

（4）固体废物

建设项目在施工过程中产生的建筑垃圾包括砂土、水泥、废金属、钢筋等杂物。对于可以回收利用的建筑材料，如废金属、废钢筋等应尽量回收利用；其他不能回收利用的建筑材料则拉运处置。项目钢结构和设备基础的开挖土石方可用于厂区平整，基本取弃平衡。

运营期工艺流程及产污节点

工艺技术方案的选择

本项目对中低温煤焦油采用物理法预处理，主要包括：

（1）真空脱水、脱轻油；

（2）极性吸附剂采用吸附的方式脱氮、脱氯、脱硫、脱盐、脱胶质等杂质；

（3）脱灰剂脱灰；

（4）脱金属剂通过络合的方式脱钙、镁、铁、钠、钒、镍等金属；

（5）通过板框压滤机将吸收了杂质的极性吸附剂、脱灰剂、脱金属剂自煤焦油中压滤分离得到精制中低温煤焦油。

处理后总油收率大于99%，灰分脱除率大于85%，水分、胶质、金属离子等脱除率大于90%，满足后续固定床加氢的进料要求。

工艺流程

劣质油预处理中试装置生产分为以下几个单元过程：原料调均单元、脱水单元，混合过滤除杂单元。

（1）原料调均单元

来自罐区的煤焦油通过泵加压送至中试装置区内，进入混料罐，设置两台混合罐（V-101A/B），首先固体颗粒脱灰剂通过螺旋输送机定量密闭输送至混合罐（V-101A），再将原料油注入混合罐（V-101A），开启混合罐蒸汽加热逐步升温至120-130℃，并同时开启混合罐搅拌器，将煤焦油与脱灰剂充分搅拌均匀，通过混合罐输送泵（P-101）定量输送至脱水单元。

混合罐（V-101B）按照时间设置重复混合罐（V-101A）的操作。

（2）脱水单元

调和均匀后的煤焦油通过混合罐输送泵（P-101）加压，依次通过精制循环油换热器（E-101）与循环油换热、进出料换热器（E-102）与出料换热、蒸汽加热器（E-103）加热至一定温度进入脱水塔（T-101）。

脱水塔（T-101）为负压操作，水分和部分轻油被蒸出塔顶，混合油气首先经过塔顶冷凝器（E-104）使用循环水冷却至36℃，凝缩油和凝水自换热器底部自流至凝缩油水罐（V-102），不凝气进入减顶罐（V-103）再次分液后去真空泵（干式）机组（PA-101A/B）抽真空加压，最终不凝气送往其他装置加热炉作为燃料燃烧。

凝缩油水罐，静置后油水分离，酸性水通过酸性水泵（P-104）送至罐区酸性水罐，轻油通过减顶轻油泵加压（P-103A/B）送至罐区。

塔底为脱除水份的煤焦油自塔底流出，通过减底油泵（P-102A/B）加压，经过进出料换热器（E-102）与进料换热后，换热后进入混料罐1/2（V-104A/B）。

（3）混合过滤除杂单元

固体颗粒极性吸附剂通过螺旋输送机定量输送进入一级混料罐A（V-104A），脱水后煤焦油加入一级混料罐A（V-104A），开启一级混料罐A蒸汽伴热，并开启一级混合罐A搅拌器，将煤焦油与极性吸附剂搅拌均匀，极性吸附剂将油品中的极性杂质吸附，通过一级混料罐增压泵（P-105A/B）加压送至一级板框压滤机A（Y-101A）进行压滤，压滤后的固体落到吨桶后用叉车运出装置，压滤后的煤焦油自流至混料缓冲罐（V-105），再通过一级精制油输送泵（P-106A/B）至二级混料部分。

一级混料罐B（V-104B）、一级混料罐增压泵（P-105C/D）、一级板框压滤机B（Y-101B）重复以上动作。

固体颗粒脱金属剂通过螺旋输送机定量输送进入二级混料罐A（V-106A），自一级混料部分来的煤焦油加入二级混料罐A（V-106A），开启二级混料罐A蒸汽伴热，并开启二级混合罐A搅拌器，将煤焦油与脱金属剂搅拌均匀，脱金属剂将油品中的金属杂质吸附，通过二级混料罐增压泵（P-107A/B）加压送至二级板框压滤机A（Y-102A）进行压滤，压滤后的固体落到吨桶后用叉车运出装置，压滤后的煤焦油自流至混料缓冲罐（V-107），再通过精制煤焦油外送泵（P-108A/B）送出装置，可直接去加氢装置，也可经过空冷器（A-101）冷却至一定温度后去罐区储存。

二级混料罐B（V-106B）、二级混料罐增压泵（P-107C/D）、二级板框压滤机B（Y-102B）重复以上动作。

图3.3-1  项目工艺流程及产污环节图

中试装置工艺优越性

本预处理工艺技术对煤焦油原料的适应能力较强，可以耐受水含量0.5-4%之间波动，对所含的铁镁等金属离子、氯离子、氮离子、灰分等去除效果较好。

经过此种预处理方式的中低温煤焦油结合全馏分加氢，有利于高收率生产洁净汽油、航煤和柴油（相对于传统固定床加氢可提高约10%），并能延长全馏分加氢装置的运行周期，解决频繁换剂的问题。

运营期产污环节

本项目中试装置产污环节情况见表3.3.2-1。

表3.3.2-1 中试装置产污环节情况表

| 污染 类型 | 污染源名称 | 主要污染物 | 产生特点 | 治理措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 含油废水W1 | COD、石油类、硫化物 | 间断 | 污水处理场 |
|  | 地面冲洗废水 | COD、硫化物 | 间断 |  |
|  | 初期雨水 | COD、石油类、硫化物 | 间断 |  |
| 废气 | 不凝气 | 烃类 | 连续 | 作为加热炉燃料 |
|  | 动静密封点废气 | 非甲烷总烃 | 连续 | 设备与管线组件泄漏检测与修复、大气 |
| 噪声 | 输送泵、加压泵、压滤机等设备噪声 |  | 间断 | 减振、隔声、消声 |
| 固废 | 辅助材料包装S1 | 废包装袋 | 间断 | 集中收集后外售废品收购站 |
|  | 板框压滤机S2 | 油泥 | 间断 | 暂存于危废暂存间、定期委托有资质单位进行处置 |

平衡分析

物料平衡

本装置工艺物料总平衡表见表3.3.3-1、图3.3-1。

表3.3.1-1  项目物料平衡表

| 序号 | 投入（t/a） |  |  | 产出（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 数量 | 备注 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 2 | 煤焦油 | 120000 | / | 精制煤焦油 | 114800 | 产品 |
| 3 | 脱灰剂 | 120 | / | 轻油 | 2240 | 副产品 |
| 4 | 极性吸附剂 | 400 | / | 不凝气 | 132 | / |
| 5 | 脱金属剂 | 40 | / | 含油废水 | 2400 | / |
| 6 | / | / | / | 油泥 | 988 | / |
| 7 | 合计 | 120560 | / | 合计 | 120560 |  |

图3.3-2     工程物料平衡图（单位：t/a）

水平衡

根据本项目工艺描述中的相关参数，本项目生产过程水平衡见图3.3-3。

图3.3-3      项目水平衡图（单位：m3/a）

燃料气平衡

本项目不凝气进入全厂总管，建成后燃料气平衡见表3.3.3-2。

表3.3.3-2  本项目建成后燃料气平衡表

| 单元名称 | 加热设备名称 | 燃料气用量Nm3/h | 燃料供应 | 供应量Nm3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤焦油加氢单元 | 一段加氢加热炉 | 750 | 原有脱硫干气 | 2718 |
|  | 二段加氢加热炉 | 406 | 本项目不凝气 | 13.2 |
|  | 分馏加热炉 | 979 | 外购燃料气 | 515.8 |
| 天然气制氢 | 转化炉 | 13464 | 制氢解吸气 | 12471 |
| 硫磺回收 | 焚烧炉 | 119 |  |  |
| 共计 |  | 15718 |  | 15718 |
| 注：项目不凝气主要成分为CH4、C2H6、C3H8、C4H10，密度按1.25kg/m3考虑 |  |  |  |  |

  - 主要污染源及污染物分析

施工期污染源及污染物分析

大气污染源分析

（1）车辆行驶扬尘

本项目施工期间车辆主要包括物料运输车辆和施工车辆，运输过程中物料或砂石撒落容易导致扬尘，车辆行驶会导致二次扬尘。施工过程中，车辆行驶产生的扬尘量占扬尘总量的60%以上。车辆在行驶过程中产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123V5W6.80.85P0.50.75

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表3.4.1-1为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

表3.4.1-1  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘    单位：kg/辆·km

| P 车速 | 0.1kg/m2 | 0.2kg/m2 | 0.3kg/m2 | 0.4kg/m2 | 0.5kg/m2 | 1kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.2 |
| 10（km/h） | 0.10 | 0.17 | 0.23 | 0.8 | 0.34 | 0.5 |
| 15（km/h） | 0.15 | 0.25 | 0.34 | 0.43 | 0.51 | 0.8 |
| 20（km/h） | 0.25 | 0.42 | 0.58 | 0.72 | 0.85 | 1.4 |

（2）土石方堆放及裸露地面扬尘

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算：

Q=2.1V50-V03e-1.023W

其中：Q——起尘量，kg/t·a；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

由于平整场地、建材装卸等施工作业，建筑施工将引起扬尘污染。扬尘将使周围空气中的TSP和PM10浓度升高，扬尘中的TSP对环境影响较大，但其中不含有毒有害的特殊污染物，对施工环境有一定的污染。项目的扬尘主要是由平整场地、取土及地基开挖、建材装卸等施工作业，以及施工形成的裸土面而产生，其次是施工车辆运送材料也可能引起较大的扬尘及道路粉尘。扬尘呈无组织排放，其产生强度与施工方式、气象条件有关，一般风大时产生扬尘较多，影响较大。

施工期由于地表状况的改变，场地裸露，地基挖掘，运输车辆以及局部气流扰动，将产生二次扬尘。根据有关资料，在风速为2.4m/s时，建筑施工扬尘严重，工地内TSP浓度相当于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准大气环境标准的1.4～2.5倍，施工扬尘的影响范围达到下风向150m处。施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m³以上。在整个施工期间，产生扬尘的环节主要有土地平整、建材运输、露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，遇到大风时，施工扬尘将更集中。

（3）机械尾气

施工机械一般采用柴油作为燃料，燃油烟气直接在场地内无组织排放，主要污染物包括非甲烷总烃、SO2、NO2，根据《环境保护实用数据手册》，柴油机尾气排口各污染物排放浓度约为非甲烷总烃＜1800mg/m3、SO2＜270mg/m3、NO2＜2500mg/m3。

场地内汽车来往排放的尾气主要污染物包括非甲烷总烃、SO2、NO2。根据《环境保护实用数据手册》，载重汽车尾气主要污染物排放浓度约为非甲烷总烃4.4g/L、SO23.24g/L、NO244.4g/L。

（4）焊接废气

管道现场焊接过程中会产生少量的焊接废气，焊接废气包括焊接烟尘和焊接烟气，主要污染物为氮氧化物、一氧化碳、氟化物等对人体有害的物质。由于项目在室外施工，施工场地空旷，通风扩散条件较好，污染程度相对较轻，随着管道安装工程的结束环境影响跟着消失。

（5）涂料废气

现场钢架、管道等需进行防腐、防火涂料，施工过程将产生少量的有机废气，主要为挥发性有机物。由于项目在室外施工，施工场地空旷，通风扩散条件较好，污染程度相对较轻，随着管道安装工程的结束环境影响跟着消失。

水污染源分析

项目施工期间产生的废水主要为施工人员生活污水、施工废水。

（1）生活污水

项目施工期施工人员约60人，施工时间为12个月，施工人员生活用水量按80L/人·d计算，则施工人员用水量为4.8m3/d（1728m3），生活污水的排放量按用水量的80%计，则施工人员生活污水产生量为3.84m3/d（1382.4m3）。施工期间产生的生活污水进入厂区污水处理系统。

（2）施工废水

本项目建设过程采用少量商品混凝土，由商品混凝土公司负责配送，商品混凝土运输车辆不在厂区清洗。因此项目施工废水主要为混凝土结构养护废水以及车辆冲洗废水。施工期间在施工场地设置临时沉淀池用于收集施工期间产生的施工废水，废水经沉淀池澄清后可用于施工场地洒水降尘。总体而言，项目施工期产生的施工废水量很少，施工期短，对水环境影响很小。

噪声污染源分析

建设期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、混凝土搅拌机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。

建设期主要施工机械设备的噪声源强见下表，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增3～8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。

表3.4.1-2  施工期机械及车辆噪声源强

| 施工机械设备名称 | 噪声强度〔dB(A)〕 | 运输车辆名称 | 噪声强度〔dB(A)〕 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 85 | 自卸汽车 | 80 |
| 推土机 | 85 | 混凝土搅拌运输车 | 72 |
| 打夯机 | 95 | 装载机 | 75 |
| 振捣棒50mm | 87 | 吊车 | 85 |
| 平板式振动器 | 85 |  |  |

固体废物

施工期产生的固体废物主要有废弃建筑垃圾以及施工活动产生的弃土石方和施工生活垃圾。建筑垃圾主要成分以废混凝土、废砖瓦、废木料、废钢材等为主。弃土和建筑垃圾若处置不当，则会造成占用土地、破坏景观、引发粉尘等二次污染以及引发水土流失不利影响，因此，项目必须采取相应的处置措施。

（1）建筑垃圾

施工期建筑垃圾主要包括施工过程中产生的废钢筋、各种废钢配件、金属管线废料、各种装饰材料的包装箱、包装袋等废弃物。根据调查相关资料，建筑垃圾按每100m2建筑面积产生1t计算，本项目总建筑面积约600m2，产生建筑垃圾约为6t。项目施工中产生的建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，可再生利用部分收集后出售，不可再生部分收集后送往鄯善县建筑垃圾填埋场处置。

（2）土石方

项目在建设过程中会产生土石方，根据项目区实际勘查及设计计算，项目区土地较平整，产生的挖方均在场区内回填使用，无废弃土石方外运处置。

（3）生活垃圾

项目施工人员约60人，施工时间为12个月。施工人员按每人每天产生垃圾量0.5kg计算，则工程施工期产生的生活垃圾约为10.8t，经施工营地设置的垃圾箱收集后由当地环卫部门统一清运至鄯善县生活垃圾填埋场处置。

运营期污染源及污染物分析

废气污染源及污染物分析

本项目产生的废气主要包括中试装置排放的不凝气和无组织废气，排放时间为8000h。

（1）不凝气

①不凝气产生量

本项目物料煤焦油在预处理过程会产生不凝气，主要组分为水蒸气、甲烷、乙烷、丙烷等小分子气相物质，根据物料平衡，不凝气产生量约为132t/a。不凝气进入厂区干气总管后作为加热炉燃烧，本次评价不凝气密度取1.25kg/m3，约10.56万m3/a，燃烧产物主要是颗粒物、NOx、SO2。

②燃烧废气

本项目产生的不凝汽经收集后进入全厂干气收集管道，全部进入加热炉燃烧处理。

a、烟气量

根据《污染源强核算技术指南 石油炼制工业》（HJ982-2018）中5.1.2.2核算烟气量产生量：

式中：V——标准状态下，燃料燃烧产生的湿烟气排放量，（m3/a）

B——燃料消耗量，m3/a；

Φ——燃烧烟气中的过剩氧量含量，%；本项目取8%；

Qd——燃料低位发热量，kJ/kg或kJ/m3。不凝汽取煤焦油热值33494kJ/kg；

经计算，本项目烟气量为：161.56万m3/a。

b、SO2源强核算

根据《污染源强核算技术指南 石油炼制工业》（HJ982-2018）中5.1.2.2核算SO2产生量：

式中：D——核算时段内二氧化硫的产生量，t；

B——核算时段内燃料的消耗量，t，（本项目取132t/a）

Ws——燃料中的硫含量，%，（煤焦油的硫主要是有机硫的形式存在，而本项目处理装置为物理过程，因此燃料中的含硫率不会高于煤焦油的含硫率，因此本项目取0.01）

经计算，SO2排放量为0.0264t/a。

c、NOX、颗粒物源强核算

《污染源源强核算技术指南 石油炼制工业》（HJ982－2018）未提供NOx、颗粒物源强核算方法，故参考《纳入排污许可管理的火电等17个行业污染物排放量计算方法(含排污系数、物料衡算方法)》(试行)（HJ982-2018）附录A，氮氧化物、颗粒物产污系数见表3.4.2-1。

表3.4.2-1   NOx、颗粒物源强系数

| 污染源 |  | 污染物 | 单位 | 产污系数 | 本项目产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 燃机 | 氮氧化物 | kg/t-原料 | 1.66 | 0.219t/a |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3-原料 | 103.9 | 0.011t/a |

企业目前有常压加热炉、减压加热炉、加氢反应一二段加热炉、分馏加热炉、制氢转化炉等加热炉，由于本项目不凝气进入厂区干气总管作为加热炉燃料，因此本次评价取制氢加热炉（2025年排放量最大，烟囱高度66m，内径18m）作为本项目不凝气加热炉载体作为评价。

表3.4.2-2   2025年制氢加热炉污染物排放情况

| 污染源 | 污染物 | 排放量 |
| --- | --- | --- |
| 制氢加热炉 | 废气量m3/a | 5.3856×108 |
|  | 氮氧化物t/a | 21.819 |
|  | 颗粒物t/a | 0.445 |
|  | 二氧化硫t/a | 0.233 |

本项目建成后，制氢加热炉燃烧废气污染物产排情况见表3.4.2-3。

表3.4.2-3   本项目建成后制氢加热炉污染物排放情况

| 污染源 | 污染物 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制氢加热炉 | 废气量m3/a | 5.3856×108 | / | / |
|  | 氮氧化物 | 22.038 | 2.755 | 40.92 |
|  | 颗粒物 | 0.456 | 0.057 | 0.85 |
|  | 二氧化硫 | 0.259 | 0.032 | 0.48 |

燃烧废气污染物满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015，含2024修改单）表3大气污染物排放限值；燃烧废气产生的SO2、NOx、烟尘满足工艺加热炉标准值（SO2＜100mg/m3，NOx＜150mg/m3，颗粒物＜20mg/m3）。

（2）动静密封点泄漏废气

设备管线组件泄漏主要污染物为VOCs。装置设备动、净密封泄漏动静密封点废气VOCs排放量计算采用《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》(HJ853-2017)的许可排放量的计算方法进行估算。

式中：E设备——设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物年许可排放量，kg/a；

ti—密封点的年运行时间，h/a；

eTOC,i—密封点i的总有机碳（TOC）排放速率，kg/h；

WFVOCs,i—流经密封点i的物料中挥发性有机物平均质量分数，根据设计文件取值；

WFTOC,i—流经密封点i的物料中总有机碳（TOC）平均质量分数，根据设计文件取值；

n—挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点数。

根据《石化行业VOCs污染源排查工作指南》（环办〔2015〕104号）（三）附录一.4.平均排放系数法，“若未提供TOC中VOCs的质量分数，则取1进行核算”，即按计算。

本项目生产设备动静密封点泄漏VOCs排放量详见表3.4.2-5所示。

表3.4.2-5  本项目生产设备动静密封点泄漏VOCs计算

| 设备类型 | 数量（个） | 排放速率eTOC,i（kg/h/排放源） | 年运行时间/h | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kg/h | t/a |
| 连接件 | 370 | 0.028 | 8000 | 0.031 | 0.249 |
| 开口阀或开口管线 | 12 | 0.03 | 8000 | 0.001 | 0.009 |
| 阀门 | 80 | 0.064 | 8000 | 0.015 | 0.123 |
| 压缩机、搅拌器、泄压设备 | 6 | 0.073 | 8000 | 0.001 | 0.011 |
| 泵 | 21 | 0.074 | 8000 | 0.005 | 0.037 |
| 法兰 | 120 | 0.085 | 8000 | 0.031 | 0.245 |
| 其他 | 16 | 0.073 | 8000 | 0.004 | 0.028 |
| 合计 | \ | \ | \ | 0.088 | 0.701 |

因此项目建成后，装置动静密封点VOCs排放量为0.701t/a。企业需通过设备与管线组件泄漏检测与修复(LDAR)管理降低设备动静密封点泄露VOCs排放。

（3）废气污染源汇总

本项目废气的产生、排放情况见表3.4.2-6。

表3.4.2-6   生产废气污染物排放一览表

| 类别 | 污染源 | 废气量 Nm3/a | 主要污染物 | 污染物排放情况 |  |  | 排放标准(mg/m3) |  | 治理措施 | 去除率(﹪) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放量 | 排放速率 | 排放浓度 | 标准限值 | 使用标准 |  |  |
|  |  |  |  | t/a | kg/h | mg/m3 |  |  |  |  |
| 有组 织废气 | 制氢加热炉 | 5.3856×108 | 氮氧化物 | 22.038 | 2.755 | 40.92 | 150 | GB31570-2015 | -- | -- |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.456 | 0.057 | 0.85 | 20 |  | -- | -- |
|  |  |  | 二氧化硫 | 0.259 | 0.032 | 0.48 | 100 |  | -- | -- |
| 动静密封点泄漏废气 |  | -- | NMHC | 0.701 | 0.088 | / | 4.0 | GB31570-2015 | 通过设备与管线组件LDAR管理降低设备动静密封点 | -- |

废水污染源及污染物分析

本项目循环水依托厂区现有循环水系统，本次评价不考虑循环水定期排污，因此本项目生产过程中产生的废水主要包括含油废水W1、地面清洗废水和初期雨水。

（1）含油废水W1

由于煤焦油进料量为120000t/a，其中的含水量为2%，因此煤焦油的含水量为2400t，假设原料煤焦油的水分全部脱除，则废水产生量为2400m3/a。参照本企业《40万吨/年煤焦油加氢及配套项目（变更）环评报告书》及本项目验收监测报告，脱水单元废水主要污染物参照罐区切水排放水质，主要污染物为COD、石油类，浓度分别为COD1000mg/L、石油类1500mg/L、硫化物80mg/L。废水进入污水处理场处理。

（2）地面清洗废水

本项目会定期对中试车间的地面进行清洁，其中中试车间地面采取每天一次“拖把拖洗”方式。采用“拖把拖洗”方式的用水主要为拖把涮洗用水，本项目需拖洗的中试车间总面积约600m2，地面清洗总用水量约为60m3/a。其排污系数取0.85，则产生的地面冲洗废水量约为51m3/a。主要污染物为COD、SS、石油类、BOD5、NH3–N，浓度分别为COD300mg/L、SS200mg/L、石油类200mg/L、BOD5150mg/L、NH3–N10mg/L。地面冲洗废水进入污水处理场处理。

（3）初期雨水

初期雨水量以多年平均小时最大降雨量的前15分钟降水作为初期雨水，本中试装置项目区面积为600m2，计算过程具体如下：

（新疆，环评手册）

式中：q—暴雨强度(L/S.hm2)；

p—重现期，取1年；

t—降雨历时；

经计算，q=27.34(L/S.hm2)

式中：Q—初期雨水排放量；

f—汇水面积，公顷；

ψ—径流系数（0.4~0.9，取0.6）

T—收水时间，一般取15分钟。

经计算，项目总汇水面积约为600m2(中试区)，前15分钟初期雨水量约0.886m3/次，根据鄯善县常年降水统计数据，按照每年降水5次计算，则初期雨水的量为4.43m3/a。初期雨水依托现有的生产污水处理场处理处理。

本项目废水的产生情况见表3.4.2-7，排放情况见表3.4.2-8。

表3.4.2-7  本项目废水产生情况一览表

| 废水类型 |  | 含油废水W1 | 地面清洗 | 初期雨水 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水量（m3/a） |  | 2400 | 51 | 4.43 | 2455.43 |
| COD | 产生浓度(mg/L) | 1000 | 300 | 1000 | / |
|  | 产生量(t/a) | 2.400 | 0.015 | 0.004 | 2.419 |
| BOD5 | 产生浓度(mg/L) | 300 | 150 | 300 | / |
|  | 产生量(t/a) | 0.720 | 0.008 | 0.001 | 0.729 |
| NH3-N | 产生浓度(mg/L) | 120 | 10 | 120 | / |
|  | 产生量(t/a) | 0.288 | 0.001 | 0.001 | 0.290 |
| 石油类 | 产生浓度(mg/L) | 1500 | 200 | 700 | / |
|  | 产生量(t/a) | 3.600 | 0.010 | 0.003 | 3.613 |
| SS | 产生浓度(mg/L) | 600 | 220 | 200 | / |
|  | 产生量(t/a) | 1.440 | 0.011 | 0.001 | 1.452 |
| 硫化物 | 产生浓度(mg/L) | 80 | 2 | 50 | / |
|  | 产生量(t/a) | 0.192 | 0.000 | 0.000 | 0.192 |

表3.4.2-8    本项目废水排放情况一览表

| 工序 | 废水量 | COD | BOD5 | 氨氮 | 石油类 | SS | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目废水产生量(t/a) | 2455.43m3/a | 2.419 | 0.729 | 0.290 | 3.613 | 1.452 | 0.192 |
| 本项目废水产生浓度(mg/L) | - | 985 | 297 | 118 | 1471 | 591 | 78 |
| 处理措施 | 格栅+隔油+涡凹气浮+溶气气浮+A/O生化+臭氧接触+BAF池+砂滤池+活性炭滤池+超滤 |  |  |  |  |  |  |
| 处理效率 | / | ≥95.0 | ≥95.0 | ≥97.0 | ≥99.2 | ≥99.5 | ≥99.6 |
| 排放浓度(mg/L)/参照现污水厂实际运行排放浓度 | - | 32 | 7.1 | 4.870 | 3.07 | 18 | 0.08 |
| 本项目废水排放量(t/a) | 491.10 | 0.016 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 3.93E-04 |
| 排放标准(mg/L) | - | - | - | - | 20 | - | 1.0 |
| 注：根据企业提供资料，废水回用率约为80% |  |  |  |  |  |  |  |

噪声污染源分析

本项目主要噪声源位于框架结构的装置区，敞开式布置，项目噪声源主要为各类机泵，噪声源具体情况见表3.4.2-9。

表3.4.2-9  项目主要噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 数量 | 空间相对位置/m |  |  | 声压级/dB(A） | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 1 | 混合罐输送泵 | 3 | -234.2 | -129.3 | 1.2 | 75 | 低噪声电机、基础减震 | 24h |
| 2 | 减底油泵 | 2 | -250.0 | -118.9 | 1.2 | 75 |  | 24h |
| 3 | 减顶轻油泵 | 2 | -263.9 | -108.4 | 1.2 | 75 |  | 24h |
| 4 | 污水泵 | 1 | -250.0 | -138.1 | 1.2 | 80 |  | 24h |
| 5 | 一级混料罐增压泵 | 4 | -263.9 | -124.1 | 1.2 | 75 |  | 24h |
| 6 | 二级混料罐增压泵 | 4 | -279.6 | -115.4 | 1.2 | 75 |  | 24h |
| 7 | 一段精制油输送泵 | 2 | -265.7 | -146.8 | 1.2 | 75 |  | 24h |
| 8 | 精制煤焦油外送泵 | 2 | -276.1 | -134.6 | 1.2 | 75 |  | 24h |
| 9 | 机械抽真空泵 | 2 | -281.4 | -152.0 | 1.2 | 85 |  | 24h |
| 10 | 一级板框压滤机 | 2 | -291.8 | -138.1 | 1.2 | 70 | 基础减震 | 24h |
| 11 | 二级板框压滤机 | 2 | -292.0 | -137.1 | 1.2 | 70 |  | 24h |
| 表中坐标以厂界中心（90.4580841,43.055519）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |

固体废物污染源分析

本项目运营期产生的固体废物主要分为一般固废、危险废物。

（1）生产装置固体废物

①废弃包装袋S1

本项目辅助材料为脱灰剂、极性吸附剂、脱金属剂的包装规格均为50kg/袋，辅助材料用量共氢氧化钾用量560t，则产生包装袋11200个，每个包装袋重量约为0.2kg/袋，则废包装袋产生量约为2.24t/a，根据本项目腐竹材料性质，不属于危化品，因此废弃包装袋属于一般固体废物，集中收集后外售至废品收购站。

②板框压滤机油泥S2

根据设计资料，本项目油泥产生量约988t/a，根据《国家危废管理名录》（2025年），属于名录中“HW08废矿物油与含矿物油废物”中“251-002-08石油初炼过程中储存设施、油-水-固态物质分离器、积水槽、沟渠及其他输送管道、污水池、雨水收集管道产生的含油污泥”，经厂区内危废暂存间暂存后交由有资质单位处理。

综上，各项固体废物产生及处置情况见表3.4.2-10。

表3.4.2-10  项目固体废物产生与处置结果一览表

| 装置单元 | 固废名称 | 形态 | 废物属性 | 废物类别及代码 | 产生量t/a | 排放特性 | 危险特性 | 污染防治措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 储存位置 | 排放去向 |
| 辅助材料包装 | 废包装袋 | 固态 | 一般固体废物 | SW17可再生类废物 900-099-S17 | 2.24 | 间歇 | / | 一般固废暂存区 | 外售 |
| 板框压滤机 | 油泥 | 半固态 | 危险废物 | HW08 251-002-08 | 988 | 间歇 | T，I | 危废暂存间 | 有资质单位处理 |

  - 清洁生产

本工程为煤焦油预处理项目，本项目主要对中低温煤焦油进行脱水除杂，采用调均单元—脱水—混合过滤除杂工艺，同时回收轻油。本次评价从资源能源利用、工艺技术、设备、自动化水平、“三废”治理、产品等六项指标方面进行清洁生产水平分析。

（1）资源能源利用

本项目设置循环水系统，充分利用生产用水，尽量循环使用可用水资源。采取分质用水，一水多用中水回用，减少取水量和废水排放量，提高水的重复利用率。选用热效率高的冷却器，减少循环水的使用量。凡表面温度大于50℃的设备和管道，均采用高性能的保温材料对加热设备和管道进行保温，减少热能的损失。采用DCS系统优化控制工艺参数，以便节省能源及原材料消耗。在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表，加强能源计量管理工作。

（2）工艺技术

本项目的产品为精制中低温煤焦油，所选工艺成熟且流程简单，所用设备较少，操作安全可靠。

经过精制的精制中低温煤焦油结合全馏分加氢处理，可以高收率生产洁净汽油、航煤和柴油，具有较高的经济价值‌。若应用于化工领域及建材领域，可显著提高生产装置的连续生产时间，同时芳烃、酚类、煤沥青等化学品的纯度、质量和收率也有所提高，可显著提高企业的经济效益。

（3）设备选择

项目使用设备为不锈钢材质，最大限度的减少腐蚀发生，原辅料通过计量泵计量后送入各个单元，均为密闭操作完成，最大程度减少污染物的无组织排放。

（4）自动化水平

本项目采用较先进的工艺装备，装置采用先进的DCS自动控制技术，工艺的自动化控制水平较高，有利于生产操作的稳定，进一步提高了工艺和装置的安全可靠性。

（5）“三废”治理

①废气：生产装备采用“密闭化、自动化”，最大程度减少污染物的无组织排放。

②废水：生产废水通过厂区现有污水处理场处理。

③固废：本项目油泥交有资质单位处理，辅助材料废包装袋外售处理，本项目无固废外排，不会造成二次污染。

综上所述，本项目针对“三废”产生情况采取了可靠的处理措施，最大限度实现了三废减排，符合清洁生产的要求。

（6）清洁生产小结

本项目工艺安全可靠，设备安装方便，自动化程度较高。生产过程中废气、废水可实现达标排放，固废可合理、安全处置。因此，本项目从资源能源利用、生产工艺选择、设备选择、自动化水平、污染控制、产品等方面分析，都可满足清洁生产的原则要求，其清洁生产能达到国内清洁生产的先进水平。

  - 总量控制

污染物排放量

本项目建成后，项目排污许可列入新疆美汇特石化产品有限公司排污许可证管理，现有排污许可证证书编号91650400660646659J001P，有效期限自2022年01月01日至2026年12月31日。

拟建项目投产后，全厂主要污染物排放总量见表3.6-11。

表3.6-11   美汇特全厂主要污染物排放量汇总  单位：t/a

| 类型 | 污染物名称 | 现有工程排放量 | 本项目排放量 | 以新带老削减量 | 本项目建成后全厂排放总量 | 排污许可总量 | 是否超出已有总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 8.28735 | 0.0264 | 0 | 8.31375 | 135.353 | 否 |
|  | 氮氧化物 | 39.39235 | 0.219 | 0 | 39.61135 | 186.36 | 否 |
|  | 颗粒物 | 2.34582 | 0.011 | 0 | 2.35682 | 30.752 | 否 |
|  | 非甲烷总烃 | 246.21 | 0.701 | 0 | 246.911 | 631.3226 | 否 |
| 废水 | COD | 6.84 | 0.016 | 0 | 6.856 | 15 | 否 |
|  | 氨氮 | 1.22 | 0.002 | 0 | 1.222 | 2.5 | 否 |

本项目总量控制

项目建成后，产生的废水经收集后送至厂区污水处理场处理后部分循环使用，约20%废水外排；本项目不凝气作为燃料燃烧。本项目建成后全厂颗粒物、SO2、氮氧化物、非甲烷总烃、COD、氨氮排放总量未超出现有排污许可排量总量，无需再重新申请总量。

- 环境现状调查与评价

  - 自然环境概况

地理位置

鄯善县位于新疆维吾尔自治区天山东段博格达山南麓的吐鲁番盆地东部，北与木垒县、奇台县为邻，东经七克台镇连接哈密市七角井乡，西部吐峪沟苏贝希村与吐鲁番市胜金乡接壤，南部经南湖戈壁至觉罗塔格与若羌县、尉犁县为界，地理坐标为北纬40°12′~43°33′，东经89°30′~91°54′，全县东西宽190km，南北长250km，总面积3.98万km2，约占新疆总面积的2.5%。县城距离乌鲁木齐约281km，兰新铁路、312国道、亚欧光缆贯穿全境，交通十分便利。

本项目位于鄯善工业园区-能源化工产业区，新疆美汇特石化产品有限公司厂区预留空地，地理位置坐标为：东经90°27′17.503″，北纬43°3′15.664″。

地形地貌

鄯善县三面环山一面靠近吐鲁番艾丁湖，地势东北高、西南低。著名的火焰山横贯全境，把全县分成了两个南北不同的自然气候区。县城附近为天山与火焰山之间的戈壁滩，平均海拔390m，自然坡度2%-5%，地形平坦、开阔。

新疆鄯善工业园区位于火焰山以北，天山山系博格达山南麓，地处山前冲洪积扇平原，地形地貌单一，地形开阔，地势平坦，海拔高程392～435m，地势整体呈西北向东南倾斜，北高南低，地面坡度2%。

能源化工产业区位于吐哈盆地的北侧，属天山系古老的山麓倾斜淤积平原，坎尔其河冲洪积扇西侧中部，地形开阔，全境海拔700～800m之间，地势西北高东南低，坡降为29‰左右，东西向坡降约为3‰左右。火车站镇域所在的冲洪积扇宽广无垠，属干燥地貌或堆积地貌。北靠博格达山，海拔最高3483m，向西南至鄯善县城，地势降至海拔400m以下。

地质条件

鄯善工业园区-能源化工产业区地表为第四系堆积层覆盖，出露地层主要有新生界沉积岩。地质年代为新生代第四纪淤积平原，以第四系上更新-全新统冲积、洪积及湖积的松散地层为主。地质条件为密集型的砂砾戈壁。南部火焰山丘陵地带分布有侏罗系、白垩系及第三纪地层，面积不大，岩性为杂色砂岩、砾岩、泥岩、砂质泥岩、泥岩与砂岩互层、泥岩与砾岩互层等，侏罗系下统为含煤层。在该区域内，第四系对地下水的形成分布至关重要，第四系沉积物由北向南，由山前向盆地中心分布，在成因上呈现洪积——冲洪积；在岩性上为卵砾石——砂砾石——各种砂层类土层，地貌形态表现为山前倾斜砾质平原。在广大的砾质平原区，地层单一，结构松散，厚度较大，最大堆积厚度可达600-700m。主要分布地层有：

(1)上更新统冲洪积层：分布于广大戈壁平原，是区域内面积最广的地层，岩性主要为灰黑色、灰褐色砂土和砾石混杂，砾石成分为砂岩、凝灰岩、闪长岩、花岗岩、泥岩等。砾石呈次棱角状，分选差。

(2)全新统冲洪积层：呈东西向分布在冲洪积扇前缘的绿洲地段，岩性为黄褐色、棕黄色及浅黄色亚砂土、亚粘土。下部为亚砂土及亚粘土和砂砾石互层。

(3)全新统冲积层：分布在北部坎儿其河河床中，在本区出露面积很小。岩性由卵石、砾石及砂土组成，砾径粗大，磨圆度及分选性较好。砾石成分以砂岩、变质岩、凝灰岩为主。

镇区地质构造为：北部基岩区褶皱发育，南部火焰山系由侏罗系、白垩组成北东东——南西西向的长轴背斜、向斜。构造应力场为北向压应力，且北部压应力大于南部。因此断层面产状多向北倾，断层性质为逆断层。由于区内第四系发育，分布广，所以大多数断层为隐伏断层，区域性断层走向为东-西向。地震烈度按8度设防。

本项目厂址由山地的戈壁砾石组成，土质强烈积盐，星辰具有厚层盐壳的残余盐土为主的土壤类型。地质年代为新生代第四纪淤积平原。地质条件为密集型的沙砾戈壁。

水文特征

1、地表水

鄯善县境内河流均属封闭性山间盆地内流区，发源于天山中段博格达山南坡，按水系的自然归宿属艾丁湖水系。在鄯善县以北天山南坡-博格达山区，海拔高度在1000-4100m左右，山脉山脊高度自西向东逐渐递减。山区上游发源着三条较大的内陆河流，北南走向，自西向东平行排列，即二塘沟、柯克亚河、坎儿其河，三河区域内还有众多的季节性洪沟。主要河流简介如下：

二塘沟流域干流上有多个小支流汇入，多呈西北-东南走向，左岸较右岸水系发育，在托万买里以上山区气候比较温凉，流域平均高程明显增高，降水较丰沛，又有少量的冰川水补给，是二塘沟河降水和产流的主要区域。

柯克亚河上游由两大支流汇入而成：一支为卡尔乌尔，另一支又由阔求尔乌尔和琼克什拉克两支组成，都为北南走向，河网发育比较均衡，每个支流河源区都发育着大片沼泽。高山区降水量比较丰沛，是河流的主要补给来源。河流在出山口附近进入柯克亚一库，经水库调节后，由柯克亚干渠引水至鄯善县灌区。

坎儿其河也为北南走向，由上游两大支流汇入而成，一支为台木哈达，另一支为公木艾格达，水系在2500m以上的中高山区比较发育，2500m以下中低山区几乎无长年流水的小支流汇入，气候明显偏干，无森林发育，河道渗漏大。鄯善县三河流域特征值参数统计见表4.1-1。

表4.1-1   鄯善县各水文站特征值参数统计表

| 河名 | 站名 | 测站高程（m） | 流域面积（km2） | 河长（km） | 流域平均宽度（km） | 流域平均高度（km） | 河网密度（km/km2） | 河道平均坡降 （‰） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二塘沟 | 托万买里 | 1450 | 344 | 31.3 | 13.9 | 2938.4 | 0.367 | 621.8 |
| 柯克亚河 | 柯克亚站 | 1045 | 707 | 45.6 | 17.9 | 2677.0 | 0.360 | 510 |
| 坎儿其河 | 铁路引水口 | 1300 | 548 | 44.8 | 18.3 | 2590.5 | 0.299 | 447.8 |

工业园区内无地表水系通过，在工业园区东侧为柯克亚河自北向南流入平原区，柯克亚河和坎儿其河上游建库截流，仅在洪水期有部分洪水从河床通过。

2、地下水

鄯善县位于天山褶皱带东段的山间断陷盆地北缘，由于火焰山的隆起，将盆地分为南北两个盆地，工业园区位于火焰山以北的北盆地。区内地层岩性主要有卵砾石、砂砾石、砂等第四纪沉积物。在火车站镇一带，第四纪沉积物厚度600-700m，向南、向西厚度逐渐变薄。

北盆地地下水埋藏与地形的高程分布基本一致，自北向南地下水的埋深由大到小，在600m高程线上地下水埋深为100m左右，向南2-4km为50m埋深等水位线，312国道沿线，地下水埋深为20m左右，靠近火焰山地下水埋深逐渐升高，在县城以南东巴扎乡一带，有泉水出露，溢出地表。

工业园区属干旱荒漠性气候，蒸发强烈，降水稀少，大量的降水主要集中在北部山区，地下水补给主要靠上游地下潜流、渠道水渗漏补给，降水对地下水补给意义不大。

根据水文地质测绘，工业园区地下水的径流方向与地形坡降基本一致，地下水总的流向为由北向南，水力坡度在火车站铁路沿线为3‰，向南向西逐渐减小，到鄯善镇一带，约为2‰。地下水渗透系数在火车站镇一带上游巨厚砂砾石堆积物中，透水性强。向西向南地下水径流速度逐渐变缓，到扇缘地带，沉积颗粒较细，地下水径流条件较差。

工业园区地下水的排泄主要为向下游侧向径流排泄和机电井开采为主，机电井开采在312国道地下水浅埋区。

工业园区地下水水化学类型主要为HCO3型水，在鄯善镇西部，零星分布有少量SO4和Cl型水。工程区所在的北盆地地下水矿化度大部分小于1g/L，沿火焰山前有一弧形条带状1~3g/L矿化度分布区。

随着大型工业企业及石油工业的不断发展、水利工程的日益完善，再加上农灌区地下水的大量开采，造成鄯善县地下水总体呈下降趋势。在鄯善镇一带，受地下水开采的动态影响，最高水位出现在12~3月，最低出现在6~9月，地下水每年以0.8~1.2m的速度下降。工业园区地下水埋深在25~40m，含水层厚度一般40~50m，单井出水量60~70m3/h，地下水年变幅约1.28m。

与园区距离较近的鄯善县水源地主要为县一、二水厂及三水厂水源地，最近距离约17km。根据区域水文地质资料，园区所在区域地下水流向为由北向南，鄯善县水源地位于东侧，不在园区所在区域的下游。

气候气象

鄯善县地处亚洲腹部。由于远离海洋，群山环绕，地貌复杂，形成了独特的气候。本区属于暖温带大陆性干旱气候区，主要气候特征是：四季分明，冬寒夏炎，降雨稀少，蒸发强烈，气候干燥，光照充足，无霜期长，昼夜温差大，大风和风沙是当地较为严重的灾害天气。常年风速2.1m/s，3-8月为大风季节，春季多持续性大风，夏季多阵性大风。主导风向为东风，次主导风向为东北风。

据气象部门多年统计资料，鄯善县基本气象资料如下：

多年平均气温                   12.8℃

1月份平均气温                  -8.5℃

7月份平均气温                  28.9℃

极端最高气温                    44.8℃

极端最低气温                   -28.7℃

年平均降雨量                   26.2mm

最大一日降水量                 28.8mm

年蒸发量                       2625.3mm

年日照时数为                   3060.2小时

年最大积雪厚度                 180mm

年最高相对湿度                 61%

年均相对湿度                   43%

年主导风向东风频率             12%

年静风频率                     42%

历年风速8级以上大风次数       23次

最大风速                       20m/s

最大月平均风速                 2.2m/s

极端最大风速                   34m/s

历年最多大风日数为             60天

历年年平均沙尘暴日数           46天

10℃以上积温                   4525.5℃

生态环境

鄯善县主要分布的自然土壤类型为大面积的棕色荒漠土和局部的盐土。受气候、河流、荒漠植被和人工灌溉条件的影响，又形成了灌耕土、灌淤土、潮土和风沙土四个农业土壤。全县共分六个土类，13个亚类，8个土属，22个土种。

根据《鄯善县农业区划报告集》工程区属火焰山-沙山北综合区。工业园区位于柯克亚河冲积扇扇缘和冲积平原。区域内土壤类型为棕漠土，共有2个亚类：灌溉棕漠土亚类和棕漠土亚类。棕漠土土壤水分条件差，生物积累量低，土壤缺氮、少磷、有机质含量低。工业园区地表几乎无野生植被，偶见柽柳、骆驼刺、白刺等旱生荒漠植被，根深、叶子退化，叶茎外部包有蜡质。

工业园区野生动物主要为斑鸠、家燕、麻雀、蝙蝠、老鼠等，无国家级及自治区级野生保护动物。

矿产资源

鄯善县在大地构造上属于北天山向斜褶皱带中的一部分，吐哈含煤盆地的中心部位，由于南北构造部位的差异，形成了全县矿产资源的明显分带性：沿盆地及其边缘形成了以煤、石油、天然气资源为主的矿产，在盆地的低凹部位聚集了以钠硝石、芒硝、石盐为主的近代矿产，在南部北天山向斜褶皱带觉罗塔格复被斜及中天山隆起的梧桐沟至阿奇山一带则以各种类型的铁矿石为主，其次是铬铁矿、大理岩、花岗岩、白云岩以及金、铜、镍等伴生矿产。

鄯善县石材资源储量巨大，品质独特，咸水沟“鄯善红”矿石是目前世界上唯一的红色系列巨型花岗岩整体矿山，经自治区矿产储量委员会批准认定的储量为3150万m3，预测远景储量20亿m3，咸水沟矿区面积近700km2，距咸水沟约50km的“雪莲花”花岗岩矿认定储量为315万m3，“雪莲花”矿床连绵分布于近100km2的范围内，矿体厚度约20-30cm，为我国罕见的大型整体矿，预测远景储量为几十亿立方米。

鄯善县石材资源丰富，品质优良。石材资源以“鄯善红”为代表品种，此外还有“荷兰菊”、大理石等其它石材品种，特别是黑色、白色、灰色、蓝色等颜色的花岗岩、大理石品种己在县境陆续被发现。

地震烈度

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）确定本区地震动峰值加速度0.15gal，对应地震基本烈度为Ⅶ度，区域构造稳定性较好。

  - 鄯善工业园区概况

规划名称

《鄯善工业园区总体规划(2024-2035年)》

规划范围

鄯善工业园区原规划面积为49.185km2，为一园两区：新材料产业区和能源化工产业区，其中：新材料产业区规划面积为32.713km2，其中北片范围北至产业北路，南至光明南三路，西至红山西路，东至柯柯亚路，向南沿着柯柯亚路与南片连接；南片北至园中路，南至天山路，西至辟展路，东至新城路。能源化工产业区规划面积为16.472km2，西侧包括多处重点企业；中部片区北至兰新铁路，南至铝业大道，西至深圳路，东至鄯源路；东部长鄯产业园保留中间地块，即由车师路、开源路、崛起路和铝业大道围合而成的地块。

扩区绿色能源化工产业示范区（以下简称示范区）14.9km2，位于鄯善县Z486线以南约10公里处、新疆硝石钾肥有限公司厂区以西约10km处，北至纬一路、南至纬三路，西至经一路、东至经三路。

工业园区总面积为64.085km2。

规划期限

园区总体规划期限为2024—2035年。

近期：2024—2030年

远期：2031—2035年

发展目标与战略

发展目标

（1）总目标

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以国家发展循环经济和低碳经济、走新型工业化道路、推进供给侧改革的大政方针为指导，以市场为导向，充分发挥新疆鄯善工业园区产业基础优势，走好新路，建设新区，打造生产技术国际领先、管理模式国内一流、园区产业与周边环境和谐发展，具有良好辐射能力的大型一体化工业园区。

（2）发展分目标

①规划近期（2024~2030）

加快建设重要基础设施以及重大建设项目的前期准备工作，重点打造硅产业和现代煤化工产业龙头项目，构建园区新时期发展的基本框架，创造良好的投资环境；丰富园区化学产品种类，为新材料、新能源等战略性新兴产业发展奠定基础；完善园区管理、服务等辅助系统的建设。

②规划远期（2031~2035）

进一步完善园区基础设施和配套服务设施的建设，完成园区原料供应项目的建设投产，全面展开园区各企业项目的建设。加大招商力度，提升集聚程度，形成多产业融合发展的新局面，经济效益显著提高，园区影响力及集聚力明显增强。

发展定位

以自治区党委会议上确立做大做强全区“十大产业集群”和吐鲁番市确立培育和发展壮大现代煤化工、新能源新材料等“六大产业集群”为引领，按照“生态优先、有序开发、规范发展、总量控制”的要求，坚持高起点规划、高标准建设、高水平管理、高质量合作，充分发挥鄯善矿产资源、区位交通、土地资源、产业基础等优势条件，加快建设以煤炭煤电煤化工、硅基新材料、石油天然气化工产业为主导，石材及新型建材、钢铁及装备制造产业为特色，以绿色新能源和现代物流为优势的“三主两特两优”现代产业体系。将新疆鄯善工业园区打造成为吐鲁番市重要的经济增长极、高质量发展的国家绿色园区、“三化”融合的国家级经济技术开发区。

发展规模

①规划近期（2024~2030）

加快建设重要基础设施以及重大建设项目的前期准备工作，重点打造硅产业和现代煤化工产业龙头项目，构建园区新时期发展的基本框架，创造良好的投资环境；丰富园区化学产品种类，为新材料、新能源等战略性新兴产业发展奠定基础；完善园区管理、服务等辅助系统的建设。规划近期项目实施后，将新增工业产品生产能力2061万吨/年，新增总投资1111亿元，年均新增销售收入678亿元，利税总额204亿元、利润总额162亿元。

②规划远期（2031~2035）

进一步完善园区基础设施和配套服务设施的建设，完成园区原料供应项目的建设投产，全面展开园区各企业项目的建设。加大招商力度，提升集聚程度，形成多产业融合发展的新局面，经济效益显著提高，园区影响力及集聚力明显增强。规划远期项目实施后，将新增工业产品生产能力869万吨/年，新增总投资1170亿元，年均新增销售收入1225亿元，利税总额336亿元、利润总额267亿元。

近、远期规划目标实现后，累计新增工业产品总生产能力将达到2930万吨/年，合计新增总投资2281亿元，年均新增销售收入1903亿元、利税总额540亿元、利润总额429亿元。

产业发展规划

产业发展方向

大力发展煤炭煤电煤化工产业。按照碳达峰、碳中和要求，统筹好发展和安全、发展与减排的关系，以七克台、库木塔格、沙尔湖为重点，大力推进煤炭资源开发，重点发展煤炭分质分级利用、煤制化学品、煤制能源等现代煤化工产业，实现资源清洁高效利用，力争将鄯善县建成自治区重要的煤炭供应保障基地。

延伸发展硅基新材料产业。坚持“煤电硅一体化”特色发展路径，紧盯疆内外市场需求和重大工程需求，加快推进重点项目建设，着力延伸工业硅、有机硅下游，逐步形成硅化工、硅光伏硅基电子材料三条产业链，培育壮大产业规模，把鄯善建成新疆硅基新材料现代产业体系的重要基地，努力打造全国重要的硅基新材料产业集群。

优化发展石油天然气化工产业。积极推动油气就地加工，延伸发展下游产业，充分利用轻烃资源，稳步拓展聚烯烃合成材料产业，形成涵盖原油加工、石油化工、精细化学品等门类齐全、基础雄厚的产业体系。

加快发展绿色新能源产业。紧盯国家、自治区加快发展新能源产业政策动向，以碳达峰、碳中和为契机，用好优越的光热、风能和广袤戈壁、沙漠、荒漠土地资源，加快推动太阳能、风能、氢能、储能等新能源产业项目建设，促进新能源产业与煤炭煤电煤化工、硅基新材料、石油天然气化工等产业耦合发展，全力打造自治区源网荷储一体化示范区及国家大型“沙戈荒”能源基地加快发展石材及新型建材产业。依托国家石材质检中心（鄯善），中亚石材博览中心、中亚石都等品牌资源，大力发展石材贸易、石材产品检测、石材技术培训等产业；着力优化石材产业布局，

推动鼓励园区天然石材加工企业兼并重组，形成若干优势企业；加大对花岗岩大理岩等特色石材资源的地质勘察力度，实现重点成矿带找矿新突破；引导石材企业向超薄板材、异型材、园林装饰、石艺家具等高端产品转型，加快开发大理石产品，提升石材产品附加值；推动石材产业转型升级，由天然石材向人造石材产业转型，进军石材新应用领域，优化发展钢铁及装备制造产业。充分利用全疆铸造产业基地重要载体，发挥鄯善县良好的区位交通条件、钢铁等产业基础优势，支持发展钢铁及装备制造“两头在外”生产企业，输入周边铁矿石、铁精粉，输出型钢、铸管、机械等产品，积极盘活钢铁产业链。推动钢铁产业向精密铸造、多品种小批量异型钢材和装备制造业升级发展，带动和促进钢铁及装备制造产业逐步向高端化、智能化、绿色化发展，不断发展壮大铸造及装备制造产业，打造新疆重要的装备制造产业聚集区。

高效发展现代物流业。以“铁路、公路”综合交通网为平台，以煤炭、铁矿、石材等优势原料、半成品和产品等为依托，以公铁联运路物流园发展为基础，着力打造以陆港经济为中心的物流产业区，培育和引进一批集仓储、包装、运输、流通加工和信息处理等功能为一体的现代物流企业，把鄯善县建设成“联通南北疆、辐射全国、远触中亚”的重要物流枢纽和现代物流中心。依托新材料产业区公路物流园和工业硅、有机硅、焦炭等外运契机，在园区布局建设大宗工业产品集散中心。积极对接“乌吐一体化”，高效发展现代物流业，将鄯善站打造成千万吨级物流基地和公铁联运综合交通枢纽，全面融入吐鲁番临空产业和乌吐铁公机一体化发展格局。

产业规划方案

强化资源整合和产业整合，推动传统优势产业改造提升，发展壮大战略性新兴产业，支撑吐鲁番市打造硅基新材料、石油天然气化工两大百亿级产业集群目标，规划推进工业强基和转型升级，重点发展七大产业。（1）重点聚焦石油天然气化工、硅基新材料、煤电煤炭煤化工、新能源产业等四大产业，强化产业链延链补链拓链强链，促进产业链提质、扩量、增效；（2）大力推动石材及新型建材、绿色冶金与铸造产业、现代物流等三大产业转型升级发展。

产业总体空间布局

规划形成新材料产业区、能源化工产业区和绿色能源化工产业示范区三大产业片区，实现"1+1+1>3"的协同发展效应。

表4.2-1     产业空间布局一览表

| 产业区名称 |  | 发展目标 | 产业空间布局（个数及名 称） | 工业用地面积 （公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新材料产业区 | 北片 | 重点发展围绕工业硅及其下游有机硅、多晶硅等产品生产与应用的硅基新材料产业，装备制造、打造硅基新材料产业集群 | 3个，分别为硅产业集聚组团、绿色冶金与铸造产业发展组团、化工配套组团 | 1888 |
|  | 南片 | 重点发展石材及新型建材、新能源设备及装备制造、现代物流等 | 4个，分别为新能源设备及装备制造组团、现代综合工业组团、综合物流仓储组团、综合服务 | 408 |
| 能源化工产业区 |  | 重点发展石油天然气化工及下游精细化工，打造先进装备制造、现代物流等 | 4个，化工产业组团、化工配套产业组团、装备制造产业组团、生产生活服务组团 | 772 |
| 绿色能源化工产业示范区 |  | 重点发展煤炭分质利用、煤制化学品和煤制能源三大板块，促进高端化工产业集群集聚，打造能源化工产业绿色低碳发展示范区 | 3个，煤制能源板块、煤制化学品板块和煤炭分质利用板块 | 1197 |

（1）新材料产业区北片和南片

新材料产业区北片重点发展围绕工业硅及其下游有机硅、多晶硅等产品生产与应用的硅基新材料产业，绿色冶金与铸造产业等，打造硅基新材料产业集群，共包括3个产业。新材料产业区南片重点发展新能源设备及装备制造、现代综合工业、综合物流仓储、综合服务等，共包括4个产业。

（2）能源化工产业区

能源化工产业区重点发展石油天然气化工及下游精细化工，化工配套产业以及先进装备制造等，打造石油天然气化工产业集群，共包括4个产业。

（3）绿色能源化工产业示范区

绿色能源化工产业示范区重点发展煤炭分质利用、煤制化学品和煤制能源三大板块等，促进高端化工产业集群集聚，打造能源化工产业绿色低碳发展示范区。

空间格局

国土空间结构

规划园区空间结构为∶“三廊、三片、三环带”。

“三廊”：分别为兰新铁路区域交通走廊、312国道区域交通走廊和S328省道区域交通走廊。沿柯柯亚路、石油大道打造两条区域交通走廊间的产业发展次廊。

“三片”：即三个产业发展片区，分别为新材料产业区、能源化工产业区、绿色能源化工产业示范区。三片区是园区产业发展的主阵地，各个片区分别配套差异化，新材料产业区和能源化工产业区有较为齐全的综合服务配套设施。

示范区周边无可依托的排水、供电和供热设施，待示范区落地后，需自建化工污水处理厂、变电站、集中供热中心等基础设施。

“三环带”：沿三个产业发展片区外围打造约500m宽的安全防护隔离带。安全防护隔离带内主要以生态防护、生态涵养、综合整治修复为主，基础设施廊道可优先布局于其内。

功重要控制线管控

（1）“三线”管控

永久基本农田保护线。园区内无永久基本农田。生态保护红线。园区内无生态保护红线。

根据收集资料和现场调查情况，园区内无永久基本农田，园区内无生态保护红线。根据《新疆维吾尔自治区人民政府关于同意新疆鄯善工业园区扩区的批复》（新政函〔2024〕201号）的内容：“原则同意新疆鄯善工业园区扩区14.9平方公里。扩区后园区总规划用地面积增至64.085平方公里，按“一园三区”布局，其中：新材料产业区32.713平方公里，能源化工产业区16.472平方公里，绿色能源化工产业示范区14.9平方公里。”

根据鄯善县“三区三线”划分成果显示，园区共划定城镇开发边界51.615km2。园区规划面积为64.085km2，部分超出了开发边界范围。根据《新疆维吾尔自治区人民政府关于同意新疆鄯善工业园区扩区的批复》（新政函〔2024〕201号）提出“新疆鄯善工业园区要做好国土空间规划衔接，开展土地勘测定界，及时完成园区国土空间专项规划及规划环评，确保近期建设项目选址符合国土空间规划和城镇开发边界用途管控规则”“吐鲁番市人民政府要做好新疆鄯善工业园区城镇开发边界优化统筹”

综上，园区近期建设项目选址应符合国土空间规划和城镇开发边界用途管控规则，按需有序办理相关手续，遵循集约节约的原则，保证开发建设空间严格控制在城镇开发边界之内。

（2）重要基础设施管线管控

输油管线2条。库鄯线（单侧防护管控距离200m）、新材料北区输油管线（单侧防护管控距离15m）、吐哈原油线（单侧防护管控距离15m）。

输气管线2条。西气东输三线（单侧防护管控距离418m）、鄯乌线（单侧防护管控距离200m）。

用地布局规划

新材料产业区用地布局

新材料产业区北片重点发展围绕硅产业、绿色冶金与铸造产业、化工配套产业，打造硅基新材料产业集群。新材料产业区南片重点发展新能源设备及装备制造、现代综合工业和现代物流等。

能源化工产业区用地布局

能源化工产业区重点发展石油天然气化工及下游精细化工、装备制造等，打造石油天然气化工产业集群。形成装备制造产业组团、生产生活服务组团、化工产业组团和化工配套产业组团。

绿色能源化工产业示范区用地布局

绿色能源化工产业示范区是鄯善工业园区的新增片区，重点承载现代煤化工产业方向的一体化项目建设，重点发展煤制能源、煤制化学品和煤炭分质利用三大板块，促进高端化工产业集群。

依托能源化工产业区基础设施现状

给水工程现状

能源化工产业区现状水源地为坎尔其水库，一条原水供水管道，输水能力2万m3/d，一条净水输水管线，输水能力4万m3/d。能源化工产业区配套建有净水厂一座，供水能力25000m3/d，原水、净水均有净水厂供应。能源化工区新增水源为二塘沟水库调水、柯柯亚水库引水，分别是区域调水的第二、三期项目，供水能力分别为1000万m3/a、2229万m3/a。

排水工程现状

能源化工产业区的污水处理厂位于能源化工产业区西南部，解放路以西4km，兰新高铁线以北380m处，中心点坐标：东经90°28′15.79"，北纬43°01′49.37"。（环评批复：新环函〔2018〕535号），处理能力为1万m3/d，处理工艺为改良氧化沟，包括污水一级预处理、污水二级生化处理、污水三级深度处理，处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排放至七克台镇防风林灌溉。2018年5月顺利通过竣工环保验收。

园区现有污水处理厂环保手续齐全，位于主导风向的下风向，且与城镇、工厂和生活区保持一定的卫生防护距离，大于300m，布局合理。但园区的现状污水处理规模难以满足未来发展需求。现状再生水利用程度偏低，污水资源未能实现有效回收利用。

供热现状

能源化工产业区无集中供热设施，主要为企业自主供热，以燃气锅炉为主。吐哈驻地和铁路小区实现区域集中供热，其中吐哈驻地采用2台40t/h的天然气锅炉供热，铁路小区采用1台40t/h的燃煤锅炉供热，供热面积约75×104m2，其他居民区冬季均采用天然气壁挂炉供暖，规划不考虑新增热源。

固废设施现状

（1）一般工业固废

2017年能源化工产业区委托吐哈油田南山渣场挂牌成立“园区一般固废处置场”，对能源化工区内企业一般固废进行合法处理，无违法倾倒行为，一般工业固体废物得到100%处置。

（2）危险废物

能源化工产业区石油产业产生的油泥、化工产业产生的溶液、废渣等工业废弃物由各自企业进行无害化处理后，由各企业危废暂存间临时存放，由第三方有资质的专业处置单位定期转运。

（3）生活垃圾

能源化工产业区生活垃圾依托火车站镇生活垃圾填埋场处理；目前鄯善县在七克台镇建成了垃圾中转站，待县城垃圾处理厂建成投运后，能源化工产业区生活垃圾将经中转站转运县城垃圾处理厂集中处理。

根据资料目前园区各类固体废物均可得到妥善处理，满足现有企业处置需求。

  - 环境质量现状评价

大气环境现状调查及评价

达标区判定

（1）数据来源

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），对于基本污染物环境质量现状数据，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

（2）评价标准

基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段的二级标准。

（3）评价方法

评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2026）中各项的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。

对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。

补充监测的特征污染物采用单因子污染指数法，其单项参数i在第j点的标准指数为：Si,j=Ci,j/Cs,j

式中：Si，j——单项标准指数；

Ci，j——实测值；

Cs，j——项目评价标准。

（4）空气质量达标区判定

根据鄯善县环境监测站提供的2023年数据，基本污染物环境空气质量现状评价表见表4.3.1-1。

表4.3.1-1    大气质量现状监测点信息表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度µg/m³ | 过渡阶段 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准值µg/m³ | 占标率% |  |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 7 | 60 | 11.66 | 达标 |
|  | 24小时平均第98百分位数 | 29 | 150 | 19.33 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 20 | 40 | 50.00 | 达标 |
|  | 24小时平均第98百分位数 | 53 | 80 | 66.25 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 120 | 60 | 200 | 不达标 |
|  | 24小时平均第95百分位数 | 290 | 120 | 241.67 | 不达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 46 | 30 | 153.33 | 不达标 |
|  | 24小时平均第95百分位数 | 168 | 60 | 280 | 不达标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数 | 2000 | 4000 | 50 | 达标 |
| O3 | 24小时最大8小时滑动平均值的第90百分位数 | 113 | 160 | 70.63 | 达标 |

由上表可知，项目所在区域SO2、NO2、CO、O3平均浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期二级标准，PM10、PM2.5超标，项目所在区域为环境空气质量不达标区域。PM2.5、PM10浓度超标主要原因是鄯善县所处区域干旱缺水、植被稀疏、地表干燥易起尘，受自然因素的影响比较明显。

其他污染物环境质量现状

（1）其他污染物

根据项目特点及该地区大气污染特点，确定其他污染物监测项目为：非甲烷总烃。

（2）补充监测数据来源

本次特征污染物引用《鄯善工业园区总体规划（2024-2035年）环境影响报告书》中鄯善工业园区运输服务中心（原火车站镇园区管委会）数据，由新疆新能源（集团）环境检测有限公司于2025年2开展的现场监测，监测点位见图4.3-1。

表4.3.1-2      大气监测点分布表

| 监测点坐标 | 监测因子 | 监测时段 | 点位 | 与本项目位置关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E:90.49881254° N:43.06979213° | 1小时均值：非甲烷总烃，每天采样4次，每小时采样不少于45min，连续监测7天。1小时均值02:00；08:00；14:00；20:00 | 2025年2月 | 鄯善工业园区运输服务中心（原火车站镇园区管委会） | 东北约2.8km |

（3）评价方法

本次环评空气环境质量现状采用超标率和最大浓度占标率进行评价，计算公式为：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大浓度占标率（无量纲）；

Ci—第i个污染物的最大浓度（μg/m3）；

Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准（μg/m3）。

（4）监测结果统计

非甲烷总烃监测结果见表4.3.1-3。

表4.3.1-3  非甲烷总烃现状监测结果  单位：mg/m3

| 采样点位 | 采样日期 | 采样频次 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鄯善工业园区运输服务中心 | 2025年2月16日 | 第1次 | 1.41 |
|  |  | 第2次 | 1.31 |
|  |  | 第3次 | 1.44 |
| 0 |  | 第4次 | 1.19 |
|  | 2025年2月17日 | 第1次 | 1.24 |
|  |  | 第2次 | 1.25 |
|  |  | 第3次 | 1.27 |
|  |  | 第4次 | 1.11 |
|  | 2025年2月18日 | 第1次 | 1.29 |
|  |  | 第2次 | 1.43 |
|  |  | 第3次 | 1.13 |
|  |  | 第4次 | 1.11 |
|  | 2025年2月19日 | 第1次 | 1.24 |
|  |  | 第2次 | 1.26 |
|  |  | 第3次 | 1.30 |
|  |  | 第4次 | 1.28 |
|  | 2025年2月20日 | 第1次 | 1.29 |
|  |  | 第2次 | 1.18 |
|  |  | 第3次 | 1.44 |
|  |  | 第4次 | 1.34 |
|  | 2025年2月21日 | 第1次 | 1.20 |
|  |  | 第2次 | 1.13 |
|  |  | 第3次 | 1.12 |
|  |  | 第4次 | 1.12 |
|  | 2025年2月22日 | 第1次 | 1.07 |
|  |  | 第2次 | 1.02 |
|  |  | 第3次 | 1.19 |
|  |  | 第4次 | 1.14 |

表4.3.1-4   非甲烷总烃现状监测及评价结果统计表

| 监测点名称 | 污染物 | 平均时间 | 评价标准ug/m3 | 监测浓度范围ug/m3 | 最大浓度占标率% | 超标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鄯善工业园区运输服务中心 | NMHC | 小时 | 2000 | 1020~1440 | 72 | 0 | 达标 |

评价结果表明：评价区域环境空气质量中非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值2.0mg/m3要求。

地表水环境质量现状调查与评价

本项目运营期产生的生产废水进入美汇特现有污水处理场处理达标后部分回用，剩余部分排入园区污水处理厂；本项目既不从地表水体取水，也不向地表水体排水，不与地表水体发生直接的水力联系。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中评价工作分级原则，参照地表水评价技术导则水污染影响型建设项目评价等级判定依据中的注10：“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按照三级B评价”，故本次评价未开展区域地表水环境现状调查与评价。

地下水质量现状调查与评价

本次地下水环境质量引用《鄯善工业园区总体规划（2024-2035年）环境影响报告书》数据及企业例行监测数据，监测点位见图4.3-1。

（1）监测点位

根据现场勘查与资料收集，地下水流向为自北向南径流；本次地下水监测布点依据《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）对工业污染源的监测布设方法。

具体点位情况详见表4.3.3-1和图4.3-1。

表4.3.3-1   地下水监测点位基本信息表

| 编号 | 数据来源 | 点位 | 坐标 |  | 相对项目区距离 | 与厂区的位置关系 | 采样时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 企业例行监测 | 东侧扩散井 | 90°28′14.00″ | 43°3′41.00″ | 0.36km | 东（侧游） | 2025年6月12日 |
| 2# |  | 项目区监测井 | 90°27′47.00″ | 43°3′20.00″ | / | 项目区 |  |
| 3# |  | 西侧监测井（与能化化工园区2#重合） | 90°26′50.00″ | 43°2′45.00″ | 0.51km | 西（侧游） |  |
| 4# | 《鄯善工业园区总体规划（2024-2035年）环境影响报告书》部分数据 | 能源化工园区1# | 90°25′2.64″ | 43°1′22.44″ | 3.93km | 西（侧游） | 2025年2月7日 |
| 5# |  | 能源化工园区2# | 90°26′50.00″ | 43°2′45.00″ | 0.51km | 西（侧游） |  |
| 6# |  | 七克台镇（坎儿井） | 90°30′16.56″ | 43°0′18.36″ | 6.10km | 南（下游） |  |

（2）监测项目及分析方法

本项目地下水监测点选用的监测因子有：pH、溶解性总固体、氰化物、CO32-、HCO3、氯化物（以Cl-计）、硫酸盐（以SO42-计）、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、氟化物（以F-计）、高锰酸盐指数、石油类、六价铬、总大肠菌群、砷、汞、镉、锌、铜、铅、钙、镁、钠、钾、总硬度、氨氮、挥发酚等。

地下水监测项目的采样及分析方法均按照《水环境水质监测质量保证手册》《水和废水监测分析方法》中的有关规定进行。

（3）评价方法

采用单因子污染指数法对地下水现状进行评价。公式如下：

式中：Pi—i污染物单因子污染指数；

Ci—i污染物的实测浓度均值mg/L；

Csi—i污染物评价标准值mg/L；

pH值单值质量指数模式为：

≤7.0时：

＞7.0时：

式中：PpH—pH值评价指数；

pHi—i点实测pH值；

pHsd—标准中pH的下限值（6.5）；

pHsu—标准中pH的上限值（8.5）。

（4）评价结果

地下水监测统计结果见表4.3.3-2~4.3.3-3。

从表4.3.3-2~4.3.3-3中评价结果可知，地下水环境质量符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，说明区域地下水水质良好。

表4.3.3-2   地下水环境质量现状监测结果表（企业例行监测）  单位：mg/L

| 序号 |  | 监测项目 | 单位 | 东侧扩散井 |  | 项目区监测井 |  | 西侧监测井 |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 监测值 | Pi | 监测值 | Pi | 监测值 | Pi |  |
| 1 |  | pH | 无量纲 | 8.3 | 0.87 | 8.3 | 0.87 | 8.3 | 0.87 | 6.5-8.5 |
| 2 |  | 氨氮 | mg/L | 0.040 | 0.08 | ＜0.025 | / | 0.070 | 0.14 | ≤0.5mg/L |
| 3 |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | ＜0.5 | / | ＜0.5 | / | ＜0.5 | / | ≤0.5mg/L |
| 4 |  | 挥发酚 | mg/L | 0.0012 | 0.6 | 0.0008 | 0.4 | 0.0016 | 0.8 | ≤0.002mg/L |
| 5 |  | 乙苯 | μg/L | ＜2 | / | ＜2 | / | ＜2 | / | ≤300μg/L |
| 6 |  | 对二甲苯 | μg/L | ＜2 | / | ＜2 | / | ＜2 | / | ≤500μg/L |
| 7 |  | 邻二甲苯 | μg/L | ＜2 | / | ＜2 | / | ＜2 | / |  |
| 8 |  | 间二甲苯 | μg/L | ＜2 | / | ＜2 | / | ＜2 | / |  |
| 9 |  | 苯 | μg/L | ＜2 | / | ＜2 | / | ＜2 | / | ≤10μg/L |
| 10 |  | 甲苯 | μg/L | ＜2 | / | ＜2 | / | ＜2 | / | ≤700μg/L |
| 11 |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.0 | / | 1.6 | / | 1.7 | / | / |
| 12 |  | 氰化物 | mg/L | ＜0.004 | / | ＜0.004 | / | ＜0.004 | / | ≤0.05mg/L |
| 13 |  | 汞 | μg/L | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ≤0.001mg/L |
| 14 |  | 砷 | μg/L | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 1.3 | 0.13 | ≤0.01mg/L |
| 15 |  | 总钒 | mg/L | ＜0.003 | / | ＜0.003 | / | ＜0.003 | / | / |
| 16 |  | 镍 | mg/L | ＜0.006 | / | ＜0.006 | / | ＜0.006 | / | ≤0.02mg/L |
| 17 |  | 铅 | mg/L | ＜0.002 | / | ＜0.002 | / | ＜0.002 | / | ≤0.01mg/L |
| 18 |  | 总氮 | mg/L | 0.95 | / | 0.88 | / | 0.87 | / | / |
| 19 |  | 总磷 | mg/L | 0.02 | / | ＜0.01 | / | 0.03 | / | / |
| 20 |  | 硫化物 | mg/L | 0.011 | 0.55 | 0.008 | 0.40 | 0.012 | 0.6 | ≤0.02mg/L |
| 21 |  | 石油类 | mg/L | ＜0.01 | / | ＜0.01 | / | ＜0.01 | / | / |
| 22 | 烷基汞 | 甲基汞 | ng/L | ＜10 | / | ＜10 | / | ＜10 | / | / |
|  |  | 乙基汞 | ng/L | ＜20 | / | ＜20 | / | ＜20 | / | / |
| 23 |  | 总有机碳 | mg/L | 0.5 | / | 0.6 | / | 0.4 | / | / |
| 24 |  | 苯并芘 | mg/L | ＜0.0000014 | / | ＜0.0000014 | / | ＜0.0000014 | / | ≤0.01μg/L |

表4.3.3-3   地下水环境质量现状监测结果表

| 序号 | 监测项目 | 单位 | 能源化工园区1# |  | 能源化工园区2# |  | 七克台镇（坎儿井） |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测值 | Pi | 监测值 | Pi | 监测值 | Pi |  |
| 1 | pH | 无量纲 | 7.7 | 0.47 | 7.8 | 0.53 | 7.6 | 0.40 | 6.5-8.5 |
| 2 | 溶解性总固体 | mg/L | 320 | 0.32 | 320 | 0.32 | 405 | 0.41 | ≤1000mg/L |
| 3 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | / | <0.002 | / | <0.002 | / | ≤0.005mg/L |
| 4 | CO32- | mmol/L | <0.01 | / | <0.01 | / | <0.01 | / | / |
| 5 | HCO3- | mmol/L | 2.07 | / | 2.17 | / | 2.17 | / | / |
| 6 | 氯化物 | mg/L | 48.2 | 0.19 | 46.9 | 0.19 | 137 | 0.55 | ≤250mg/L |
| 7 | 硫酸盐 | mg/L | 102 | 0.41 | 101 | 0.40 | 75.1 | 0.30 | ≤250mg/L |
| 8 | 硝酸盐 | mg/L | 2.56 | 0.13 | 2.53 | 0.13 | 3.89 | 0.19 | ≤20mg/L |
| 9 | 亚硝酸盐 | mg/L | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | ≤1mg/L |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | ≤1.0mg/L |
| 11 | 石油类 | mg/L | <0.01 | / | <0.01 | / | <0.01 | / | ≤0.05mg/L |
| 12 | 六价铬 | mg/L | <0.004 | / | <0.004 | / | <0.004 | / | ≤0.05mg/L |
| 13 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | <2 | / | <2 | / | <2 | / | ≤3mg/L |
| 14 | 砷 | μg/L | 2.4 | 0.24 | 1.8 | 0.18 | 1.4 | 0.14 | ≤10μg/L |
| 15 | 汞 | μg/L | <0.04 | / | <0.04 | / | <0.04 | / | ≤1μg/L |
| 16 | 镉 | μg/L | 0.1 | 0.02 | 0.58 | 0.116 | 0.21 | 0.042 | ≤5μg/L |
| 17 | 锌 | μg/L | 196 | 0.196 | 7.36 | 0.00736 | 14.9 | 0.0149 | ≤1mg/L |
| 18 | 铜 | μg/L | 1.01 | 0.001 | 2.25 | 0.002 | 2.42 | 0.002 | ≤1mg/L |
| 19 | 铅 | μg/L | 1.14 | 0.114 | 0.44 | 0.044 | 0.56 | 0.056 | ≤10μg/L |
| 20 | 钙 | / | 44.0 | / | 45.9 | / | 72.2 | / | / |
| 21 | 镁 | / | 9.40 | / | 10.0 | / | 19.2 | / | / |
| 22 | 钠 | / | 46.9 | / | 48.1 | / | 36.0 | / | / |
| 23 | 钾 | / | 1.10 | / | 1.14 | / | 1.44 | / | / |

声环境质量现状调查及评价

监测布点及时间

为了解项目周边声环境现状，本次评价委托新疆锡水金山环境科技有限公司于2026年1月16日进行现状监测。

监测方法

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）环境噪声监测要求。监测仪器使用AWA5688声级计（10330261），测量前后均用声级校准器进行校准。

评价标准

项目所处区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。

评价结果

监测及评价结果见表4.3.4-1。

表4.3.4-1   噪声现状监测结果   单位：dB（A）

| 测点编号 | 项目区 | 时段 | 监测结果 | 标准值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东北侧 | 昼 | 59 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜 | 47 | 55 | 达标 |
| 2 | 东南侧 | 昼 | 54 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜 | 44 | 55 | 达标 |
| 3 | 西南侧 | 昼 | 55 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜 | 47 | 55 | 达标 |
| 4 | 西北侧 | 昼 | 46 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜 | 45 | 55 | 达标 |

从上表的监测结果可以看出，昼间及夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准限值。

土壤环境质量现状调查及评价

监测布点

为了解项目区周边土壤环境质量现状，本次评价共布设6个监测点，其中包括3个土壤表层样点，3个土壤柱状样点。各监测点位名称及与项目相对关系见表4.3.5-1，土壤监测布点见图4.3-1。

表4.3.4-1  土壤监测点位布置情况表

| 点号 | 位置 | 相对于项目区 |  | 点位类型 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离km |  |  |
| T1 | 项目厂界北侧 | 东 | 0.1 | 表层样点 | pH、砷、镉、六价铬、汞、铜、铅、镍，共8项 |
| T2 | 项目厂界南侧 | 西 | 0.1 | 表层样点 |  |
| T3 | 中试装置区 | / | / | 表层样点 | （GB36600-2018）中表1基本45项和pH、石油烃，共47项 |
| T4 | 加氢装置附近 | / | / | 柱状样点 |  |
| T5 | 污水站附近 | / | / | 柱状样点 | pH、砷、镉、六价铬、汞、铜、铅、镍，共8项 |
| T6 | 焦油罐附近 | / | / | 柱状样点 |  |

监测时间

本次土壤环境质量监测数据由新疆锡水金山环境科技有限公司于2026年1月16日至现场采样监测。

监测因子

本次土壤现状监测项目为：土壤pH值、石油烃；

重金属和无机物：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍；

挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；

半挥发性有机物：苯并〔a〕蒽、苯并〔a〕芘、苯并〔b〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、䓛、二苯并〔a,h〕蒽、茚并〔1,2,3-cd〕芘、萘、硝基苯、苯胺、2-氯酚；

石油烃类：石油烃（C10~C40）。

评价标准

项目占地类型为建设用地，土壤质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值；

监测数据及评价结果

项目区土壤监测数据及评价结果见表4.3.5-2～表4.3.5-3。

表4.3.4-2  项目土壤现状监测及评价结果       ND表未检出

| 监测项目 | 标准值mg/kg | T3 | T4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表层样 | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m |
| pH | / | 8.10 | 8.12 | 7.96 | 7.86 |
| 石油烃（C10~C40） | 4500 | 96 | 127 | 139 | 131 |
| 砷 | 60 | 12.1 | 11.0 | 10.2 | 7.32 |
| 铅 | 800 | 27 | 30 | 25 | 20 |
| 汞 | 38 | 0.127 | 0.138 | 0.102 | 0.081 |
| 镉 | 65 | 0.44 | 0.42 | 0.39 | 0.35 |
| 铜 | 18000 | 23 | 25 | 20 | 17 |
| 镍 | 900 | 57 | 61 | 55 | 49 |
| 六价铬 | 5.7 | ND | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | 0.43 | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | 66 | ND | ND | ND | ND |
| 二氯甲烷 | 616 | ND | ND | ND | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | 9 | ND | ND | ND | ND |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | ND | ND | ND | ND |
| 氯仿 | 0.9 | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | ND | ND | ND | ND |
| 四氯化碳 | 2.8 | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | 5 | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | 4 | ND | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯 | 2.8 | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯丙烷 | 5 | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯 | 1200 | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | 53 | ND | ND | ND | ND |
| 氯苯 | 270 | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | 28 | ND | ND | ND | ND |
| 间,对-二甲苯 | 570 | ND | ND | ND | ND |
| 邻-二甲苯 | 640 | ND | ND | ND | ND |
| 苯乙烯 | 1290 | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | ND | ND | ND | ND |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | ND | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | 20 | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯苯 | 560 | ND | ND | ND | ND |
| 氯甲烷 | 37 | ND | ND | ND | ND |
| 硝基苯 | 76 | ND | ND | ND | ND |
| 苯胺 | 260 | ND | ND | ND | ND |
| 2-氯苯酚 | 2256 | ND | ND | ND | ND |
| 苯并〔a〕蒽 | 15 | ND | ND | ND | ND |
| 苯并〔a〕芘 | 1.5 | ND | ND | ND | ND |
| 苯并〔b〕荧蒽 | 15 | ND | ND | ND | ND |
| 苯并〔k〕荧蒽 | 151 | ND | ND | ND | ND |
| 䓛 | 1293 | ND | ND | ND | ND |
| 二苯并〔a,h〕蒽 | 1.5 | ND | ND | ND | ND |
| 茚并〔1,2,3-cd〕芘 | 15 | ND | ND | ND | ND |
| 萘 | 70 | ND | ND | ND | ND |

表4.3.4-3  项目区土壤现状监测及评价结果   ND表未检出

| 监测项目 | 标准值mg/kg | T1 | T2 | T5 |  |  | T6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表层样 | 表层样 | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m |
| pH | / | 8.17 | 8.03 | 8.19 | 7.89 | 7.81 | 8.14 | 8.12 | 7.94 |
| 砷 | 60 | 11.0 | 10.4 | 12.4 | 8.86 | 7.24 | 10.1 | 8.73 | 7.23 |
| 铅 | 800 | 29 | 25 | 27 | 21 | 17 | 25 | 20 | 17 |
| 汞 | 38 | 0.136 | 0.122 | 0.121 | 0.086 | 0.081 | 0.104 | 0.088 | 0.072 |
| 镉 | 65 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 0.44 | 0.40 | 0.36 |
| 铜 | 18000 | 23 | 25 | 23 | 19 | 15 | 26 | 21 | 17 |
| 镍 | 900 | 56 | 59 | 58 | 51 | 45 | 55 | 48 | 43 |
| 六价铬 | 5.7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

根据上表统计结果可知，项目区土壤各监测因子浓度均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值要求，当地土壤环境质量较好。

生态环境质量现状调查及评价

生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》，本项目所在地区属于Ⅲ天山山地干旱草原—针叶林生态区，Ⅲ4天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区，51．吐鲁番盆地绿洲外围防风固沙、油气勘探开发环境保护生态功能区。项目区生态功能区划见图4.3-2。

表4.3.6-1  新疆生态功能区（摘录）

| 生态功能分区单元 |  |  | 主要生态服务功能 | 主要生态 环境问题 | 主要生态敏感因子、敏感程度 | 主要保护目标 | 保护措施 | 发展方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态区 | 生态亚区 | 生态功能区 |  |  |  |  |  |  |
| Ⅲ天山山地干旱草原—针叶林生态区 | Ⅲ4 天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区 | 51．吐鲁番盆地绿洲外围防风固沙、油气勘探开发环境保护生态功能区 | 油气资源、荒漠化控制 | 油气污染、风沙危害、土壤风蚀、 | 生物多样性和生境不敏感，土壤侵蚀极度敏感，土地沙漠化轻度敏感，土壤盐渍化不敏感 | 保护地下水、保护荒漠植被和砾幕 | 规范油气勘探开采作业、废弃物无害化处理、铁路公路沿线采用机械和生物措施防风防洪、节约用水 | 在保护生态、控制污染的前提下，合理开发油气资源 |

动植物

根据新疆动物地理区划，能源化工产业区属于古北界－中亚亚界－蒙新区-西部荒漠亚区－东疆小区。从地理位置上看，能源化工产业区位于鄯善县火车站镇，这里人类活动频繁，由于极端干旱的大陆性气候控制下的严酷荒漠自然环境条件，致使评价区所属动物区系的野生动物种类组成贫乏，组成简单，分布于该区的动物常见的野生动物也多为伴人类活动的物种，主要有荒漠麻蜥、田鼠、野兔、斑鸠、家燕、麻雀、喜鹊等。

项目区域属于内陆干旱荒漠区，植被类型为荒漠植被。按中国植物地理区系划分，项目区植被类型划分属于新疆荒漠区，东疆和南疆荒漠亚区，东疆荒漠省和塔里木荒漠省，嘎顺戈壁州。极端干旱的环境严重限制了植物群落的发育。项目区由于人类开发，人工绿化区有断续的自然植被生长，主要为多枝柽柳、骆驼刺、芦苇等，绿化树种主要有新疆杨、柳树、沙枣树、榆树等。

土壤类型

项目所在区域土壤类型较简单，仅有棕漠土一种类型土壤。

棕漠土是在广大洪冲积扇上发育的一类土壤，本区域分布的棕漠土多为砾质棕漠土，这种土壤是由该地区特殊的荒漠气候特点下形成的土壤，它的成土母质为洪积冲积物，发育的表土层厚度很小。由于强烈的风蚀作用地表通常是覆盖着砾幕，表层有发育不大明显的孔状荒漠结皮，土层薄，大多数土壤由结皮以下开始有大量的石膏积聚，下部为沙砾层，地下水位很深，植被稀疏，以麻黄、琵琶柴为主，植物种类简单，覆盖度极低，一般小于5%，甚至为裸地。该土壤发育过程缓慢，剖面呈棕黄色、棕色，其土壤剖面特征如下：

0-3cm棕色，砂壤夹碎石，地表有砾幕，孔状结皮，干，稍松，有大量中细孔，全层多角砾，无植物根系。

3-12cm棕色，砂壤夹碎石，块状，于，销紧，有中量细孔，多石膏结晶，无植物根系。

12-41cm灰棕色，砂砾层夹砂壤，假块状，干，紧，有少量细孔，无植物根系。

41-120cm灰棕色，砂砾层，干，紧，有少量中细孔，无植物根系。

土地利用现状调查

本项目位于新疆美汇特石化产品有限公司预留空地内，项目选址土地利用为三类工业用地。

- 环境影响分析与评价

  - 施工期环境影响分析

本项目施工期主要为控制室开挖施工、支架基础开挖施工、生产装置安装等，工程量较小。

大气环境影响分析

本项目施工期间废气主要为支架基础开挖时产生的扬尘、施工设备产生的设备废气、焊接废气及涂料废气。由于项目工程量小，施工期短，对环境的影响属短期影响，其影响随施工结束而消失。因此，对周围大气环境影响较小。

（1）扬尘

施工场地堆场扬尘是施工期空气污染的重要来源之一。堆场物料的种类、性质及堆场附近的风速与起尘量有很大关系，项目施工过程简单，施工时间较短，施工单位做好以下的防范措施后对环境影响较小：

①施工期间，施工场地应设置围挡；

②施工期间的料堆、土堆等应加强防起尘措施，在施工场地内堆置超过一周的，应覆盖防尘布、防尘网等；

③建设工地上所有裸露地面应经常洒水，每天洒水4～5次，使其保持一定的湿度，可使扬尘减少70%左右，使得在车辆进出或刮风时不致形成大量扬尘，100m范围外扬尘浓度小于0.28mg/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准日平均浓度限值要求（颗粒物：0.3mg/m3）；

④在施工场地进出口设置沉淀池，定时洒水降尘，对场地内运输道路定期洒水和清扫，运输车辆进入施工场地应低速行驶。

落实以上防尘措施后，施工扬尘的影响范围和程度将大大降低，对周边环境影响不大。

（2）施工机械、机动车尾气

施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备、吊装机械的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其排放方式是间断性无组织排放。

项目采取的减缓对周边环境空气的影响措施有：采用废气排放符合国家标准的机械设备和运输车辆并加强设备、车辆的维护保养，使其始终处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆。通过采取以上措施，加之本项目所在区域空旷，空气流通性好，施工车辆机械废气和车辆尾气对周边环境不大。

（3）焊接废气

管道现场焊接过程中会产生少量的焊接废气，焊接废气包括焊接烟尘和焊接烟气，主要污染物为氮氧化物、一氧化碳、氟化物等对人体有害的物质。由于项目在室外施工，施工场地空旷，通风扩散条件较好，污染程度相对较轻，随着管道安装工程的结束环境影响跟着消失。焊接施工工人佩戴了防毒防护口罩方可进行焊接施工。

（4）涂料废气

现场钢架、管道等需进行防腐、防火涂料，施工过程将产生少量的有机废气，主要为挥发性有机物。由于项目在室外施工，施工场地空旷，通风扩散条件较好，污染程度相对较轻，随着管道安装工程的结束环境影响跟着消失。焊接施工工人佩戴了防毒防护口罩方可进行喷涂施工。

水环境影响分析

施工期废水主要为施工废水和生活污水排放对项目区水环境的影响，这些影响主要在施工区范围内。

（1）生活污水

根据工程分析，项目施工期施工人员约60人，施工时间为12个月，施工人员生活用水量按80L/人·d计算，则施工人员用水量为则施工人员用水量为4.8m3/d（1728m3），生活污水的排放量按用水量的80%计，则施工人员生活污水产生量为3.84m3/d（1382.4m3）。施工期间产生的生活污水进入厂区污水处理系统，不会对周边水环境造成不利影响。

（2）施工废水

工程施工将产生一定量的施工废水。项目主体建筑物施工过程中的废水主要产生于建筑物砼浇筑与养护过程中，施工废水中主要污染物为SS、石油类施工废水经隔油沉淀池处理后回用，不外排，因此，施工废水对水环境影响很小。

声环境影响分析

施工期噪声主要来源于施工机械，如运输车辆、挖掘机、平土机、电钻和焊接机等，声级为80~90dB(A)，距施工机械不同距离处声级情况见表5.1-1。

表5.1-1    距施工机械不同距离处的声级

| 序号 | 设备名称 | 噪声源强dB(A)(1m处声压级) | 噪声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10m | 20m | 30m | 50m | 100m | 200m |
| 1 | 运输车辆 | 85 | 65 | 59 | 55.5 | 51 | 45 | 39 |
| 2 | 装载机 | 80 | 60 | 54 | 50.5 | 46 | 40 | 34 |
| 3 | 挖掘机 | 80 | 60 | 54 | 50.5 | 46 | 40 | 34 |
| 4 | 电钻 | 85 | 65 | 59 | 55.5 | 51 | 45 | 39 |
| 5 | 焊接机 | 90 | 70 | 64 | 60.5 | 55 | 50 | 44 |
| 6 | 吊车、升降机等 | 80 | 60 | 54 | 50.5 | 46 | 40 | 34 |
| 等效声源 |  | 95.3 | 75.3 | 69.3 | 65.8 | 61.3 | 55.3 | 49.3 |

根据表5.1-1可知，项目施工过程中昼间超过《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准要求出现在距离声源20m范围内；夜间施工噪声超标出现在距离声源100m范围内。项目200m范围内无敏感目标分布，项目施工过程中，对周边环境影响较小。

同时，为减轻项目施工噪声对周边环境的影响较小。建设单位应加强施工期管理，尽量减轻对区域声环境的影响。

固体废物环境影响分析

施工期间的固体废物主要为建筑垃圾、土石方以及施工人员的生活垃圾。

（1）建筑垃圾

建设项目在施工过程中产生的建筑垃圾包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。对于可以回收利用的建筑材料，如废金属、废钢筋、废铁丝、废砖块、废木材等应尽量回收利用；其他不能回收利用的建筑材料收集后送往鄯善县建筑垃圾填埋场处置。

（2）土石方

项目钢结构和设备基础的开挖土石方可用于厂区平整，基本取弃平衡。综上，本项目产生建筑垃圾可得到妥善处置，不会对周边环境造成影响。

（3）生活垃圾

项目在施工期产生的生活垃圾约为30kg/d，依托厂内生活垃圾收集设施，厂内统一收集管理，由环卫部门负责清运处理，对环境的影响不大。

施工期项目的固体废物排放是暂时的，随着施工的结束而减小，通过积极有效的施工管理，施工期固体废物对环境造成的影响不大。

生态环境影响分析

本项目在新疆美汇特石化产品有限公司现有厂区内建设，项目内部道路已硬化，本项目区受已建项目及人为活动干扰，基本无野生动植物分布。

本项目对生态环境影响主要为水土流失。区域土壤侵蚀主要为风蚀，项目建设不可避免地要加重区域水土流失，本项目建设的水土流失危害主要表现在三个方面：一是项目在施工准备期及施工期对占地范围内的地表扰动剧烈，由此引起的人为加速土壤流失将对周边环境产生不良影响；二是发生的土壤流失如不能做好防治工作，可能淤积区域排水管道，阻断区域排水体系，影响区域沟道的排水功能；三是在各工程区内，如果不注重施工的临时性防护，也会造成当地水土流失的加剧。

为减少施工期的水土流失，建设单位应精心组织，合理安排施工计划，在暴雨季节采取合理的防护措施，并减少雨季时的施工，对土石方挖填等方案进行周密论证，优选出水土流失较少的方案。

施工期要注意防止水土流失，要尽量做到挖、填方的平衡，减少借方和弃方；施工中所用材料统一堆放管理，设置专门的材料场；加强施工管理，把拟建项目引起的难以避免的植被破坏减少到最低限度，并采取措施，尽力减少土壤侵蚀。

  - 运营期环境影响分析

运营期大气环境影响分析

区域长期气象资料统计分析

根据生态环境部环境工程评估中心国家环境保护环境影响评价重点实验室提供的判定资料，距离本项目最近的气象站为吐鲁番东坎气象站。因此采用的是吐鲁番东坎气象站（51572）资料，气象站位于新疆维吾尔自治区，地理坐标为东经89.3056°，北纬42.8908°，海拔高度-48.7m。气象站始建于1957年，1957年正式进行气象观测。

吐鲁番东坎气象站是经筛选后园区所在地区气象特征一致的最近国家气站，拥有长期的气象观测资料，观测气象数据信息见表5.2.1-1。

表5.2.1-1  观测气象数据信息

| 气象站名称 | 气象站编号 | 气象站等级 | 相对距离（km） | 海拔高度（m） | 数据年份 | 气象要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吐鲁番东坎 | 51572 | 一般站 | 95 | -48.7 | 2023 | 风向、风速、总云、低云、温度 |

吐鲁番东坎气象站气象资料整编表如表5.2.1-2所示。

表5.2.1-2  吐鲁番东坎气象站常规气象项目统计（2003-2023）

| 统计项目 |  | *统计值 | 极值出现时间 | **极值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温(℃) |  | 15.6 |  |  |
| 累年极端最高气温(℃) |  | 46.5 | 2004-07-13 | 48.2 |
| 累年极端最低气温(℃) |  | -17.8 | 2013-01-12 | -21.7 |
| 多年平均气压（hPa） |  | 1022.3 |  |  |
| 多年平均水汽压（hPa） |  | 7.3 |  |  |
| 多年平均相对湿度（%） |  | 35.7 |  |  |
| 多年平均降雨量（mm） |  | 10.9 | 2015-06-17 | 9.0 |
| 灾害天气统计 | 多年平均沙暴日数（d） | 4.1 |  |  |
|  | 多年平均雷暴日数（d） | 3.7 |  |  |
|  | 多年平均冰雹日数（d） | 0.0 |  |  |
|  | 多年平均大风日数（d） | 7.0 |  |  |
| 多年实测极大风速（m/s）、相应风向 |  | 23.3 | 2010-04-24 | 30.1NNW |
| 多年平均风速（m/s） |  | 1.6 |  |  |
| 多年主导风向、风向频率（%） |  | ENE11.5% |  |  |
| 多年静风频率（风速〈=0.2m/s）（%） |  | 5.9 |  |  |
| *统计值代表均值 **极值代表极端值 |  | 举例：累年极端最高气温 | *代表极端最高气温的累年平均值 | **代表极端最高气温的累年 |
| 吐鲁番东坎风向玫瑰图（静风频率5.9%） |  |  |  |  |

评价基准年地面气象观测资料统计分析

（1）地面气温

2023年吐鲁番东坎气象站月平均气温变化情况见表5.2.1-3、图5.2-1。

表5.2.1-3   2023年吐鲁番东坎气象站平均温度的月变化一览表  单位：℃

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | -8.47 | 3.96 | 14.42 | 18.54 | 25.11 | 32.15 | 33.96 | 32.67 | 25.82 | 18.14 | 5.23 | -5.80 |

图5.2-1    2023年吐鲁番东坎气象站平均温度的月变化图

从图表中数据可以看出，吐鲁番东坎气象站2023年全年12月平均温度最低，为-5.8℃；7月份平均温度最高，为33.96℃；全年平均温度为16.31℃。

（2）风速

吐鲁番东坎气象站2023年月平均风速变化情况见表5.2.1-4、图5.2-2。

表5.2.1-4   2023年吐鲁番东坎气象站平均风速的月变化一览表  单位：m/s

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （m/s） | 1.32 | 1.45 | 1.80 | 2.11 | 2.05 | 1.96 | 1.90 | 1.84 | 1.87 | 1.48 | 1.34 | 1.21 |

图5.2-2  2023年吐鲁番东坎气象站平均风速的月变化

从图表中数据可以看出，吐鲁番东坎气象站2023年全年12月平均风速最低，为1.21m/s；4月份平均风速最高，为2.11m/s；全年平均风速为1.69m/s。

（3）风向

吐鲁番东坎气象站2023年各月、各季及全年风向频率分布情况见表5.2.1-5、图5.2-3。从图中数据可以看出，2023年吐鲁番东坎气象站全年主导风向为E风，静风频率0.17%。

表5.2.1-5  年均风频的月变化、季变化及年均风频

| 风向 风频（%） | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 16.94 | 10.62 | 9.81 | 11.42 | 8.06 | 3.63 | 5.78 | 4.30 | 5.24 | 2.55 | 2.55 | 1.61 | 3.36 | 2.96 | 3.23 | 7.53 | 0.40 |
| 二月 | 15.63 | 6.70 | 8.78 | 10.71 | 11.01 | 4.76 | 3.27 | 4.32 | 5.95 | 2.38 | 5.06 | 3.13 | 4.02 | 3.57 | 3.27 | 7.14 | 0.30 |
| 三月 | 9.14 | 6.72 | 8.47 | 10.62 | 14.78 | 6.85 | 7.80 | 7.66 | 6.59 | 3.36 | 2.69 | 2.28 | 4.30 | 2.55 | 2.42 | 3.76 | 0.00 |
| 四月 | 5.42 | 4.58 | 7.08 | 11.25 | 15.14 | 7.64 | 6.53 | 4.72 | 6.25 | 4.44 | 3.19 | 3.75 | 7.08 | 4.86 | 3.75 | 4.17 | 0.14 |
| 五月 | 4.97 | 3.90 | 6.85 | 6.85 | 14.78 | 6.45 | 6.05 | 6.18 | 6.85 | 4.17 | 6.32 | 6.05 | 10.22 | 3.49 | 3.09 | 3.76 | 0.00 |
| 六月 | 5.14 | 4.17 | 5.14 | 5.83 | 12.36 | 6.11 | 5.56 | 6.25 | 5.97 | 6.53 | 8.75 | 8.61 | 8.89 | 4.44 | 2.22 | 3.89 | 0.14 |
| 七月 | 4.97 | 4.03 | 6.59 | 8.20 | 13.04 | 5.91 | 4.97 | 5.78 | 6.72 | 5.65 | 9.95 | 9.95 | 7.12 | 2.42 | 2.42 | 2.28 | 0.00 |
| 八月 | 5.78 | 4.97 | 4.30 | 6.72 | 13.31 | 6.05 | 5.91 | 4.84 | 5.91 | 5.91 | 9.14 | 8.74 | 9.41 | 3.09 | 3.09 | 2.69 | 0.13 |
| 九月 | 3.89 | 2.92 | 5.83 | 9.86 | 15.97 | 6.67 | 6.67 | 6.53 | 6.53 | 5.42 | 5.42 | 4.03 | 7.92 | 3.06 | 5.28 | 3.75 | 0.28 |
| 十月 | 9.27 | 4.84 | 7.53 | 12.77 | 12.37 | 4.97 | 6.85 | 4.84 | 4.84 | 3.23 | 4.57 | 4.44 | 4.57 | 2.69 | 5.78 | 6.45 | 0.00 |
| 十一月 | 18.75 | 9.72 | 10.28 | 8.19 | 9.58 | 4.58 | 4.72 | 6.11 | 4.17 | 2.22 | 2.08 | 3.61 | 3.33 | 2.22 | 3.75 | 6.11 | 0.56 |
| 十二月 | 16.12 | 10.28 | 8.63 | 9.64 | 7.23 | 4.31 | 5.71 | 4.31 | 5.33 | 3.43 | 3.17 | 3.30 | 3.55 | 2.66 | 5.20 | 6.98 | 0.13 |
| 春季 | 6.52 | 5.07 | 7.47 | 9.56 | 14.90 | 6.97 | 6.79 | 6.20 | 6.57 | 3.99 | 4.08 | 4.03 | 7.20 | 3.62 | 3.08 | 3.89 | 0.05 |
| 夏季 | 5.30 | 4.39 | 5.34 | 6.93 | 12.91 | 6.02 | 5.48 | 5.62 | 6.20 | 6.02 | 9.28 | 9.10 | 8.47 | 3.31 | 2.58 | 2.94 | 0.09 |
| 秋季 | 10.62 | 5.82 | 7.88 | 10.30 | 12.64 | 5.40 | 6.09 | 5.82 | 5.17 | 3.62 | 4.03 | 4.03 | 5.27 | 2.66 | 4.95 | 5.45 | 0.27 |
| 冬季 | 16.24 | 9.30 | 9.07 | 10.57 | 8.67 | 4.22 | 4.99 | 4.31 | 5.49 | 2.81 | 3.54 | 2.68 | 3.63 | 3.04 | 3.95 | 7.21 | 0.27 |
| 全年 | 9.67 | 6.14 | 7.44 | 9.34 | 12.28 | 5.66 | 5.84 | 5.49 | 5.86 | 4.11 | 5.24 | 4.96 | 6.14 | 3.16 | 3.63 | 4.87 | 0.17 |

图5.2-3    吐鲁番东坎气象站2023年风频玫瑰图

（4）污染系数

污染系数综合反映了风向和风速对污染源下风向受污染程度的共同影响。污染系数越大表明该方位受污染的程度越大。评价区域年、各期污染系数统计见表5.2.1-6，2023年全年和各季污染系数玫瑰见图5.2-4。

根据表5.2.1-6中的数据可知，2023年全年污染指数以E方向最大，全年污染系数百分率为13.88%。

表5.2.1-6  2023年月、季及全年各风向污染系数统计表（%）

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 14 | 7.27 | 6.17 | 7.42 | 6.4 | 2.12 | 4.07 | 3.36 | 4.64 | 2.18 | 2.52 | 1.49 | 2.95 | 2.69 | 2.74 | 6.28 | 4.77 |
| 二月 | 12.12 | 4.14 | 5.05 | 6.38 | 6.55 | 3.15 | 2.29 | 3.35 | 4.96 | 2.05 | 3.95 | 2.52 | 3.32 | 2.63 | 2.26 | 4.89 | 4.35 |
| 三月 | 5.9 | 4.2 | 4.32 | 5.23 | 7.17 | 3.55 | 3.98 | 4.48 | 5.07 | 2.4 | 2.28 | 1.43 | 2.15 | 1.15 | 1.16 | 2.49 | 3.56 |
| 四月 | 3.47 | 1.99 | 3.45 | 4.61 | 6.47 | 3.34 | 3.31 | 2.58 | 4.01 | 3.04 | 2.35 | 2.26 | 2.7 | 1.33 | 2.17 | 2.76 | 3.12 |
| 五月 | 3.01 | 2.31 | 3.72 | 3.2 | 5.58 | 2.76 | 3.03 | 3.29 | 4.42 | 2.82 | 4.05 | 3.52 | 4.07 | 1.25 | 1.31 | 2.59 | 3.18 |
| 六月 | 3.57 | 1.62 | 2.94 | 2.72 | 5.44 | 3.01 | 3.37 | 3.59 | 3.85 | 4.41 | 5.99 | 4.92 | 3.41 | 1.43 | 0.84 | 2.29 | 3.34 |
| 七月 | 3.6 | 2.44 | 3.36 | 3.74 | 5.67 | 2.75 | 2.45 | 3.55 | 4.54 | 4.22 | 6.77 | 6.07 | 2.52 | 0.93 | 1.07 | 1.69 | 3.46 |
| 八月 | 3.27 | 2.79 | 2.04 | 3.8 | 6.16 | 2.8 | 3.18 | 3.04 | 4.1 | 4.25 | 6.22 | 5.57 | 3.95 | 1.56 | 1.61 | 1.55 | 3.49 |
| 九月 | 3.06 | 1.76 | 3.39 | 4.46 | 6.88 | 2.94 | 3.29 | 3.86 | 4.57 | 4.52 | 4.17 | 2.63 | 3.03 | 1.6 | 3.8 | 2.62 | 3.54 |
| 十月 | 7.86 | 3.38 | 4.48 | 7.47 | 6.61 | 2.94 | 4.39 | 3.14 | 3.93 | 2.71 | 4.12 | 4.11 | 3.84 | 2.15 | 3.96 | 4.78 | 4.37 |
| 十一月 | 18.03 | 6.85 | 6.59 | 5.53 | 4.94 | 2.76 | 3.9 | 4.63 | 3.72 | 2.02 | 1.84 | 3.11 | 2.78 | 1.6 | 3.15 | 4.89 | 4.77 |
| 十二月 | 15.8 | 7.61 | 5.6 | 6.51 | 5.52 | 3.42 | 4.68 | 3.92 | 5.61 | 2.96 | 3.52 | 3.4 | 3.35 | 2.38 | 3.94 | 6.07 | 5.27 |
| 全年 | 7.61 | 3.77 | 4.23 | 4.94 | 5.88 | 2.87 | 3.4 | 3.5 | 4.37 | 3.09 | 3.91 | 3.31 | 2.82 | 1.46 | 2.2 | 3.53 | 3.81 |
| 春季 | 4.13 | 2.77 | 3.83 | 4.33 | 6.34 | 3.18 | 3.43 | 3.44 | 4.47 | 2.75 | 2.87 | 2.41 | 2.95 | 1.19 | 1.51 | 2.61 | 3.26 |
| 夏季 | 3.44 | 2.21 | 2.77 | 3.4 | 5.76 | 2.84 | 2.98 | 3.39 | 4.16 | 4.27 | 6.31 | 5.52 | 3.27 | 1.26 | 1.16 | 1.81 | 3.41 |
| 秋季 | 9.57 | 3.99 | 4.8 | 5.69 | 6.11 | 2.81 | 3.71 | 3.83 | 4.04 | 3.07 | 3.36 | 3.22 | 2.77 | 1.73 | 3.61 | 4.1 | 4.15 |
| 冬季 | 13.88 | 6.41 | 5.63 | 6.73 | 6.02 | 2.85 | 3.72 | 3.53 | 5.04 | 2.42 | 3.25 | 2.46 | 3.18 | 2.53 | 3.02 | 5.72 | 4.77 |

图5.2-5    2023年全年和各季污染系数玫瑰图

环境空气质量影响预测与评价

（1）评价因子及评价标准

根据工程废气污染物排放特点，本项目大气预测评价标准详见表5.2.1-7。

表5.2.1-7  污染物评价标准

| 污染物名称 | 过渡阶段标准浓度限值(mg/Nm3) | 标准来源 | 排放标准 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 |  |  |  |
| SO2 | 500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026） | 100 | 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015，含2024年修改单）表3 |
| NOx | 250 |  | 150 |  |
| PM10 | 360 |  | 20 |  |
| 非甲烷总烃 | 2.0 | 《大气污染物综合排放标准详解》 | 4.0 | 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015，含2024年修改单）表5 |

（2）污染源排放清单

大气预测所选用废气排放参数均来自于工程分析，本项目正常工况下废气排放源主要参数详见表5.2.1-8~5.2.1-9。

表5.2.1-8  项目点源污染物、排放参数一览表

| 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度（m） | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m） | 烟气流量（m3/h） | 烟气温度（℃） | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制氢加热炉排放口 | 90.460 | 43.056 | 660 | 66 | 1.8 | 67320 | 120 | 8000 | 正常 | SO2 | NOx | PM10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.057 | 2.755 | 0.032 |

表5.2.1-9     本项目面源参数表

| 污染源名称 | 面源坐标 |  | 面源海拔高度（m） | 面源 长度 m | 面源 宽度 m | 与正北夹角° | 面源有效排放高度m | 年排放小时数（h） | 排放 工况 | 非甲烷总烃排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置区 | 90.4545 | 43.053 | 652 | 2817 | 1551 | 0 | 8 | 8000 | 正常 | 0.088 |

（4）估算模型参数

根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式，估算模型参数见下表。

表5.2.1-10       本项目估算模型参数一览表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 44.8 |
| 最低环境温度/℃ |  | -28.7 |
| 土地利用类型 |  | 沙漠化荒地 |
| 区域湿度条件 |  | 干燥 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（5）估算结果

根据AERSCREEN估算模式计算本项目污染源的下风向轴线浓度，以及相应的浓度占标率，计算结果见表5.2.1-11~5.2.1-12。

表5.2.1-11     有组织排放（制氢加热炉）大气预测估算表

| 下风向距离 | 二氧化硫 |  |  | 颗粒物 |  |  | 氮氧化物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度（ug/m3） | 占标率（%） | 浓度（ug/m3） |  | 占标率（%） | 浓度（ug/m3） |  | 占标率（%） |
| 10 | 0.0000 | 0.00 | 0.0001 |  | 0.00 | 0.0027 |  | 0.00 |
| 100 | 0.0809 | 0.02 | 0.1456 |  | 0.04 | 6.9600 |  | 2.78 |
| 200 | 0.0513 | 0.01 | 0.0924 |  | 0.03 | 4.4174 |  | 1.77 |
| 300 | 0.0496 | 0.01 | 0.0892 |  | 0.02 | 4.2669 |  | 1.71 |
| 400 | 0.0660 | 0.01 | 0.1188 |  | 0.03 | 5.6802 |  | 2.27 |
| 500 | 0.0808 | 0.02 | 0.1454 |  | 0.04 | 6.9532 |  | 2.78 |
| 600 | 0.0850 | 0.02 | 0.1531 |  | 0.04 | 7.3178 |  | 2.93 |
| 700 | 0.0849 | 0.02 | 0.1528 |  | 0.04 | 7.3041 |  | 2.92 |
| 800 | 0.0847 | 0.02 | 0.1524 |  | 0.04 | 7.2851 |  | 2.91 |
| 900 | 0.0841 | 0.02 | 0.1513 |  | 0.04 | 7.2351 |  | 2.89 |
| 1000 | 0.0811 | 0.02 | 0.1460 |  | 0.04 | 6.9824 |  | 2.79 |
| 1100 | 0.0776 | 0.02 | 0.1396 |  | 0.04 | 6.6747 |  | 2.67 |
| 1200 | 0.0737 | 0.01 | 0.1326 |  | 0.04 | 6.3406 |  | 2.54 |
| 1300 | 0.0699 | 0.01 | 0.1258 |  | 0.03 | 6.0148 |  | 2.41 |
| 1400 | 0.0671 | 0.01 | 0.1207 |  | 0.03 | 5.7704 |  | 2.31 |
| 1500 | 0.0643 | 0.01 | 0.1158 |  | 0.03 | 5.5355 |  | 2.21 |
| 1600 | 0.0616 | 0.01 | 0.1109 |  | 0.03 | 5.3006 |  | 2.12 |
| 1700 | 0.0590 | 0.01 | 0.1061 |  | 0.03 | 5.0739 |  | 2.03 |
| 1800 | 0.0565 | 0.01 | 0.1017 |  | 0.03 | 4.8634 |  | 1.95 |
| 1900 | 0.0543 | 0.01 | 0.0977 |  | 0.03 | 4.6694 |  | 1.87 |
| 2000 | 0.0713 | 0.01 | 0.1284 |  | 0.04 | 6.1389 |  | 2.46 |
| 2100 | 0.0886 | 0.02 | 0.1595 |  | 0.04 | 7.6274 |  | 3.05 |
| 2200 | 0.1219 | 0.02 | 0.2194 |  | 0.06 | 10.4897 |  | 4.20 |
| 2300 | 0.1681 | 0.03 | 0.3025 |  | 0.08 | 14.4636 |  | 5.79 |
| 2400 | 0.1855 | 0.04 | 0.3338 |  | 0.09 | 15.9583 |  | 6.38 |
| 2500 | 0.2038 | 0.04 | 0.3668 |  | 0.10 | 17.5399 |  | 7.02 |
| 2600 | 0.2098 | 0.04 | 0.3776 |  | 0.10 | 18.0562 |  | 7.22 |
| 2700 | 0.2118 | 0.04 | 0.3812 |  | 0.11 | 18.2266 |  | 7.29 |
| 2800 | 0.2541 | 0.05 | 0.4573 |  | 0.13 | 21.8632 |  | 8.75 |
| 2835 | 0.2565 | 0.05 | 0.4616 |  | 0.13 | 22.0697 |  | 8.83 |
| 2900 | 0.2511 | 0.05 | 0.4520 |  | 0.13 | 21.6102 |  | 8.64 |
| 3000 | 0.2441 | 0.05 | 0.4393 |  | 0.12 | 21.0035 |  | 8.40 |
| 3100 | 0.2368 | 0.05 | 0.4262 |  | 0.12 | 20.3788 |  | 8.15 |
| 3200 | 0.2374 | 0.05 | 0.4272 |  | 0.12 | 20.4244 |  | 8.17 |
| 3300 | 0.2435 | 0.05 | 0.4383 |  | 0.12 | 20.9553 |  | 8.38 |
| 3400 | 0.2390 | 0.05 | 0.4302 |  | 0.12 | 20.5698 |  | 8.23 |
| 3500 | 0.2333 | 0.05 | 0.4198 |  | 0.12 | 20.0716 |  | 8.03 |
| 3600 | 0.2276 | 0.05 | 0.4097 |  | 0.11 | 19.5888 |  | 7.84 |
| 3700 | 0.2197 | 0.04 | 0.3954 |  | 0.11 | 18.9039 |  | 7.56 |
| 3800 | 0.2100 | 0.04 | 0.3779 |  | 0.10 | 18.0700 |  | 7.23 |
| 3900 | 0.2121 | 0.04 | 0.3818 |  | 0.11 | 18.2533 |  | 7.30 |
| 4000 | 0.2072 | 0.04 | 0.3728 |  | 0.10 | 17.8256 |  | 7.13 |
| 4100 | 0.2029 | 0.04 | 0.3652 |  | 0.10 | 17.4625 |  | 6.98 |
| 4200 | 0.1932 | 0.04 | 0.3477 |  | 0.10 | 16.6235 |  | 6.65 |
| 4300 | 0.1837 | 0.04 | 0.3306 |  | 0.09 | 15.8086 |  | 6.32 |
| 4400 | 0.1872 | 0.04 | 0.3368 |  | 0.09 | 16.1046 |  | 6.44 |
| 4500 | 0.1852 | 0.04 | 0.3332 |  | 0.09 | 15.9325 |  | 6.37 |
| 4600 | 0.1712 | 0.03 | 0.3080 |  | 0.09 | 14.7286 |  | 5.89 |
| 4700 | 0.1658 | 0.03 | 0.2985 |  | 0.08 | 14.2700 |  | 5.71 |
| 4800 | 0.1622 | 0.03 | 0.2918 |  | 0.08 | 13.9533 |  | 5.58 |
| 4900 | 0.1589 | 0.03 | 0.2860 |  | 0.08 | 13.6736 |  | 5.47 |
| 5000 | 0.1488 | 0.03 | 0.2679 |  | 0.07 | 12.8079 |  | 5.12 |
| 下风向最大浓度 | 0.2565 | 0.05 | 0.4616 |  | 0.13 | 22.0697 |  | 8.83 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 2835 |  |  |  |  |  |  |  |
| D10%最远距离 | / | / | / |  | / | / |  | / |

表5.2.1-12     无组织排放大气预测估算表

| 下风向距离 | 非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度（ug/m3） | 占标率（%） |
| 1 | 3.0982 | 0.15 |
| 25 | 3.1956 | 0.16 |
| 50 | 3.2959 | 0.16 |
| 75 | 3.3954 | 0.17 |
| 100 | 3.4934 | 0.17 |
| 125 | 3.5905 | 0.18 |
| 150 | 3.6864 | 0.18 |
| 175 | 3.7811 | 0.19 |
| 200 | 3.8749 | 0.19 |
| 225 | 3.9675 | 0.2 |
| 250 | 4.0589 | 0.2 |
| 275 | 4.1496 | 0.21 |
| 300 | 4.239 | 0.21 |
| 325 | 4.327 | 0.22 |
| 350 | 4.4141 | 0.22 |
| 375 | 4.5004 | 0.23 |
| 400 | 4.593 | 0.23 |
| 425 | 4.6878 | 0.23 |
| 450 | 4.7819 | 0.24 |
| 475 | 4.8753 | 0.24 |
| 500 | 4.9668 | 0.25 |
| 525 | 5.0577 | 0.25 |
| 550 | 5.1481 | 0.26 |
| 575 | 5.2379 | 0.26 |
| 600 | 5.3264 | 0.27 |
| 625 | 5.4136 | 0.27 |
| 650 | 5.5002 | 0.28 |
| 675 | 5.5862 | 0.28 |
| 700 | 5.6717 | 0.28 |
| 725 | 5.7566 | 0.29 |
| 750 | 5.8393 | 0.29 |
| 775 | 5.9214 | 0.3 |
| 800 | 6.0029 | 0.3 |
| 825 | 6.0533 | 0.3 |
| 850 | 6.09 | 0.3 |
| 875 | 6.1205 | 0.31 |
| 900 | 6.145 | 0.31 |
| 925 | 6.1631 | 0.31 |
| 950 | 6.1752 | 0.31 |
| 975 | 6.1818 | 0.31 |
| 1000 | 6.1829 | 0.31 |
| 1100 | 6.1484 | 0.31 |
| 1200 | 6.1876 | 0.31 |
| 1300 | 6.2393 | 0.31 |
| 1400 | 6.2647 | 0.31 |
| 1500 | 6.27 | 0.31 |
| 1600 | 6.2587 | 0.31 |
| 1700 | 6.231 | 0.31 |
| 1800 | 6.1923 | 0.31 |
| 1900 | 6.1427 | 0.31 |
| 2000 | 6.0864 | 0.3 |
| 2100 | 6.0215 | 0.3 |
| 2200 | 5.9528 | 0.3 |
| 2300 | 5.878 | 0.29 |
| 2400 | 5.8009 | 0.29 |
| 2500 | 5.7429 | 0.29 |
| 下风向最大浓度 | 6.1205 | 0.31 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 875m | / |
| D10%最远距离 | / | / |

根据估值模式计算结果，本项目Pmax最大值为8.83%，Cmax为22.0697μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

大气环境防护距离

为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域。

由预测结果可知，本项目污染物的排放对区域的贡献值满足环境质量标准值要求，无超标点，大气环境影响评价等级为二级，不需设置大气环境防护距离。

大气污染物排放量核算

项目大气污染物排放量核算详见表5.2.1-13~5.2.1-14。

表5.2.1-13  项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 制氢加热炉排放口 | 氮氧化物 | 40.92 | 2.755 | 22.038 |
|  |  | 颗粒物 | 0.85 | 0.057 | 0.456 |
|  |  | 二氧化硫 | 0.48 | 0.032 | 0.259 |
| 主要排放口合计 |  | 氮氧化物 |  |  | 22.038 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0.456 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  | 0.259 |

表5.2.1-14  项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | / | 装置区 | 非甲烷总烃 | 生产设备密闭、各物料密闭输送 | GB31570-2015（含2024修改单） | 4.0 | 0.701 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | VOCs |  |  | 0.701 |

大气环境影响自查表

建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 新疆美汇特石化产品有限公司劣质油预处理中试项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  |  | 二级☑ |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a☑ |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物( ) 其他污染物(非甲烷总烃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  | 附录D□ |  |  |  |  | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2023）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区☑ |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源☑ 现有污染源☑ |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源☑ |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与 评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ |  |  |  | AUSTAL2000 □ |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  | CALPUFF □ |  | 网格模型 □ |  |  | 其他 ☑ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子(非甲烷总烃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | C本项目最大占标率≤100%☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%☑ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度 贡献值 | 非正常持续时长 （/）h |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%☑ |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测□ 无组织废气监测☑ |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  | 无监测☑ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（0.0264）t/a |  |  |  | NOx:（0.219）t/a |  |  |  |  |  | 颗粒物：（0.011）t/a |  |  |  | VOCs:（0.701）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

运营期水环境影响分析

废水处理措施

根据工程分析，本项目生产过程中产生的废水主要包括工艺废水、地面清洗废水和初期雨水，废水量为2455.43m3/a，全部送至美汇特现有污水处理场，处理后约80%返回至循环水场补水，剩余20%排入园区污水处理厂。

废水依托处理可行性分析

美汇特公司现有含油废水、生活污水、锅炉废水、循环水系统排污水以及碱液脱硫塔产生的脱硫废水经厂区160m3/h污水处理场处理后80%用于循环冷却水补水，剩余20%排入园区污水处理厂。污水处理场2025年累计处理废水（包括生产含油污水+初期雨水+生活污水）92.6万t，处理平均负荷约为120.25m3/h，尚有处理余量39.75m3/h。

本项目运营期排放的污水主要为含油废水、地面清洗废水和初期雨水，产生量约0.31m3/h（2455.43m3/a）。因此，美汇特污水处理场负荷处理量可满足本项目处理需求，如表5.2.2-1所示。

表5.2.2-1  现有污水处理场处理负荷

| 阶段 | 废水污染源 | 废水量(t/h) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现有工程各生产装置及设施（2025年） | 罐区切水 | 120.25 | 间断 |
|  | 循环冷却水 |  | 间断 |
|  | 脱盐水 |  | 间断 |
|  | 生活污水 |  | 连续 |
| 本项目 | 含油废水、地面清洗废水和初期雨水 | 0.31 | 间断 |
| / | 总计 | 120.56 | / |

建设项目废水污染物排放信息

建设项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表详见5.2.2-2。

表5.2.2-2  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（a） | 污染物种类（b） | 排放去向（c） | 排放规律（d） | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号（f） | 排放口设置是否符合要求（g） | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（e） | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 含油废水、地面冲洗废水、初期雨水 | COD、氨氮、石油类、SS等 | 部分回用，剩余部分排放 | 连续排放，流量稳定 | TW001 | 厂区污水处理场 | 隔油+二级气浮+A/O生化+生物接触+臭氧分解+BAF+砂滤+超滤 | DW001 | 是 | 主要排放口 |
| a指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c包括不外排；排至厂内综合污水处理场；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理场”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理场，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理场”“生活污水处理系统”等。 f排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。 g指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上，项目产生的废水均得到合理处置，去向明确，不与周边地表水体产生水力联系，不会对项目区地表水体造成影响。

地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型；水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区；饮用水取水口；涉水的自然保护区；重要湿地； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体；涉水的风景名胜区；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放；间接排放；其他 |  |  |  |  |  | 水温；径流；水域面积 |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物；有毒有害污染物；非持久性污染物；pH值；热污染；富营养化；其他 |  |  |  |  |  | 水温；水位（水深）；流速；流量；其他 |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级；二级；三级A；三级B |  |  |  |  |  | 一级；二级；三级 |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建；在建；拟建；其他 |  |  | 拟替代的污染源 |  |  | 排污许可证；环评；环保验收；即有实施；现场监测；入河排放口数据；其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期；春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门；补充监测；其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发；开发量40%以下；开发量40%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期；春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  |  | 水行政主管部门；补充监测；其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时间 |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  |  | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期；春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  |  | （/） |  |  |  |  |  | 监测断面或点位个数（/）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类；Ⅳ类；Ⅴ类 近岸海域：第一类；第二类；第三类；第四类 规划年评价标准（/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期；春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况；达标；不达标 水环境保护目标质量状况：达标；不达标 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标；不达标 底泥污染评价 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 水环境质量回顾评价 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区 |  |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期；春季；夏季；秋季；冬季；设计水文条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期；生产运行期；服务期满后； 正常工况；非正常工况； 污染控制和减缓措施方案； 区（流）域环境质量改善目标要求情景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解；解析解；其他；导则推荐模式；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染物控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标；替代消减源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |  |
|  |  | （/） |  | （/） |  |  |  |  |  | （/） |  |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证号 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | / | / |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（/）m³/s；鱼类繁殖期（/）m³/s；其他（/）m³/s 生态水位：一般水期（/）m；鱼类繁殖期（/）m；其他（/）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施；水文减缓设施；生态流量保障设施；区域削减；依托其他工程措施；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 | / |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  |  | 手动；自动；无监测 |  |  |  |  | 手动；自动；无监测 |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  |  | （/） |  |  |  |  | （总排口） |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  |  | （/） |  |  |  |  | （见废水监测计划） |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受；不可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

运营期地下水环境影响分析

能源化工产业区水文地质条件

1、地下水类型及含水层分布特征

地处北盆地的鄯善县城至七克台乡基本以312国道为界线，北部为潜水分布区，含水层由砂砾石组成，312国道以南至火焰山附近一带，为承压水分布区，呈东西向条带状分布，宽度约6km左右。

（1）单一结构潜水含水层

调节区内广布山前平原潜水含水岩组，含水层主要为上更新统冲洪积巨厚砂查平卵砾石层，第四系冲洪积层厚50~600m，沉积颗粒较粗大，卵砾石裸露，空隙发育，砂砾石层透水性强，径流、交替条件良好，含水层岩性以卵砾石、砂砾石为主。

水量极丰富区分布于博格达山南麓的黑沟沟谷地段，富水区呈南北向条带状分布，水量丰富区分布于博格达山南麓的大河沿河等河谷区及盐山、火焰山以北地区。包括吐鲁番市北部、鄯善县北部的大部分地段；水量中等区分布于鄯善县七克台镇东北及西南地段；水量贫乏区主要呈弧形片状分布于鄯善县七克台镇东北约15.5km以东地段，水量极贫乏区分布于鄯善县七克台镇东北约46km处的博格达山南麓山前地带。

潜水含水层的厚度，在东西方向上呈波状起伏。从大河沿到七泉湖经南地段，潜水含水层的厚度由厚变薄又变厚，从240.68m变薄为49.83m，又变厚为130m，再向东到二塘沟－二塘萨依一线，由于受古近系-新近系基底隐伏隆起的影响，含水层变为透水层。从二塘萨依往东到鄯善火车站以东地段，由透水不含水层变为含水层，含水层的厚度从0m变厚为118.91、255.4、196.5m，又变薄为48.03m，含水层的岩性主要为卵砾石、砂砾石。

（2）多层结构潜水－承压水含水层

主要分布于火焰山以北的鄯善县七克台镇一带。其中，前者形成一个完整封闭、南北宽约7.5km、东西长约33km的承压自流水分区；后者形成一个南北宽约6km、东西长约63km的完整封闭的承压自流水分布区。

2、地下水补径排特征

（1）补给

该评价区位于鄯善北盆地平原区，由于上游水库的建成和平原区降水量少，北盆地山前侧向流入和平原区降水入渗对地下水的补给有限。平原区地下水的补给来源，主要是河道渗漏补给，其次是山区河谷潜流的侧向流入补给、大气降水入渗补给。山区与平原区之间的地层大多为第三系相对隔水的泥岩，其接触面可认为是隔水边界，几乎没有山区地下水的侧向流入补给。

（2）径流

评价区内地下水整体由北向南或西北向东南径流，潜水位埋深由北向南逐渐变浅，水力坡度逐渐减小。由于砂砾石含水层透水性强，地下水渗透系数大，向下地下水径流速度逐渐变缓。因东部地势高而西部相应地势较低，北盆地东部地下水在七克台绿洲区以北便偏向西面，朝向巴格农场、三十里大墩、鄯善县城一带径流。水力坡度在火车站铁路沿线为3‰，向南向西逐渐减小，到鄯善镇一带，约为2‰。地下水渗透系数在火车站镇一带上游巨厚砂砾石堆积物中，透水性强。向西向南地下水径流速度逐渐变缓，到扇缘地带，沉积颗粒较细，地下水径流条件较差。

（3）排泄

评价区地下水排泄方式包括人工开采和自然排泄（主要有潜水蒸发、泉水出露和侧向流出），其中人工开采占主导地位，排泄方式主要为坎儿井、机电井开采两方式。机电井的开采主要集中在312国道附近的地下水浅埋区，坎儿井的开采主要集中在迪坎乡、鲁克礼镇和吐略沟乡的下游，在七克台镇一带也有开采。

3、地下水动态特征

地下水动态类型以径流型、开采型为主。

（1）径流型

主要分布于博格达山、喀拉乌成山、水、觉罗塔格山山前洪积平原的砾质地带，其特征主要表现为：主要受地表水来水量的影响较大，在10-12月份山区主要以降雪为主，河流来水量减少，为地下水低水位期；3-6月为山区积雪融解期，河流来水量增加，河床渗漏补给地下水使地下水水位升高，为地下水高水位期，年内水位变化过程呈单峰单谷，一涨一落，年内地下水水位最大变幅为0.62m，最小变幅为0.38m。

（2）开采型

主要分布于博格达山、喀拉乌成山、觉罗塔格山山前洪积平原的细土带，地下水水位埋深较浅，动态类型呈单峰单谷，年内地下水水头最大变幅为13.89m，最小变幅为0.54m，年平均变幅为4.28m。最低水位期出现在7-9月，9月以后开始上升，年内最高水位期出现在1-3月。

4、地下水化学特征

从总体上看，鄯善北盆地地下水化学类型自上游向下游，由HCO3型水向SO4和Cl型水逐渐变化。北盆地山前径流条件好，河流出山口后，迅速转化为地下水，因地下水水力坡度大，水位埋藏深，补给水源较充足，地下径流强烈，形成HCO3型水，至火焰山前区域，地下水化学类型递变为SO4型；在七克台镇和黄家坎儿井以东的地区，因补给条件较差，地下水化学类型为Cl型水，水质较差。北盆地地下水矿化度自上游向下游由小到大，一般小于3.0g/L。评价区位鄯善北盆地山前冲洪积平原区，地下水水化学类型以HCO3型水为主。

5、坎儿井水

坎儿井水是评价区域内另一种特殊类型的水体，坎儿井是新疆干旱地区古老而有效的灌溉水利设施，也是吐鲁番、哈密地区绿洲生态环境的重要景观组分，具有较高的观赏、旅游价值。在规划区域，坎儿井水是适宜的优于机井水甚至承压深井水的良好生活饮用水源。推究其取水原理，其水源主要来自上游山前地带柯柯亚河、坎尔其河沿途渗滤的地下水及地下潜流，具有地下水的基本特征，同时，因有敞开、水头损失小的过水廊道，又不同于过水的防渗暗管，水流在沿途不断与地下水发生转换，受土层吸附、过滤乃至有效成分的溶出，其出水口水质组成已不同于成流区地下潜水水质，也不同于出口处地下潜水水质，形成良好的出口水质，可说是大自然匠心独运的杰作，但另一方面，过水廊道沿途任何一处的污染因素，都有可能造成对坎儿井水流的污染进而影响其使用功能。

能源化工产业区范围内无坎儿井分布，现状在建设用地以南约1.3km处有坎儿井分布，主要在能源化工产业区南部、东南部辟展乡、七克台镇一带农灌区，分布有数量众多的坎儿井群（共约28条），使用功能以农业灌溉为主。能源化工产业区位于坎儿井群上游，应优化配置水资源，加强地下水的监测和管理，采取有效措施防止地下水位持续下降。

正常情况下地下水环境影响预测

正常状况下，项目生产装置为钢结构框架设置，污水收集管为明管，装置区的污水池为钢筋混凝土硬化处理，污水输送管道必须经过防腐防渗处理。根据石油化工项目近年的运行管理经验，在采取源头控制和分区防控措施的基础上，正常工况下不会有废水发生泄漏至地下水的情景发生。因此，本次模拟预测情景主要是针对事故工况进行设定。

非正常情况下地下水环境影响预测

事故工况主要指装置区或者罐区硬化面出现破损，管线、罐区或者污水收集池底部因腐蚀等其他原因出现漏洞。

（1）泄漏点设定

项目生产装置为钢结构框架设置、污水收集管为明管等可视设施，发生污水收集管废水泄漏，建设单位务必及时采取措施，不能任由物料或者污水漫流渗漏，任其深入地下水。因此只有在所建设的污水收集池非可视部位发生小面积泄漏时，才可能有少量污染物通过泄漏点逐步入渗至土壤乃至地下水中。

（2）地下水污染范围

本项目区内污染源主要为生产废水，为点源间断排放。根据场区水文地质特征及边界条件分析，地下水流主要是由北向南径流。

（3）预测范围及预测时间

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）第9.3节要求，地下水环境影响评价预测时段应选取可能产生地下水污染的关键时段，至少包括污染发生后100d、1000d，服务年限或能反映特征因子迁移规律的其他重要的时间节点。

故分别预测污染物进入潜水含水层后第100d、365d、1000d。

（4）预测因子及预测标准

本次模拟预测，根据污染风险分析的情景设计，在选定优先控制污染物的基础上，分别对地下水污染物在不同时段的运移距离、超标范围进行模拟预测，本项目污染物源强见表5.2.3-1。

表5.2.3-1  预测因子及源强

| 预测因子mg/L 预测情景 | CODMn | 氨氮 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水收集池 | 1000 | 120 | 1500 |

执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，将COD＞3.0mg/L、氨氮＞0.5mg/L、石油类＞0.3mg/L的浓度定为超标范围，选取各因子的检出下限值浓度内范围定为影响范围（即COD＞0.5mg/L、氨氮＞0.025mg/L、石油类＞0.01mg/L）。

（5）预测模型及参数选择

①概念模型

采用地下水动力学模式预测污染物在含水层中的扩散时，进行如下假定或概化。

——不考虑污染物进入地下水后对渗流场的影响；

——预测区内地下水的运动是稳定流；

——污染物在地下水中的运移主要考虑对流及水动力弥散作用对浓度的影响；

本次溶质运移模拟仅考虑对流、弥散两种作用，不考虑溶解、吸附、降解、挥发、生物化学等作用，以求达到最大风险程度。这样选择的理由是：A、从保守性角度考虑，假设污染物质在运移中不与含水层介质发生反应，可以被认为是保守型污染物质，只按保守型污染物质来计算，即只考虑运移过程中的对流、弥散作用。B、有机污染物在地下水中的运移非常复杂，影响因素除对流、弥散作用以外，还存在物理、化学、微生物等作用，这些作用常常会使污染浓度衰减。目前国际上对这些作用参数的准确获取还存在着困难。C、在国际上有很多用保守型污染物作为模拟因子的环境质量评价的成功实例，保守型考虑符合工程设计的思想。

——预测区内含水层的基本参数(如渗透系数、厚度、有效孔隙度等)不变。

污染源简化包括排放形式与排放规律的简化。根据污染源的具体情况，排放形式简化为点源；排放规律可以简化为连续恒定排放及瞬时排放。

②数学模型

a、常用的地下水水质污染预测方法及预测模型选取

常用的地下水水质污染预测方法主要有包含由瞬时污染源解析模式、连续污染源解析模式构成的一维弥散解析模式，由瞬时污染源解析模式、连续污染源解析模式构成的二维弥散解析模式，由定流量污染源解析模式、变流量污染源解析模式构成的径向弥散解析模式等类型在内的地下水水质污染预测的解析解法、有限单元法等地下水污染预测的数值法、地下水水质污染预测近似解法、地下水水质污染预测水动力渗流法等多种方法。

现场调查资料显示，当地地下水流场多年变化不大，可概括为稳定流。潜水面水力坡度基本与地形坡度一致。此外，污染物排放对地下水流场没有明显影响，且含水层的基本水文地质参数变化很小，符合解析模型预测污染物的基本条件。故本次地下水环境影响预测采用解析法进行预测。

b、地下水污染物运移预测模型

此次模拟计算，污染物泄漏点主要考虑在调节池最靠近地下水流向下游的位置。考虑到厂区内地下水受到影响的为岩性是粉细砂的孔隙潜水，水位埋深不大，当出现事故时，含有污染质的废水极可能沿着大孔隙以捷径式入渗的方式快速进入含水层从而随地下水流进行迁移，根据垂向预测结果，防渗结构失效后，废水到达地下含水层之后开始沿着含水层进行向下游方向的水平扩散。

本项目污染物泄漏量较小，不会对地下水流场产生明显影响，同时含水层参数基本不变，故本次评价采用解析模型进行污染物扩散预测，可概化为一维稳定流动一维水动力弥散问题，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录D中的推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，短时间注入示踪剂点源，选用附录D中公式D.1.2.1.2，公式为：

CC0=12erfcx-ut2tDL+12euxDLerfcx+ut2tDL

式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C（x，t）—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入的示踪剂浓度，g/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc（）—余误差函数。

③预测参数选取

根据《鄯善工业园区总体规划（2024-2035年）环境影响报告书》，能源化工区含水层渗透系数25m/d。含水层为砂砾石层，有效孔隙度n取0.22。水力坡度取值为3‰，含水层厚度在0.39～18.87m之间，本次预测含水层的厚度取18.87m。

水流实际平均流速u：V=KI=25×0.003=0.075m/d

平均实际流速：u=V/n=0.34m/d。

参考Gelhar等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，通常弥散度随着溶质运移距离的增加而加大，这种现象称之为水动力弥散尺度效应。其具体表现为：野外弥散试验所求出的弥散度远远大于在实验室所测出的值；即使是同一含水层，溶质运移距离越大，所计算出的弥散度也越大。将世界范围内所收集到的百余个水质模型中所使用的纵向弥散度αL绘在双对数坐标纸上，从图上可以看出纵向弥散度αL从整体上随着尺度的增加而增大（图5.2-9）。基准尺度Ls是指研究区大小的度量，一般用溶质运移到观测孔的最大距离表示，或用计算区的近似最大内径长度代替。

参考前人的研究成果，弥散度应介于1～10之间，按照最不利的评价原则，本次模拟取弥散度参数值取10。

图5.2-9  lgαL-lgLs关系图

模型计算中纵向弥散度选用10m，由此计算项目区含水层中的纵向弥散系数DL=αL·u=10×0.34m/d=3.4(m2/d)。

本次评价选用的水文地质参数通过查阅区域已有的数据。各参数取值见表5.2.3-2。

表5.2.3-2  水文地质参数取值一览表

| 参数名称 | 含水层渗透系数(K) | 地下水流速(u) | 有效孔隙度(n) | 纵向弥散系数(DL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | m/d | m/d | % | m2/d |
| 数值 | 25 | 0.34 | 22 | 3.4 |

④预测结果

将各项水文地质参数和预测因子浓度带入模型公式中计算，求出各污染物在持续泄漏时随时间的浓度变化情况。

按上述预测条件及各参数，分别预测污染物COD自开始泄漏起第100d、365d、1000d的最大超标距离。预测结果见表5.2.3-3~5.2.3-6。

表5.2.3-3    COD在潜水含水层中的浓度迁移预测结果  单位：mg/L

| 距离 (m) | COD |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100d | 365d | 1000d |
| 0 | 1.00E+03 | 1.00E+03 | 1.00E+03 |
| 50 | 3.64E+02 | 9.67E+02 | 1.00E+03 |
| 100 | 8.74E+00 | 7.61E+02 | 9.99E+02 |
| 150 | 7.15E-03 | 3.63E+02 | 9.94E+02 |
| 200 | 9.76E-08 | 8.27E+01 | 9.69E+02 |
| 250 | 5.55E-14 | 8.06E+00 | 8.95E+02 |
| 300 | 0.00E+00 | 2.07E-01 | 7.34E+02 |
| 350 | 0.00E+00 | 2.89E-03 | 5.40E+02 |
| 400 | 0.00E+00 | 1.53E-05 | 2.33E+02 |
| 450 | 0.00E+00 | 3.06E-08 | 9.11E+01 |
| 500 | 0.00E+00 | 2.43E-11 | 2.62E+01 |
| 550 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.44E+00 |
| 600 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.08E-01 |
| 650 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.52E-02 |
| 700 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.34E-03 |
| 750 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.32E-04 |
| 800 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.22E-05 |
| 850 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.12E-07 |
| 900 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.60E-09 |
| 950 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.50E-11 |
| 1000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.66E-13 |

表5.2.3-4    氨氮在潜水含水层中的浓度迁移预测结果  单位：mg/L

| 距离 (m) | 氨氮 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100d | 365d | 1000d |
| 0 | 1.20E+02 | 1.20E+02 | 1.20E+02 |
| 50 | 4.37E+01 | 1.16E+02 | 1.20E+02 |
| 100 | 1.05E+00 | 9.14E+01 | 1.20E+02 |
| 150 | 8.58E-04 | 4.36E+01 | 1.19E+02 |
| 200 | 1.17E-08 | 9.92E+00 | 1.16E+02 |
| 250 | 6.66E-15 | 9.67E-01 | 1.07E+02 |
| 300 | 0.00E+00 | 2.49E-02 | 8.81E+01 |
| 350 | 0.00E+00 | 3.47E-04 | 6.48E+01 |
| 400 | 0.00E+00 | 1.84E-06 | 2.80E+01 |
| 450 | 0.00E+00 | 3.67E-09 | 1.09E+01 |
| 500 | 0.00E+00 | 2.92E-12 | 3.14E+00 |
| 550 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.53E-01 |
| 600 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.70E-02 |
| 650 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.02E-02 |
| 700 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.61E-04 |
| 750 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.98E-05 |
| 800 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.46E-06 |
| 850 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.75E-08 |
| 900 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.72E-10 |
| 950 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.00E-12 |
| 1000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.99E-14 |

表5.2.3-5    石油类在潜水含水层中的浓度迁移预测结果  单位：mg/L

| 距离 (m) | 石油类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100d | 365d | 1000d |
| 0 | 1.50E+03 | 1.50E+03 | 1.50E+03 |
| 50 | 5.47E+02 | 1.45E+03 | 1.50E+03 |
| 100 | 1.31E+01 | 1.14E+03 | 1.50E+03 |
| 150 | 1.07E-02 | 5.45E+02 | 1.49E+03 |
| 200 | 1.46E-07 | 1.24E+02 | 1.45E+03 |
| 250 | 8.33E-14 | 1.21E+01 | 1.34E+03 |
| 300 | 0.00E+00 | 3.11E-01 | 1.10E+03 |
| 350 | 0.00E+00 | 4.34E-03 | 8.10E+02 |
| 400 | 0.00E+00 | 2.30E-05 | 3.50E+02 |
| 450 | 0.00E+00 | 4.59E-08 | 1.37E+02 |
| 500 | 0.00E+00 | 3.65E-11 | 3.93E+01 |
| 550 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.16E+00 |
| 600 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.21E+00 |
| 650 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.28E-01 |
| 700 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.51E-03 |
| 750 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.98E-04 |
| 800 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.83E-05 |
| 850 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.69E-07 |
| 900 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.40E-09 |
| 950 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.12E-10 |
| 1000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.99E-13 |

表5.2.3-6  预测结果统计表

| 预测因子 | 预测时间 | 超标距离（m） | 影响距离（m） | 影响范围内水环境敏感点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 100d | 109 | 123 | 无 |
|  | 365d | 266 | 293 | 无 |
|  | 1000d | 566 | 611 | 无 |
| 氨氮 | 100d | 106 | 129 | 无 |
|  | 365d | 261 | 299 | 无 |
|  | 1000d | 557 | 631 | 无 |
| 石油类 | 100d | 129 | 150 | 无 |
|  | 365d | 300 | 341 | 无 |
|  | 1000d | 631 | 699 | 无 |

从以上预测结果可以看出，非正常状况下，在本次设定的长期小流量泄漏情景下，当预测期为100d时，各污染物超标距离最大为129m；当预测期为365d时，各污染物超标距离最大为300m；当预测期为1000d时，各污染物超标距离最大为631m。在预测期间，随着距离的增加，污染物的浓度呈减小的趋势；随着泄漏时间的增加，污染因子的影响范围随着时间的推移逐步扩大。

根据现场调查，本项目区地下水下游1km范围内无地下水的开发利用及其他地下水环境敏感点，可见在事故状态下对周边地下水的影响范围有限，但泄漏废水中COD、氨氮、石油类等浓度较高，会对当地地下水水质造成不良影响。故本次评价要求企业运行期间，必须采取完备的防渗、监测、风险防控措施，确保能及时发现泄漏源，使事故状态对地下水的影响可以得到有效控制。

运营期声环境影响分析与评价

噪声声源及源强分析

本项目噪声源主要为各类机泵，具体源强见前文表3.4.2-7。

噪声环境影响预测模式及参数

（1）预测模式选择

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测模式。

（2）室外声源

室外声源噪声值计算模式为：

Lp(r)=Lp(ro)-(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc)

式中：

Lp(r)——距声源r处的倍频带声压级，dB；

Lp(ro)——参考位置ro处的倍频带声压级，dB；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，dB；

Abar——遮挡物引起的A声级衰减量，dB；

Agr——地面效应引起的A声级衰减量，dB；

Amisc——其他多方面引起的A声级衰减量，dB。

（3）预测点声级

采用下式计算出预测点的A声级：

式中：

Lpi(r)——预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。

（4）预测参数

本项目主要噪声源位于框架结构的装置区，敞开式布置，声屏衰减主要考虑厂区围墙衰减。

噪声预测结果

通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表5.2.4-1。

表5.2.4-1   厂界噪声预测结果与达标分析表  单位：dB(A)

| 预测方位 | 最大值点空间相对位置/m |  |  | 时段 | 本项目贡献值 | 现有声源贡献值 | 全厂贡献值 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z |  |  |  |  |  |  |
| 东侧 | -329.7 | -659.1 | 1.2 | 昼间 | 0 | 57 | 57 | 65 | 达标 |
|  | -329.7 | -659.1 | 1.2 | 夜间 | 0 | 52 | 52 | 55 | 达标 |
| 南侧 | -330.1 | -659.5 | 1.2 | 昼间 | 0 | 58 | 58 | 65 | 达标 |
|  | -330.1 | -659.5 | 1.2 | 夜间 | 0 | 55 | 55 | 55 | 达标 |
| 西侧 | -510.5 | -37.5 | 1.2 | 昼间 | 8.6 | 54 | 54 | 65 | 达标 |
|  | -510.5 | -37.5 | 1.2 | 夜间 | 8.6 | 51 | 51 | 55 | 达标 |
| 北侧 | -392.1 | 43 | 1.2 | 昼间 | 15.5 | 53 | 53 | 65 | 达标 |
|  | -392.1 | 43 | 1.2 | 夜间 | 15.5 | 50 | 50 | 55 | 达标 |
| 表中坐标以厂界中心（90.4580841,43.055519）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，本工程建成投运后，新增贡献值与噪声现状值叠加后，项目厂界围墙外1m处昼间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 二级 三级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200m 大于200m□ 小于200m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 地方标准□ 国外标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区□ | 1类区□ |  |  | 2类区 | 3类区 |  | 4a类区□ |  |  | 4b类区□ |
|  | 评价年度 | 初期 |  | 近期 |  |  | 中期 |  |  | 远期 |  |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法 现场实测加模型计算法□ 收集资料□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测□ 已有资料 研究成果□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型 |  |  |  |  |  | 其他□ |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m 大于200m□ 小于200m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级 |  |  | 最大A声级□ |  |  | 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测 固定位置监测 自动监测□ 手动监测□ 无监测□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：/ |  |  |  |  | 监测点位数（/） |  |  |  | 无监测☑ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

运营期固体废物环境影响分析

固体废物排放与处置情况

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月）、《固体废物鉴别通则》（GB34330-2017）《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）《国家危险废物名录》（2025年版）及相关鉴别标准，将本项目产生的固体废物分为危险废物和一般工业固体废物。本项目固体废物产生及去向见表5.2.5-1。

表5.2.5-1  项目固体废物产生与处置结果一览表

| 装置单元 | 固废名称 | 形态 | 废物属性 | 废物类别及代码 | 产生量t/a | 排放特性 | 危险特性 | 污染防治措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 储存位置 | 排放去向 |
| 板框压滤机 | 油泥 | 半固态 | 危险废物 | HW08 251-002-08 | 988 | 间歇 | T，I | 危废暂存间 | 有资质单位处理 |
| 辅助材料包装 | 废包装袋 | 固态 | 一般固体废物 | SW17可再生类废物 900-099-S17 | 2.24 | 间歇 | / | 一般固废暂存区 | 外售 |

一般固体废物环境影响分析

本项目产生的一般固体废物废包装袋能得到合理处置。此外企业应建立一般固体废物污染环境防治责任制度按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》建立固体废物管理台账，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。

在采取以上措施后，项目一般固体废物可以得到妥善处置，对环境影响较小。

危险废物环境影响分析

（1）危险废物贮存场所简述

美汇特在厂区现有一座约158m2危险废物暂存间。贮存间整体为密闭式，内部分隔出不同种类危险废物的贮存区域，地面及裙脚采用人工防渗层防渗，渗透系数≤10-10cm/s，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求。危险废物由专用容器收集后贮存于危险废物暂存间内。

（2）危险废物贮存场所环境影响简析

本项目所在地区地质结构稳定，地震烈度不超过7度，设施底部高于地下水最高水位，危险废物贮存场所位于居民区800m以外，在易燃易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

危险废物暂存间的设计参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行，危险废物暂存间污染防治分区按重点污染区域考虑，地面进行耐腐和硬化处理，暂存库内所有设备考虑防爆设置，并按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》GB15562.2的规定设置警示标志；评价要求本项目危险废物油泥使用专用容器盛装，储存过程保持密闭，存放过程中随放随开，放置后及时密闭容器，减少废气逸散，及时委外处置危险废物，控制存储量，通过采取以上措施，危险废物暂存废气对环境的影响有限。

危废暂存间设收集池，收集在事故发生过程中产生的泄漏物料、污染消防水等。库内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。渗滤液等设置收集设施，用泵抽提至危险废物包装桶中，委托有资质的单位处置。

（3）危险废物贮存管理要求

企业必须建立和完善固体废物管理制度，按照国家《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，对产生的固体废物实行分类管理，对一般工业固体废物按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行贮存和处置；对危险固体废物进行全过程严格管理，必须交由有资质的单位安全处理处置，严禁随意堆放和扩散，必须设置专用贮存场所，并按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物污染防治技术政策》的有关规定贮存及管理，有防扬散、防流失、防渗漏等措施，由专业人员操作，单独收集和贮运，对本项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。

为杜绝危险废物在转运过程中对环境的潜在性污染风险，危险废物处置单位应实行“上门取货制”和危险废物的转运联单制，配备专用的危险废物转运车辆，实行从废物产生源头装车，到最终的处理处置设施进行全程监控和管理。废物进场时首先要对废物进行物理和化学性质分析，分类并登记造册，禁止将不相容废物装入同一容器。盛装危险废物的容器上要粘贴符合标准的标签。

综上所述，本项目危险废物贮存设施可靠，贮存环节对环境产生的影响较小。

（4）固体废物运输影响分析

一般固体废物在运往填埋场时应做好防尘措施，如车辆使用厢式货车或采用防尘网、防尘布等，运输过程中减速慢行，减少道路扬尘，最大限度地减少对运输道路两侧环境敏感点的影响。

外委处置的危险废物的运输均由委托的废物处置单位自行负责。本工程危险废物外委处置单位具备运输危险废物的能力，能够由指定的运输路线运输危险废物，避开人群稠密区及高峰时间，每批次均按照规定办理危险废物转移联单。因此在正常情况下，危险废物的运输不会对环境造成危害。

小结

综上所述，本工程建成投产后，危险废物油泥委托有资质的单位处置，危险废物暂存设施严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求选址、建设和管理，一般固废和生活垃圾都能够得到有效处置，建设单位在加强工业固体废物的管理，妥善处理或处置各类固体废物的情况下，对环境产生的影响较小。

运营期土壤环境影响分析

土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链引起对生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性的危害。

土壤影响类型的识别

正常情况下，项目设有初期雨水池对初期雨水进行收集，然后送至厂区内污水处理场处理，生产废水、地面清洗水等经污水收集池至厂区内污水处理场处理；项目原料及产品主要采用储罐贮存，均依托现有工程，且项目运营过程中产生的固废均得到妥善回收利用、处理处置。项目储罐区设置围堰，固废暂存设施、污水处理场等均采取防渗措施，防止污水渗漏，项目运营期废水对土壤的基本不造成污染。

事故情况下，主要是污水处理设施、危险废物储罐破损泄漏或危废暂存车间底部防渗层破裂，导致废水及危险废物污染地下水及厂区周土壤环境，由于地下水及土壤污染难以发现，也难以采取措施治理，因此要求建设单位做好厂区地面防渗工作，避免污染土壤环境。运营期加强管道及设备的日常检查和维护管理，确保管道及设备不出现跑、冒、滴、漏的现象出现，可减少事故情况下对土壤环境的影响。

根据工程分析，本项目生产运营中可能释放的土壤污染物主要为有机污染物（VOCs），废气污染物是以大气干、湿沉降的方式进入周围的土壤，从而使局地土壤环境质量逐步受到污染影响。根据土壤污染种类分析，本项目对土壤环境的影响主要污染物为非甲烷总烃。

根据现场踏勘及工程分析，建设项目土壤环境影响类型与影响途径见表5.2.6-1。

表5.2.6-1  影响途径及影响类型一览表

| 不同时段 | 污染影响类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 | / | / | / | / |
| 运营期 | / | / | √ | / |
| 服务期满后 | / | / | / | / |

根据上表判断，本项目属于土壤污染影响型项目，本项目可能造成土壤环境影响的污染源及影响因子见表5.2.6-2。

表5.2.6-2  土壤影响类型及影响途径表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 污染物指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产装置 | 物料转移输送 | 垂直入渗 | 石油类 | 事故状态 |

土壤现状调查

根据4.3.5章节内容项目所在地土壤各监测因子均能达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准，区域环境质量较好。

本次评价在进行土壤环境质量调查时，同时对土壤的理化性质进行了调查，土壤理化性质调查结果见表5.2.6-2。

表5.2.6-2        区域土壤理化性质一览表

| 样品编码 |  | TC-5#-1 | TC-5#-1-1 | TC-5#-1-1-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 |  | E：90°27′18.75″，N：43°3′5.39″ |  |  |
| 深度（cm） |  | 40 | 120 | 190 |
| 检测结果 |  |  |  |  |
| 现场记录 | 颜色 | 黄棕 | 黑色 | 黑色 |
|  | 结构 | 块状 | 块状 | 块状 |
|  | 质地 | 砂土 | 砂土 | 砂土 |
|  | 砂砾含量（%） | 60 | 60 | 60 |
|  | 其他异物 | / | / | / |
|  | 氧化还原电位(mv) | 482 | 464 | 450 |
| 实验室测定 | pH值（无量纲） | 8.19 | 7.89 | 7.81 |
|  | 阳离子交换量（cmol＋/kg） | 11.0 | 10.7 | 10.9 |
|  | 渗滤率(mm/min) | 0.434 | 0.452 | 0.472 |
|  | 土壤容重(g/cm3) | 1.58 | 1.56 | 1.53 |
|  | 总孔隙度(%) | 33.3 | 33.8 | 32.9 |

土壤影响分析

（1）预测范围

与现状调查评价范围一致。项目占地范围及周围200m范围内。

（2）预测评价时段

根据本项目土壤影响途径情况，选取运营期作为本项目的重点预测时段。

（3）预测情景

在事故状况下，项目含石油类的物料直接通过已经损坏的防渗层垂直入渗进入土壤而污染周边土壤环境。

表5.2.6-3  预测情景设置一览表

| 污染源 | 预测情景 |  | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水收集池 | 非正常排放 | 防渗设施破裂渗漏 | 石油类 | 持续渗漏未及时发现 |

根据环境影响识别出的特征因子，污染源强见表5.2.6-4。

表5.2.6-4污染源强一览表

| 污染源 | 预测与评价因子 | 浓度/排放速率 |
| --- | --- | --- |
| 污水收集池 | 石油类 | 含油废水1500mg/L |

为结合地下水最不利影响情况，本评价选取污水收集池老化破损渗漏对包气带土壤环境的影响。根据区域水文资料，项目区地下水取24m；本评价以污水收集池破损处为起点（0m），预测污染物在垂直范围内的影响深度，将预测终点设定为地下水包气带厚度24m。

（4）预测方法

垂直入渗型采用《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录E推荐使用的预测方法。

①一维非饱和溶质垂向运移控制方程：

式中：c——污染物介质中的浓度，mg/L；

D——弥散系数，m2/d；

q——渗流速率，m/d；

z——沿z轴的距离，m；

t——时间变量，d；

θ——土壤含水率，%；

②初始条件

c（z，t）=0t=0，L≤z＜0

③边界条件

第一类Dirichlet边界条件：

第二类Neumann零梯度边界：

污水收集池设置钢筋混凝土防护层，考虑构筑物或地下水环境保护措施因系统老化情形，其渗漏量参照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141）中钢筋混凝土水池类结构渗水量，即不得超过2L/（m2/d），本次评价按2L/（m2/d）渗漏量进行评价。

（5）预测过程参数

当污水收集池老化发生破损时，污水中的污染物将下渗污染场地包气带土壤，将会持续下渗直至到达地下水潜水面，污染物到达潜水面后将会随着地下水运移至下游。预测过程设计参数见下表5.2.6-5。

表5.2.6-5  垂直入渗预测过程参数

| 包气带性质 | 垂向弥散系数m2/d | 渗流速率m/d | 泄漏时长d | 土壤含水率% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中粗砂 | 0.34 | 1.54 | 365 | 20 | 土壤含水率查找经验值获得；垂向弥散系数取纵向弥散系数的0.1；渗流速率取值自土壤理化性质调查结果 |

各观测点石油类的浓度随时间变化以及泄漏后不同时间点石油类的浓度随深度变化情况见下图5.2.6-1所示。

（注：T0：0天，T1：10天，T2：20天，T3：50天，T4：100天，T5：200天，T6：365天）

图5.2.6-1泄漏后不同时间点石油类的浓度随深度变化图

非正常状况下，经预测，污水池发生泄漏进入包气带之后，石油类污染物下渗速度较快，在第200天时污染物已达到至下边界，说明泄漏污染物已经开始进入到地下水含水层；在365天时下边界石油类预测浓度为1.292mg/cm3，约合807.5mg/kg，未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值要求（石油类4500mg/kg）；此后土壤中的污染物含量虽会随渗漏时间增长而继续增大，当土层吸附饱和时，污染物浓度将接近污染源浓度，此时土壤中石油类浓度为920.25mg/kg，未超过GB36600-2018中第二类用地风险筛选值要求；当与地下水连通后，污染物不断被地下水带走，包气带底层的污染物含量不会再随之增高，对土壤环境影响较小。

由于区域土壤包气带防护性能较弱，所以需根据防渗要求对项目建设区进行严格的防渗处理，并切实落实好土壤及地下水的监控计划，预防项目运行过程中对土壤和地下水环境的污染影响。

土壤环境影响预测小结

在防渗系统正常运行的情况下，本项目含石油烃物料向地下渗透将得到很好的控制，不会对土壤环境的造成污染。

在事故情况下，物料中的石油烃因防渗层破坏通过垂直入渗方式进行土壤，在土壤中不断积累浓度，但未超出《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表2中的建设用地土壤污染风险筛选值。

因此，在加强环境风险管理及应急处理的前提下，项目对土壤环境的影响是可以接受的。

土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型☑； 生态影响型□； 两种兼有□ |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地☑； 农用地□； 未利用地□ |  |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | 600m2 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（无） |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地面漫流；垂直入渗；地下水位□；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 石油烃 |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 石油烃 |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感□；不敏感☑ |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级；三级□ |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）□；b）☑；c）□；d）☑ |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 土壤容重1580kg/m3 |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 |  | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 1 | 2 |  | 0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 3 | 0 |  | 0.5~3.0m |  |
|  | 现状监测因子 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中表1中基本项目，pH、石油烃共47项 |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中表1中基本项目，pH、石油烃共47项 |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618□；GB36600；表D.1□；表D.2□；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 项目区周边各监测点各监测因子浓度均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。 |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 石油类 |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E；附录F□；其他（类比法）□ |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（厂界外200m）；影响程度（较小） |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）☑；b）□；c）□不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制☑；过程防控；其他（） ） |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 |  | 监测频次 |  |  |
|  |  | 1 | pH、总汞、总砷、总铅、总镍、硫化物、苯、甲苯、二甲苯、苯并〔a〕芘 |  | 1次/年 |  |  |
|  | 信息公开指标 | / |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 项目建设对土壤环境影响可接受 |  |  |  |  |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。注2：需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |

碳排放环境影响评价

碳排放量核算

（1）碳排放源

根据核算边界内相关生产设施和场所产生的碳排放情况，分析确定本工程运营期碳排放类型及排放种类。碳排放源识别见表5.2.7-1。

表5.2.7-1    碳排放源识别表

| 类型 |  | 排放设施 |  | 温室气体种类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 装置 | 设施 | CO2 | CH4 |
| 直接排放 | 燃料燃烧 | 煤焦油预处理装置 | 加热炉 | √ |  |
| 间接排放 | 净调入电力 | 电动机系统、泵系统等电力使用终端 |  | √ |  |
|  | 净调入热力 | 生产装置 |  | √ |  |
| 注1：√表示该类碳排放源主要排放的温室气体； 注2：上表为碳排放源识别示例表，具体识别中应参考建设项目对应行业的《温室气体排放核算方法与报告指南》 |  |  |  |  |  |

（2）碳排放量核算方法

根据《中国石油化工企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》（发改办气候〔2014〕2920号）并结合项目实际情况，项目碳排放总量由能源活动的直接二氧化碳排放量与电力和热力净调入蕴含的间接二氧化碳排放量加总得到，即：

①能源活动的直接二氧化碳排放量计算

能源活动的直接二氧化碳排放量可以根据不同种类能源的消费量和二氧化碳排放因子计算得到，即：

其中，Ai表示不同种类化石能源（包括煤炭、石油、天然气）的消费量（标准量）。各种能源折标准煤参考系数以《中国能源统计年鉴》附录为准或参考《综合能耗计算通则》（GBT2589-2020）附录。

EFi表示不同种类化石能源的二氧化碳排放因子，采用最新国家温室气体清单排放因子数据（炼厂干气为1.56吨CO2/吨标准煤）。

本项目消耗的能源主要包括自产不凝气，消耗量以及产生的二氧化碳量情况见表5.2.7-2。

表5.2.7-2  能源活动的直接CO2排放量一览表

| 序号 | 燃料品种 | 燃料消耗量（t/a） | 折标煤量（t/a） | 温室气体排放因子（tCO2/t标准煤） | CO2排放量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不凝气 | 132 | 207.4 | 1.56 | 323.54 |

②电力和热力净调入蕴含的间接二氧化碳排放量计算

电力和热力净调入蕴含的间接二氧化碳排放量可利用核算边界内电力和热力净调入量和新疆电网平均供电排放因子、企业温室气体排放核算方法与报告指南推荐的热力排放因子计算，即：

其中：A净调入电量和A净调入电量分别表示来自核算边界内净调入电力量和热力量，根据前文项目工艺工程消耗情况一览表，本项目净调入的电力和热力量分别为80万kWh和1.9092×107MJ。

表5.2.7-3   净调入电力和热力CO2排放量一览表

| 排放类型 | 排放源 |  | 排放因子 | 排放因子单位 | 消耗量 | CO2排放量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净调入电力和热力 | 电力 | 新疆 | 0.8922 | tCO2e/（MWh） | 80万kWh | 713.76 |
|  | 热力 |  | 0.11 | tCO2e/GJ | 1.9092×107MJ | 2100.12 |

（3）二氧化碳排放量汇总

项目实施后二氧化碳排放情况详见表5.2.7-4。

表5.2.7-4  本项目二氧化碳排放情况表

| 序号 | 源类别 | 排放量（t） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 燃料燃烧CO2排放 | 39.23 |
| 2 | 企业净购入电力的隐含CO2排放 | 713.76 |
| 3 | 企业净购入热力的隐含CO2排放 | 2100.12 |
|  | 总计 | 2853.11 |

由上表可知，项目CO2的排放量为2853.11t/a。

目前吐鲁番市尚未发布地市达峰目标余量，石化行业也尚未纳入全国碳市场运行，无产品碳排放强度数据，碳排放强度进行核算方法：项目碳排放强度=项目碳排放总量÷项目工业增加值。

本项目属于石化中试项目，属非营利性项目，故本次不核算项目碳排放强度，仅给出碳排放总量。

二氧化碳减排措施

（1）国内外CO2主要处理方法

根据当前二氧化碳的处理及利用技术水平，目前国内外CO2主要的处理方法包括：

①抛弃法

一般认为废气中CO2浓度低于20%属于开发利用价值不高的废气，直接排入大气。

②收集后封存

采用此方法必须有足够大的供CO2贮存的地下空间，而且封闭良好的岩石层能将注入的CO2妥善的保存起来，否则CO2还会缓慢溢出。

③进行综合利用

CO2的利用主要是物理应用，约占总利用率的60%，主要应用于油田三次采油、制冷、碳酸饮料等。化学应用约占总利用率的40%，主要用于生产各种化学品。根据相关资料介绍，我国CO2主要消费市场包括饮料行业（约30%）、CO2气体保护焊接（约20%）、食品加工行业（约15%）。总体来看，CO2的利用率较低，仅有0.025%左右。根据目前调研情况分析，制约二氧化碳的综合利用因素是多方面的，包括政策、技术、经济、市场、观念等层面，其中市场需求、相关政策及废气中二氧化碳的浓度等是主要因素。

（2）本项目采取的CO2减排措施

①采用先进工艺技术

采用先进生产工艺是节能减排的重要手段，本项目采用包括节能型流程、优化过程参数，提高装置操作弹性，改进反应操作条件，降低能量消耗，从工艺环节上实现节能降耗减排。

②设备、管线保温节能

在设备和热力管道保温方面选用高效率保温材料，减少热损失；装置平面布置考虑相关设备尽量靠近布置，以缩短高温热介质管线的距离，从而减少管线散热损失。

③电力节能

变配电室的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密度选择导线截面；选用高效电机，合理配置电机功率，以减少用电负荷。

  - 环境风险分析

概述

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和国家环境保护总局《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》，项目实施后环境风险评价的基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等，其具体如下：

（1）项目风险调查。在分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性的基础下，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。

（2）项目风险识别及风险事故情形分析。明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。

（3）开展预测评价。各环境要素按确定的评价工作等级分别预测评价，并分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。

（4）提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。

（5）综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。

环境风险评价原则

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

环境风险评价工作程序

环境风险评价程序见图5.3-1。

图5.3-1  环境风险评价流程图

风险调查及评价等级

建设项目风险源调查

（1）危险物质调查

通过对项目主要生产工艺过程的分析，全面排查生产中使用的原辅材料和最终产品，参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，确定项目所涉及的危险物质主要为生产过程中煤焦油及副产品轻油。

（2）生产工艺特点调查

生产工艺特点调查指本项目在生产过程中是否存在高温（工艺温度≥300℃）、高压（压力容器设计压力≥10.0MPa）、危险工艺及涉及危险物质的工艺过程。根据工程分析内容，项本项目不涉及高温高压、危险工艺及涉及危险物质的工艺过程。

环境敏感目标调查

依据本项目确定的环境风险评价等级和评价范围，对建设区域5km范围内的环境敏感点的情况统计详见表5.3.2-1。

表5.3.2-1  调查范围环境敏感目标一览表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/km | 人口数/人 | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 火车站镇居民区 | 东北 | 2.43 | 12710 | 人群聚集区 | 13740 |
|  | 2 | 火车站镇小学、中学 | 东北 | 4.07 | 800 |  |  |
|  | 3 | 火车站镇卫生院 | 东北 | 3.46 | 50 |  |  |
|  | 4 | 火车站镇人民政府 | 东北 | 3.27 | 120 |  |  |
|  | 5 | 吐哈公安局 | 东北 | 3.78 | 60 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 14120 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  | ＜500 |
|  | 厂址周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口数小计 |  |  |  |  |  | 大于1万小于5万 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  | E2 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 收纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  |  | 24h内流经范围 |  |
|  | 1 | / | / |  |  | / |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 |  |  | 与排放点距离/m |
|  | 1 | 无 | / | / |  |  | / |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  | E3 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 |  | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | 无 | 不敏感G3 | Ⅲ类 |  | D1 | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  | E2 |

危险物质及工艺系统危险性（P）的分级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），危险化学品重大危险源是指“长期的或临时的生产、加工、搬运、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元”。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品的多少，区分为以下两种情况：

A、当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

B、当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大总存在量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

经调查，本项目危险物质储存量与临界量比值见表5.3.2-2。

表5.3.2-2  项目危险物质数量、分布情况一览表

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 储存位置 | 存在量（t） | 临界量（t） | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻质煤焦油 | 65996-92-1 | 装置区 | 15 | 2500 | 0.006 |
| 2 | 轻油 | 8030-30-6 | 装置区 | 0.28 | 2500 | 0.0001 |
| 合计（Q） |  |  | / | 0.0061 |  |  |

根据上表结果，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.0061。

本项目Q＜1，可直接判定环境风险潜势为Ⅰ。

环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)可知，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级、简单分析。根据建设项目涉及的风险物质及工艺系统潜在危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表5.3.2-3确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表5.3.2-3  评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

本项目Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。

风险事故资料收集

1、国外石化行业事故资料

（1）世界石油化工企业的事故风险趋势

美国《世界石油化工企业近30年100起特大型火灾爆炸事故汇编（11版）》中，统计了在国外发生的事故损失超过1000万美元的特大型火灾爆炸事故。经过对这些事故资料的统计和分析，反映出随着世界石油化学工业的发展和技术进步，事故频率呈现出少―多―少的趋势。起初随着石化装置的增多，事故发生频率也随之增高，但在1981年后有明显的下降趋势，说明石化行业的防灾害技术水平有所提高。

（2）世界石油化工企业的装置事故比率

“世界石油化工企业近30年100起特大事故”（以下简称“100起特大事故”）资料按照装置划分，发生事故的比例情况见表5.3.2-4。

表5.3.2-4   100起特大事故按装置分布情况

| 装置名称 | 事故次数 | 所占比率 |
| --- | --- | --- |
| 烷基化 | 6 | 6.3 |
| 加氢 | 7 | 7.3 |
| 催化分气 | 7 | 7.3 |
| 焦化 | 4 | 4.2 |
| 溶剂脱沥青 | 3 | 3.16 |
| 蒸馏 | 3 | 3.16 |
| 罐区 | 16 | 16.8 |
| 油船 | 6 | 6.3 |
| 乙烯 | 7 | 7.3 |
| 乙烯加工 | 8 | 8.7 |
| 聚丙烯等塑料 | 9 | 9.5 |
| 橡胶 | 1 | 1.1 |
| 天然气输送 | 8 | 8.4 |
| 合成氨 | 1 | 1.1 |
| 电厂 | 1 | 1.1 |

由以上分析可知，罐区事故比率最高，其次，涉及轻质油品、气态烃和氢气加工及输送的装置，事故发生率也较高。世界石油化工企业的火灾爆炸事故中，炼油厂发生重大事故的频率为47％，较高。

（3）世界石油化工企业的事故原因比率

世界石油化工企业30年近100起特大事故”资料按照事故发生原因划分，发生事故的比例情况见表5.3.2-5。

表5.3.2-5   100起特大事故按事故原因分布情况

| 事故分类 | 事故发生次数 | 所占比例，% |
| --- | --- | --- |
| 操作失误 | 15 | 15.6 |
| 泵设备故障 | 18 | 18.2 |
| 阀门管道泄漏 | 34 | 35.1 |
| 雷击自然灾害 | 8 | 8.2 |
| 仪表电器失灵 | 12 | 12.4 |
| 突沸反应失控 | 10 | 10.4 |

由表5.4-5可知，造成火灾爆炸事故原因中，阀门管道泄漏比率很大，占35.1%,其次是泵设备故障，占18.2％。另外，因仪表电气失控导致消防报警失灵，引发事故发生的比率为12.4％，也是造成严重事故后果的主要原因。

2、国内石化行业事故资料

中国石油化工总公司所属企业生产系统在1983~1993年所发生的391例典型事故的统计结果见表5.3.2-6。

表5.3.2-6   石化所属企业生产系统典型事故统计表

| 装置类别 | 石油炼制 | 化工 | 化肥 | 化纤 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故数，起 | 170 | 94 | 57 | 70 | 391 |
| 比例，% | 43.5 | 24 | 14.6 | 17.9 | 100 |

由上表可知，石油炼制装置发生风险事故所占比例在整个石油化工系统中位居首位，说明炼油装置在石油化工企业中风险性较高。

国内化工行业在1990~1995年期间发生的842起各类事故类型统计结果见表5.3.2-7。

表5.3.2-7  国内化工行业各类事故统计表

| 事故类型 | 次数，次 | 所占比例，% | 直接经济损失，万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人身事故 | 430 | 51.1 | -- |
| 火灾、爆炸事故 | 120 | 14.2 | 1069.94 |
| 设备事故 | 95 | 11.3 | 809.33 |
| 生产事故 | 116 | 13.8 | 400.68 |
| 交通事故 | 81 | 9.6 | 54.02 |
| 总计 | 842 | 100 | 2333.78 |

由上表可知，造成人身伤亡的事故占一半以上，火灾、爆炸事故所占比例也较多。

物质危险性识别

根据导则要求，物质识别应包括原辅材料、燃料、副产品、产品、污染物及火灾次生污染物，项目涉及的危险物料包括低温煤焦油、轻油及火灾伴生/次生污染物一氧化碳等各种物质的特性见表5.3.2-8~5.3.2-10。

表5.3.2-8   煤焦油理化性质及毒理特征表

| 类别 | 项目名称 | 煤焦油（coaltarCASNo.：8007-45-2） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 外观及性状 | 黑色粘稠液体，具有特殊臭味 |  |
|  | 分子式/分子量 | 多环芳烃和含氮、氧、硫的杂环芳烃 |  |
|  | 熔点/沸点(℃) | 80～90/380 |  |
|  | 密度 | 相对密度(水=1)：1.18～1.32 |  |
|  | 饱和蒸汽压(kPa) | 6 |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点/引燃温度(℃) | 200左右/335 |  |
|  | 爆炸极限(vol%) | 爆炸上限%(V/V)：40；爆炸下限%(V/V)：15 |  |
|  | 稳定性 | 稳定 |  |
|  | 危险特性 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。有害燃烧物为CO和CO2 |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 |  |
|  | 储运注意事项 | 储存于阴凉、温度不宜超过37℃,远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的设备和工具。储区应具备泄漏应急处理设备和合适的收容材料 |  |
| 毒理性质 | 毒性 | 本品对皮肤、粘膜有刺激作用。对皮肤尚有光毒作用。急性经口毒性低。大鼠经口LD50为725mg/kg。兔、猫和狗经口的MLD为600mg/kg。兔涂皮5%/3h，有轻度刺激。人间歇涂皮15μg/kg，有轻度刺激性 |  |
|  | 健康危害 | 作用于皮肤，引起皮炎、痤疮、毛囊炎、光毒性皮炎、中毒性黑皮病、疣赘及癌肿。可引起鼻中隔损伤 |  |
|  |  | 健康危害急性毒性类别 | 类别外 |
| 泄漏处置 | 个人防护措施 | 使用个人防护用品。避免吸入蒸汽、烟雾或气体。保证充分的通风。避免直接接触泄露物。人员疏散到安全区域 |  |
|  | 环境防范措施 | 确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。防止进入下水道 |  |
|  | 泄漏处置料 | 少量泄漏时，可采用干沙或惰性吸附材料吸收泄漏物。大量泄漏时需筑堤控制。附着物和收集物应放置到合适的密闭容器中，按照危险废物处理 |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护 | 如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具，应使用全面罩式多功能防毒面具或防毒面具筒 |  |
|  | 眼睛防护 | 化学安全护目镜或护面罩 |  |
|  | 身体防护 | 全身防渗透工作服，安全鞋或其他防护衣 |  |
|  | 手防护 | 戴化学防护手套（例如丁腈橡胶手套） |  |
|  | 其它 | 工作后尽速脱掉污染的衣物，洗净后才可再穿戴，且需告知洗衣人员污染物之危害性；工作场所严禁抽烟或饮食；处理此物后，须彻底洗手 |  |
| 急救措施 | 眼睛接触 | 提起眼睑，用大量清水冲洗，如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。如发生刺激症状，立即就医 |  |
|  | 皮肤接触 | 脱去污染衣物，以肥皂水及清水彻底冲洗皮肤。皮肤刺激：求医/就诊 |  |
|  | 吸入 | 脱去污染衣物，以肥皂水及清水彻底冲洗皮肤。皮肤刺激：求医/就诊 |  |
|  | 食入 | 如食入，禁止催吐。用水漱口并立即就医 |  |
| 环境危害 | 危害水环境-急性危害 | 无资料 |  |

表5.3.2-9   轻油理化性质及毒理特征表

| 标识 | 中文名：石脑油；溶剂油 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：32004 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Grudeoil；Naphtha；NaphthaSolvent |  |  |  |  |  |  |  |  | UN编号：1256，2553 |  |  |
|  | 分子式：/ |  |  | 分子量：/ |  |  |  |  |  | CAS号：8030-30-6 |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色或浅黄色液体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点(℃) | / | 相对密度(水=1) |  |  |  |  | 0.78～0.97 |  | 相对密度(空气=1) |  | / |
|  | 沸点(℃) | 20～160 |  |  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LC50：16000mg/m3，4小时(大鼠吸入)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 蒸气可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难、紫绀等缺氧症状。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  |  |  | 燃烧分解物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 闪点(℃) | -2 |  |  |  | 爆炸上限%（v%）： |  |  | 8.7 |  |  |  |
|  | 自燃温度(℃) | 350 |  |  |  | 爆炸下限%（v%）： |  |  | 1.1 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 |  |  |  | 稳定性 | 稳定 |  | 聚合危害 |  | 不聚合 |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源。防止阳光直射；保持容器密封。应与氧化剂分开存放。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.3.2-10   一氧化碳理化性质及毒理特征表

| 标识 | 中文名：一氧化碳 | 英文名：Carbonmonoxide |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CO | 分子量：28.01 | UN编号：1016 |
|  | 危险货物编号：21005 | RTECS号：FG3500000 | CAS号：630-08-0 |
| 理化性质 | 性状：无色无臭气体。 | 溶解性：微溶于水,溶于乙醇、苯等多数有机溶剂 |  |
|  | 熔点(℃)：-199.1 | 相对密度（水=1）：0.814（－195℃,液体） |  |
|  | 沸点(℃)：-191.4 | 相对密度（空气=1）：0.97 |  |
|  | 临界温度(℃)：-140.2 | 燃烧热（kJ/mol）：283.2 |  |
|  | 临界压力（MPa）：3.50 | 饱和蒸气压（KPa）：无资料 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 燃烧分解产物：CO2 |  |
|  | 闪点(℃)：气体 | 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 爆炸极限(V％)：12.5~74.2 | 稳定性；稳定 |  |
|  | 自燃温度(℃)：610 | 禁忌物：强氧化剂、碱类。 |  |
|  | 爆炸性气体分类：IIAT1 |  |  |
|  | 危险特性：是一种易燃易爆气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。灭火剂：雾状水、二氧化碳、干粉。 |  |  |
| 毒性 | 接触限值：中国（非高原）PC-TWA：20mg/m3；PC-STEL：30mg/m3 美国TLV-TWA（ACGIH）：29mg/m3（25ppm） （OSHA）：57mg/m3（50ppm） 职业性接触危害程度分级：II级（高度危害） |  |  |
| 人体危害 | 一氧化碳与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力；中度中毒者除上述症状外，还有皮肤粘膜呈樱桃红色、脉快、烦躁；重度中毒有深昏迷、瞳孔缩小、肌张力增强、频繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等。部分患者昏迷苏醒后，约经2～60天的症状缓解期后，又可能出现迟发性脑病。 |  |  |
| 急救 | 吸入后脱离现场至新鲜空气处。保持呼吸畅通。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 |  |  |
| 防护 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。生产和生活用气必须分路。 个体防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸式过滤防毒面具。紧急事态抢救或撤离时建议佩戴空气呼吸器、一氧化碳过滤式自救器。穿防静电工作服。戴一般作业防护手套。一般不需要特殊防护，高浓度时可戴安全防护眼镜。 |  |  |
| 泄漏处理 | 人员迅速撤离污染区至上风处，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防服。切断泄漏源。喷雾状水稀释、溶解。若有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设有适当喷头烧掉。 |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风仓库内，室内温度小于30℃；远离火种、热源，防日光直射；与氧气、压缩空气、氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。禁止用易产生火花的机械设备和工具。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |

生产系统危险性识别

本项目生产装置工艺过程简单，生产装置内部是易燃、易爆、有毒的危险化学品，过程中存在着因设备腐蚀或密封件磨损、破裂导致物料泄漏而引起火灾、爆炸的可能性。根据工程特点，本项目生产过程中主要危险设备见表5.3.2-11。

表5.3.2-11  生产过程中的主要危险设备分析

| 序号 | 设备名称 | 涉及的危险性物质 | 风险事故类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混合罐输送泵、脱水塔、混料罐 | 煤焦油、轻油 | 泄漏、火灾爆炸 |

环境风险类型及危害分析

本项目为中试项目，生产工艺简单，环境风险源主要为生产系统，基于对主要危险性装置重点部位及薄弱环节的分析、火灾爆炸指数分析及类比调查分析结果，生产装置潜在危害装置等发生泄漏引发的火灾爆炸事故。

表5.3.2-12   可能发生的环境风险事故

| 突发事故 | 风险类型 | 触发因素 | 危险物质向环境转移的可能途径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾爆炸次生污染事故 | ①火灾爆炸产生的伴生/次生污染物污染周边大气； ②消防废水污染外环境。 | ①火灾爆炸 | ①区域环境空气质量； ②消防废水及时收集在事故应急池，不向外扩散，对外界影响不大。 |
| 泄漏事故 | 煤焦油、轻油泄漏 | 管线或装置破孔 | 区域环境空气质量 |

风险识别结果

建设项目环境风险识别详见表5.3.2-13。根据设备分布情况，混合罐输送泵、脱水塔、混料罐等为项目重点危险源。

表5.3.2-13  建设项目环境风险识别表

| 危险单元 | 风险源 | 主要危.险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 混合罐输送泵、脱水塔、混料罐 | 煤焦油、轻油、CO | 火灾爆炸 | 大气、地表水 | 见表2.6-2 | 重点风险源 |
|  |  | 煤焦油、轻油 | 泄漏 | 大气 |  |  |

风险事故情形设定

风险事故情形设定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形。综合物质危险性识别、生产系统危险性识别结果以及危险物质向环境转移的途径识别，本项目涉及的主要风险类型为危险化学品泄漏导致火灾、爆炸事故引发的次生/伴生环境污染事故。

（1）火灾爆炸事故中的伴生污染事故

在生产过程中违规操作或操作不当以及由于设备老化等其他因素，有可能发生物料泄漏，遇明火或强氧化剂等有可能引发火灾或爆炸事故。为防止引发火灾或爆炸和环境项目污染事故，一般会采用消防水对泄漏区进行喷淋洗涤，部分物料转移至消防尾水进入事故池，若该事故池废水不经处理直接外排可能引发伴生危险即污染周围水环境。

（2）风险事故情形

本项目风险事故情形设定见表5.3.3-1。

表5.3.3-1  项目风险事故情形设定

| 序号 | 装置 | 设备 | 危险因子 | 风险事故情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产区 | 混合罐输送泵、脱水塔、混料罐 | 煤焦油、轻油 | 静电火花、设备高温表面等可能引发火灾或爆炸 |

最大可信事故及其概率

物质泄漏频率参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中附录E泄漏频率的推荐值表E.1泄漏频率表，见表5.3.3-2。

表5.3.3-2  泄漏频率表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏频率 |
| --- | --- | --- |
| 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a |
| 常压单包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a |
| 常压双包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 1.25×10-8/a 1.25×10-8/a |
| 常压全包容储罐 | 储罐全破裂 | 1.00×10-8/a |
| 内径≤75mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏 | 5.00×10-6/(m·a) 1.00×10-6/(m·a) |
| 75<内径≤150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏 | 2.00×10-6/(m·a) 3.00×10-7/(m·a) |
| 内径>150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径(最大50mm) 全管径泄漏 | 2.40×10-6/(m·a) 1.00×10-7/(m·a) |
| 泵体和压缩机 | 泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径(最大为50mm) 泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏 | 5.00×10-4/a 1.00×10-4/a |
| 装卸臂 | 装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径(最大50mm)装卸臂全管径泄漏 | 3.00×10-7/h 3.00×10-8/h |
| 装卸软管 | 装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径(最大50mm)装卸臂全管径泄漏 | 4.00×10-5/h 4.00×10-6/h |

从上表可见，储罐、输送管、输送泵等损坏泄漏事故的概率相对较大，发生概率为10-4~10-6。本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，选择工艺设备及储罐泄漏孔径为10mm孔径的泄漏事件作为代表性事故情形中最大可信事故，确定事故概率为10-4次/年。

环境风险分析

大气环境风险分析

本项目涉及的化学品主要为煤焦油、轻油，不设置化学品储罐，物料进出均依托现有工程生产装置，本项目涉及的化学品泄漏主要考虑生产装置发生泄漏、遇明火发生火灾爆炸事故。

本项目装置区煤焦油、轻油等主要化学品在线量较少，当由于设备故障或操作不当的情况下，发生物料泄漏，对局部区域人员造成一定影响；同时，遇明火已发生火灾爆炸事故，伴随物料伴生污染物排放及一氧化碳次生污染物排放，对区域操作区职工及周边居民造成一定影响。

项目装置内煤焦油、轻油等化学品在线量较小，同时配置有毒气体监测报警装置，可及时发现漏气点，减少漏气损失；发生泄漏的情况下，可及时关闭阀门；发生火灾事故状态下，可利用干粉灭火器或二氧化碳灭火器灭火。因此，项目事故状态下可控，对环境影响较小。

地表水环境风险分析

（1）事故污水产生量

本项目事故废水包括物料泄漏流量、生产废水、雨水量及消防废水等。

V总=(V1+V2-V3)max+V4+V5

式中：

V1—收集系统范围内发生事故的装置的物料量；

V2—发生事故的装置的消防水量，m3；

V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

①降雨量

V5＝10F×q

F—进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha；

q—日降雨强度，mm；

q=qa/n；

qa—年均降雨强度，mm；

n—年均降雨天数。

项目所在地历年平均降雨量26.2mm、多年平均降雨日数27.1d。项目占地面积0.06ha，得出降雨量V5为0.58m3。

②消防废水

按照《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)2018版第8.4.2规定，全厂占地面积小于100ha，按1处最大消防用水量考虑，即本项目装置区。

项目装置区消防废水V2：150L/s×3h×3600÷1000＝1620m3（装置规模按中型石油化工，消防水量取150L/s，消防时间取3h）。

③泄漏物料转输量

本项目装置事故时装置内物料可转输至原料罐区。风险评价时保守考虑，不计入物料的转输量，即V3=0m3。装置内物料泄漏可转至原料罐区，V1=0m3。

④物料量及生产废水量

项目装置内液态物料主要为工业废水，污水量0.47m3/h，按3h计，V4=1.41m3。

（2）污水储存能力核算

事故排水储存设施包括事故池、事故污水调节罐、防火堤内或围堰内区域等。本项目为试装置，主要依托厂区现有事故应急池。

污水事故池：2×2600m3。

表5.3.4-1  项目事故水储存能力核算

| 符号 | 意义及取值依据 | 事故水量（m3） |
| --- | --- | --- |
| V1 | 事故时一套装置的物料量，m3 | 0 |
| V2 | 发生事故的储罐或装置的消防水量，m3 | 1620 |
| V3 | 发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3 | 0（保守考虑，不计） |
| V4 | 发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3 | 1.41 |
| V5 | 发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3 | 0.58 |
| V总 | V总＝（V1+V2－V3）max＋V4+V5 | 1622 |
| V储存能力 | V事故池 | 5200 |
| 事故时暂存设施是否满足要求 |  | 满足 |

根据上述分析，计算出项目发生事故时废水总量为1622m3。厂区的事故水池总储存能力为5200m3，能够满足事故状态下各类废水收集，确保事故废水不出厂界。

地下水环境风险影响分析

（1）正常情况下，场地设置的地下水防渗设施完好，不会对场地地下水环境造成污染。非正常工况下，地下水防渗设施在事故工况下遭到损坏，导致污染物泄漏进入地下水环境中，污染物随着地下水的运移逐步向南部迁移。其中本项目污水收集池渗漏情景下，废水中的污染物CODMn、氨氮、石油类对潜水造成一定影响，在一段时间内造成了厂区范围内污染物超标现象。

（2）项目下游无环境敏感目标，根据预测结果可知，在污染物质发生了连续渗漏1000天的情况下，基本不会对下游产生影响。

（3）为保障区域环境不受污染，建设单位应严格执行相关安全生产措施，需要定期对项目装置及污水设施设施进行检修维护，防止生产设施老化破损，进而产生环境污染事故。同时，还需严格执行生产期环境质量跟踪监测计划要求，在发生污染事故时能尽早及时发现，并执行事故应急预案措施，防止事故的进一步扩散。

环境风险防范措施

安全风险防范措施

1、生产控制及工艺设施配置

（1）工艺过程设计为全密闭式，压力容器的管道和装置均设置安全阀。

（2）由于本装置原料以及主副产品都为烃类，易燃易爆，为防止泄放系统被堵塞，安全阀都设置备用。

（3）为防止罐体等设备因受热汽化而导致设备过压，必须对这些设备采用保温材料加以保温。

2、DCS自动控制设计

本装置采用分散控制系统（简称DCS），主要参数通过现场仪表转换为电信号（主要包括温度、压力、液位、流量、调节阀、安全、分析仪表）送入DCS进行调节、记录、显示、报警等操作，对于参量过低或过高将影响正常操作的参数在DCS上进行报警。

3、电气、仪表安全设计

（1）在爆炸危险区域内，按国家或行业有关标准规定进行电气设备选型。设备、管道按要求设置静电接地保护。

（2）压力容器及真空容器的设计、制造和检测，严格执行国家有关部门的规定。

（3）DCS及仪表系统设有不间断电源UPS。

4、消防设计

装置所需消防水主要由装置外道路边消防水管道和装置内的消防水管道供给。消防水最少连续供给时间为3h。装置内消防水管道呈环状布置，并与装置外环状消防水管道相接。

装置内沿道路边设置消防给水管道及快速调压自泄型室外地上式消火栓；装置内高于15m的框架平台设置消防给水竖管，供给灭火用泡沫混合液及消防冷却用水。在装置内设半固定式蒸汽灭火系统。

室内外设置足够数量的手提式灭火器或推车式灭火器，以扑灭装置初期火灾。

5、火灾报警设计

（1）装置区内设置可燃气体检测器和火灾报警系统，使控制室能及时得到火灾报警，并迅速采取有效措施。

（2）在装置区主要巡检道路旁设防爆火灾手动报警按钮和防爆声光报警器。火灾手动报警按钮和防爆火灾声光报警器接入界区外联合机柜间火灾报警控制器。

6、防火防爆措施

（1）装置区设备采用露天布置，考虑自然风向，以利于有害气体的扩散。装置内的平面布置在满足有关防火、防爆及安全卫生标准和规范要求的前提下，尽量采用露天化、集中化和按流程布置，并考虑同类设备相对集中，以达到减少占地、节约投资、降低能耗、便于安全生产操作和检修管理，实现本质安全的目的。

（2）装置内所有带压设备的设计严格按《压力容器安全技术监察规程》等相关规范执行，在不正常条件下可能超压超温的设备均设安全阀和安全排放设施，与全厂火炬系统连通。在操作不正常或设备、容器超压时，排放的油气均进入火炬系统。

（3）生产全过程设计为密闭系统，从原料的输入、加工、直至产品的输出，所有可燃、易燃易爆物料始终密闭在各类设备和管道中，各个连接处采用可靠的密封措施。所有采样均选用密闭式采样器，防止可燃物泄漏。根据工艺流程、操作条件、运行介质不同，从选材、连接方式、设备选型等方面严格按规范设计。设计时考虑防振、防腐、防热膨胀应力等措施，重要管线作应力计算，保证长周期运行的要求。所有采样均选用密闭式采样器，防止可燃物泄漏。装置设备和管道的低点排凝及采样口排放物质均密闭排放至装置设置的污油罐，定期送出装置。装置生产过程产生的污水均排入全厂系统集中处理。

（4）可燃气体的检测：在装置区内可能泄漏和易积聚可燃气体的场所，如阀组、采样口、泵、低洼的沟、坑、死角处等可能泄漏或容易积聚易燃、有毒气体的场所按《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》设置可燃气体检测报警器、有毒气体检测报警器。并把信号引入主控室DCS报警。

（5）本工程爆炸危险区域划分和电气设备的选择及安装按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》执行。装置区的大部分区域如泵区、塔区为爆炸危险2区，地下的沟、坑、池等均划分为爆炸性气体环境1区。在防爆区内的电气设备和仪表严格按所在区内的防爆等级选取。

（6）本工程防雷防静电接地设计执行《石油化工静电接地设计规范》，高大建筑物、构筑物需做防雷接地保护，装置区内的塔、容器、管道、框架等需做接地，工作接地、保护接地、防雷接地和防静电接地共用一个接地网，接地电阻值不大于4Ω,接地系统安全可靠，电气设备正常不带电金属外壳及金属框架设保护接地。所有带电设备均可靠接地，并设置防雷防静电接地系统。

（7）本项目主要建筑物为配电室、控制室，均按照《建筑设计防火规范》及《石油化工企业设计防火规范》执行。室内建筑装饰材料根据规范选用不同等级的防火、防爆材料。

（8）公用工程管道与易燃易爆介质管道相接时，设置三阀组、止回阀或盲板；泵出口设止回阀，以防止工艺介质倒流。

（9）关键设备的温度、压力、流量等主要参数设置超限报警信号和仪表联锁系统，在生产过程中一旦出现不正常状态时，可使装置局部或全部自动停车，以防事故发生，保证人员和设备安全。

7、有毒气体防范措施

本工程所有生产装置均是密闭操作，所有连接处均有安全密封措施，在易泄漏处按规范设置可燃气体报警仪，在正常的生产过程中操作人员不和这些物料直截接触。所有采样均选用密闭采样器，只要严格执行操作规程，操作人员是不会受到这些有毒物料的伤害。

8、安全标志、安全色、警示标识及风向标

本工程使用的安全标志和安全色执行《安全色》和《安全标志及其使用导则》。在本工程所有可能泄漏有毒有害物料的危险场所高处可视范围内，设置色彩明显的风向标，便于在事故情况下逃生或事故救援指明风向。

按照《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》和《工作场所职业病危害警示标识》的规定，在使用有毒或有害介质作业场所按规范设置警示线、警示标识和警示牌，警示牌上应有中文警示说明。

环境风险防范措施

项目采取了安全风险防范措施以降低事故发生的概率，而环境风险评价内容是事故发生后对外界环境造成的危害，因此在工程采取了一系列的安全风险防范措施的基础上，还需采取一定的环境风险防范措施，以降低事故对外界环境造成的影响。

工程环境风险防范措施主要是指为了防止事故产生的有毒有害物质进入环境而采取的措施，具体见以下各小节内容。

1、建立环境安全保障系统

装置区建立重大危险源的特征污染物的自动报警和控制系统。

装置配备事故初级应急监测设施和人员；配备事故初级救护器材和物质。

2、危险物质的影响消除措施

对泄漏到外环境的危险物质，依据其特性可采取如下毒性消除处理措施：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，严格限制出入；切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体；穿戴好空气呼吸器，从上风处进入现场，尽可能切断泄漏源；现中毒人员迅速移至空气新鲜处，施以必要的急救，并转至医院救治；构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水；合理通风，加速扩散。

大气环境风险防范措施

（1）事故废气转输至火炬

当某一单元出现风险事故造成停车或局部停车时，装置自动连锁系统可自动切断进料系统，装置进行放空，事故停车造成的装置及连带上、下游装置无法回收的气体全部转输至火炬，以保护人身和设备安全。

（2）物料泄漏应急、救援及减缓措施

当发生易燃易爆或有毒物料泄漏时，可根据物料性质，选择采取以下措施，防止事态进一步发展：

①根据事故级别启动应急预案；

②根据装置各高点设置的风向标，将无关人员迅速疏散到上风向安全区，对危险区域进行隔离，并严格控制出入，切断火源；根据需要疏散周边操作职工及附近居民。

③喷雾状水稀释，构筑临时围堤收容产生的大量废水。

④如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。

⑤小量液体泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，稀释水排入废水系统。大量液体泄漏：构筑临时围堤收容。用泡沫覆盖，降低挥发蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

⑥喷雾吸收或中和：对某些可通过物理、化学反应中和或吸收的气体发生泄漏，可喷相关雾状液进行中和或吸收。

（3）火灾、爆炸应急、减缓措施

当装置发生火灾或爆炸时：

①根据事故级别启动应急预案；

②根据需要，切断着火设施上、下游物料，尽可能倒空着火设施附近装置或贮罐物料，防止发生连锁效应；

③救火的同时，采用水幕或喷淋的方法，防止引发继发事故；

④据事故级别疏散周边人员。

水环境风险防范措施

项目风险事故污水调储方案依托现有工程。

装置区发生泄漏、火灾时关闭雨水阀、开启事故应急阀/应急泵使泄漏物料、消防水、雨水等通过事故污水管道进入厂区事故应急池。

风险管理措施

（1）装置内特种作业人员必须接受与本岗位相适应的、专门的安全技术培训，经安全技术理论考核和实际操作技能考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业。

（2）调节阀的正反作用和风开关作用按工艺要求选定，到货安装后，生产单位要认真进行核查确认，防止阀位门正反作用选错影响装置开工和正常生产调节。

（3）装置内所有压力容器、可燃气体检测仪、安全阀以及远距离控制阀等，应按规定周期定期检验，确保安全、灵敏、可靠。

（4）加强对易腐蚀系统的设备和管线的壁厚监测工作，随时掌握壁厚减薄等情况，以利随时更换腐蚀较严重的设施。

（5）在事故处理及检修需要进入容器时，应严格执行有关的安全规定（如办理审批手续），穿戴好各种防护用品，并由责任心强的人员进行监护。

（6）根据装置生产工艺的特点，参考同类装置的实际运行情况，有针对性地编制一套安全检查表，以指导各岗位操作人员有重点的进行巡回检查。

（7）严格按照《石化企业泄漏检测与修复工作指南》规定，建立台账，开展泄漏检测、修复、质量控制、记录管理等工作。加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》有关设备与管线组件VOCs泄漏控制监督要求，对密封点泄漏加强监管。

（8）企业应建立台帐，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息，台帐保存期限不少于3年。

（9）企业应根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）加强设备与管线组件VOCs泄漏控制，根据控制要求要求开展泄漏监测与修复，当检测到泄漏是，对泄漏源应予以标识，并及时修复。同时泄漏监测应建立台帐，记录检测时间、检测仪读数、修复时间、采取的修复措施、修复后检测仪器读数等，台帐保存期限不少于3年。

事故应急预案

（1）组织机构及职责

建设单位应按照要求设置应急组织机构，应急指挥部下设抢险救援组、应急监测组、物资供应组、通讯联络组、警戒保卫组、医疗救护组、应急专家组、善后处理组共8个应急救援小组。应急组织机构见图5.3-1。

图5.3-1  企业应急组织机构图

建设单位应设置专门机构负责项目运营期的环境安全。其职责包括：

①负责统一协调突发环境事件的应对工作，负责应急统一指挥，同时还负责与建设区外界保持紧密联系，将事态的发展向外部的支持保障机构发出信号，并及时将反馈信息应用于事故应急的领导和指挥当中。

②保证应对事故的各项资源，包括建立企业救援队，并与社会可利用资源建立长期合作关系；当建设单位内部资源不足、不能应对环境事故，需要区域内其他部门增援时，由建设单位的环境安全管理部门提出增援请求。

③在事故处理终止或者处理过程中，要向公众及时、准确地发布反映环境安全事故的信息，引导正确的舆论导向，对社会和公众负责。

（2）应急预案内容

建设单位应对工程实施后可能产生的事故，对现有应急预案进行补充完善。从应急工作程序上，可以分为预防预警、应急响应、应急处理、应急终止、信息发布五个步骤。建设单位编制的环境事故应急预案应对以下内容进行细化，并明确各项工作的责任人。

①预防预警

根据突发事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，划分预警级别，并根据事态的发展情况和采取措施的效果，提高或者降低应急预警级别。

②应急响应

环境安全突发事件发生后，应立即启动并实施相应的应急预案，及时向自治区、吐鲁番市、鄯善县政府以及相关部门上报；同时，启动建设单位应急专业指挥机构；应急救援力量应立即开展应急救援工作；需要其他应急救援力量支援时，应及时向各级政府提出申请。

③应急处理

对各类环境事故，根据相应的救援方案进行救援处理，同时应进行应急环境监测。根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。

④应急终止

应急终止须经现场救援指挥部确认，由现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

应急状态终止后，建设单位应根据上级有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

⑤信息发布

突发环境安全事件终止后，要通过报纸、广播、电视和网络等多种媒体方式，及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论，增强对于环境安全应急措施的透明度。

（3）监督管理

①预案演练

按照环境应急预案及相关单项预案，建设单位应定期组织不同类型的环境应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

②宣传与培训

建设单位加强环境保护科普宣传教育工作，普及环境污染事件预防常识，编印、发放有毒有害物质污染公众防护“明白卡”，增强公众的防范意识和相关心理准备，提高公众的防范能力。企业内工作人员应积极主动接受日常培训，企业应对重要目标工作人员进行培训和管理。

③监督与评价

为保障环境应急体系始终处于良好的战备状态，并实现持续改进，建设单位应在环境应急能力评价体系中实行自上而下的监督、检查和考核机制。监督和评价内容包括：应急机构的设置；应急工作程序的建立与执行情况；应急救援队伍的建设；应急人员培训与考核情况；应急装备使用和经费管理情况等。

④预案报备

环境应急预案的主要内容包括总则、公司基本情况及周边环境概况调查、环境风险源及危险性分析、应急组织机构与职责、预防与预警、信息报告与通报、应急响应与措施、后期处置、培训与演练、奖惩、保障措施、预案管理、附则、附件、附图等内容构成。

风险评价结论及建议

风险评价结论

企业通过加强管理，制定完善的风险管理制度、加强生产装置的运行维护、制定环境风险事故应急预案并定期演练等措施，尽量降低事故发生的可能性；发生事故后，通过启动事故应急预案，应急处理措施，可尽量减小事故影响后果，整体来讲，项目环境风险可防可控。

建议

根据风险评价结论和项目特点，本次评价提出以下建议：

（1）本项目具有潜在的事故风险，尽管风险可接受，但企业应从建设、生产等各方面积极采取防护措施，这是确保安全的根本措施。

（2）当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如必要，应采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

（3）按照企业制定的突发环境事故应急预案，定期进行预案演练并实现与地方政府或相关管理部门突发环境事故应急预案的有效衔接。

（4）建立企业环境风险应急机制，加强厂区仓库及其生产设备、环保设施等巡查、监视力度，强化风险管理，强化员工的职业素质教育，杜绝违章作业。

- 环境保护措施及其可行性论证

  - 施工期环境保护措施

项目施工期主要产生的污染物为施工扬尘、机械尾气、施工粉尘、施工噪声、废水以及建筑垃圾等，对周围环境产生影响。结合本项目的特征和当地环境状况及项目施工过程中对环境的影响，环评提出减少影响的措施和建议。

施工期大气污染防治措施

施工期大气污染产生源主要有：开挖基础、运输车辆和施工机械等产生扬尘；建筑材料的运输、装卸、储存和使用过程产生扬尘；各类施工机械和运输车辆所排放的废气等。项目若不采用有效的降尘方式控制施工扬尘，则在项目的施工期内其所在区域的环境空气质量将难以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求。

（1）无组织排放扬尘的防治措施

施工过程中产生的扬尘尽管是短期的，但会对周围环境带来不利的影响，因此在施工期应采取相应的措施尽量减少扬尘的产生。为降低扬尘产生量，保护大气环境，施工单位应根据《关于进一步加强建设工程扬尘污染防治专项整治的通知》等规定，在施工期采取以下扬尘防治措施：

①施工作业区应配备专人负责，做到科学管理、文明施工；在基础施工期，应尽可能采取措施提高工程进度，并将土石方及时外运到指定地点，缩短堆放的危害周期。

②合理安排施工工期；施工场地应定期洒水，特别是旱季施工；施工现场周边设置符合要求的围栏；竣工后要及时清理场地。对于建设施工阶段的车辆和机械扬尘，采取洒水抑尘；洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1～2次，若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数，遇雨天则不必洒水。施工场地洒水量对扬尘的影响很大，场地洒水后，扬尘量将降低28%～75%，可大大减少扬尘对环境的影响。

③对施工区周围的道路进行清扫，减少粉尘和二次扬尘的产生。

④对于装运含尘物料的运输车辆进行密封运输，严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的物料装载高度不得超过车辆两边和尾部的挡板和篷布，严格控制物料的洒落；尽量选择对周围环境影响较小的运输路线。

⑤限制施工区内运输车辆的速度，卡车在施工场地的车速控制在10km/h，推土机的速度控制在8km/h内。对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。

⑥施工现场应设置稳固、整齐、美观并符合安全标准要求的连续封闭式围挡（其边界设置高度2.5m以上），对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌，严禁敞开式作业。

⑦施工现场必须做到“6个100%”，即施工现场100%围挡、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水降尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化。

⑧易起尘物料采取袋装、覆盖等措施，严禁高空抛撒作业，施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖或其他有效的防尘措施。

⑨施工期尽量避开大风、大雨天气，对施工作业面应边施工、边洒水，尽可能降低或避免对区域的扬尘污染。

⑩建筑垃圾应在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取覆盖防尘布、防尘网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘或其他有效的防尘措施；不能按时完成清运的土方，在工地内堆置超过一周的，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施。对楼层、脚手架、高处平台等进行建筑残渣及废料清理时，应采用洒水降尘措施，禁止采用翻竹篱笆、板铲拍打、空压机吹尘等手段。建筑内部清理时，提前一天将建筑内地面洒水湿润，尽量减少浮灰飞扬，避免污染空气。

⑪粉尘、扬尘和燃油产生的污染物对人体健康有害，对受影响的施工人员应做好劳动保护，特别是材料加工、运输粉尘较大的施工场地更应做好防护措施，配备必要的劳保用品。

（2）施工机械排放尾气的防治措施

建设单位针对汽车尾气的排放拟采取以下的措施：

①运输、施工单位使用符合国家有关标准的运输车辆和工程机械，严禁使用超标排放污染物的车辆和机械。

②所有车辆和机械必须定时维修和维护，保证正常运营，减少事故排放。

③运输车辆统一调度，避免出现拥挤，尽可能正常装载和行驶，以免在交通不畅通的情况下，排出更多的尾气。

④运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放应进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。

综上所述，施工期大气污染防治措施简单，经济有效，操作难度小；在采取上述措施后，大气污染物的排放将有效减少，不会对当地大气环境质量造成大的影响；评价认为大气污染防治措施有效可行。

施工期水污染防治措施

施工期废水主要是来自施工废水及施工人员的生活污水。其中：施工废水包括泥浆水、车辆和机械设备洗涤水等。生活污水包括施工人员的盥洗水等。施工期废水处置不当会对施工场地周围的水环境产生短时间的不良影响，拟对施工期产生的废水采取如下污染防治措施：

（1）在施工期间制定严格的施工环保管理制度，施工人员自觉遵守规章制度，并加以严格监督和管理。

（2）施工过程施工人员生活污水进入企业污水处理场处置。

（3）施工废水为间断排水，水量较小，主要污染因子为SS，工程施工时设置1个临时沉淀池，用防水布或塑料薄膜进行防渗，将施工废水进行沉淀处理，降低废水中SS的含量，经过沉淀处理后的施工废水用于施工场地洒水降尘或回用。施工结束后，防水布或塑料薄膜回收再用，将废水收集坑填埋清理，恢复原貌。该处理措施特点是构造简单，造价低，管理也方便，仅需定期清洗。

（4）加强施工期固体废物的管理。固体废物应堆放至指定的地点并及时清运，堆放点应做好防排水设置，防止固体废物造成的污染。

（6）做好建筑材料和施工废渣的管理和回收，特别是含有油污的物体，不能露天存放，以免因雨水冲刷而污染水体，用废油桶收集，集中保管，定期送有关单位进行回收处理，严禁将废油随意倾倒。通过以上水污染控制措施，拟建项目施工期污水对周边环境影响极小，项目施工期水污染防治措施可行。

施工期噪声防治措施

施工期间的噪声污染主要来自施工机械作业产生的噪声和运输车辆产生的交通噪声，施工噪声对其周围环境将产生一定影响。项目须采取相应的控制措施，严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中关于建筑施工噪声污染防治的有关规定，防止噪声影响周围环境和人们的正常生产生活。建筑施工噪声污染防治措施如下：

（1）施工现场应遵照《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)制定降噪措施。

（2）合理安排施工时间，制定施工计划时，应尽量避免大量高噪声设备同时施工；其次，高噪声设备施工时间尽量安排在昼间，避免夜间施工量。

（3）设备选型上尽量采用低噪声设备，固定机械设备可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法减低噪声。对动力机械设备进行定期的维修、养护，维修不良的设备常因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声级。闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

（4）降低人为噪音，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。

（5）建立临时屏障。对位置相对固定的机械设备，尽可能采用室内布置，不能入棚入室的可适当建立单面声障。

（6）加强施工管理特别是夜间施工管理，提高施工管理和操作人员的环境意识。

施工期固体废物防治措施

施工期固体废物主要为建筑垃圾及施工人员生活垃圾，为降低施工固体废物排放对周边环境的影响，环评提出以下措施：

（1）施工期建筑垃圾主要有：废钢筋、各种废钢配件、金属管线废料、各种装饰材料的包装箱、包装袋等废弃物，项目施工中产生的建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，可再生利用部分收集后出售，不可再生部分收集后送往鄯善县建筑垃圾填埋场处置。

（2）施工场地均配备生活垃圾箱，经工程管理部门集中收集后及时清运至鄯善县生活垃圾填埋场处置。

（3）项目在建设过程中会产生土石方，根据项目区实际勘查及设计计算，项目区土地较平整，产生的挖方均在场区内回填使用，无废弃土石方外运处置。

以上措施可以有效处理施工产生的各类固体废物，防止其影响周边景观环境和卫生环境，达到环保治理目的。该部分环保投资主要为来往运输费用及处置费用，经济合理。施工期固体废物得到综合处理，对环境影响较小。环评认为项目施工期固废处置措施可行。

  - 运营期环境保护措施及可行性分析

运营期废气治理措施及可行性分析

工艺不凝气污染防治措施

（1）不凝气回收作燃料气

本项目装置产生的不凝气收集后作为加热炉燃料，不仅减少了可燃工艺气体的排放量，且充分利用了有用的物料，符合《中国资源综合利用技术政策大纲》相关规定。

（2）加热炉烟气

根据工程分析，在混合罐、减顶罐、一二级混料罐会有少量不凝气产生，主要成分为CH4、C2H6、C3H8、C4H10等。鉴于工艺不凝气的主要成分是烃类物质，进入全厂干气（不凝气）总管作为加热炉燃料。

美汇特公司各加热炉以项目自产脱硫干气和天然气为燃料，主要成分为H2、CO和烃类，硫含量很少，从根本上减少二氧化硫和烟尘的排放。采用低氮燃烧器，减少了氮氧化物的排放。根据《石油石化环境保护技术》对加热炉污染物排放情况(以脱硫干气为燃料)，其烟气中二氧化硫排放浓度可控制到10mg/m3、氮氧化物排放浓度可控制100mg/m3、烟尘排放浓度可控制20mg/m3，可达到《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015，含2024年修改单）中“表3大气污染物排放限值”的规定，因此，本项目不凝气采用的废气污染防治措施是可行的。

根据工程分析，本项目产生不凝气132t/a，因此，项目区加热炉完全可以用完本项目产生的不凝气，还可以节约外购部分天然气。

无组织废气治理措施可行性

1、环评拟采取的措施

工艺装置采用密封性良好的设备和管件，加强设备的生产运行和维护、维修管理，严格监控装置动、静密封点物料泄漏。加强操作人员岗位巡查制度。发现泄漏及时消除。

2、VOCs控制方案

根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》及《石化行业挥发性有机物综合整治方案》（环发〔2014〕177号）要求建立VOCs管理体系，制定并落实实施《全厂泄漏检测与修复（LDAR）计划》。

3、设备与管线组件泄漏检测与修复(LDAR)

①物料输送采用无泄漏泵。

②螺纹连接管道多采用密封焊，检漏井设置井盖封闭；接触烃类介质的设备法兰及接管法兰的密封面和垫片提高密封等级。

③对于含挥发性有机物的物料，其采样口采用密闭采样或等效设施。

④泵、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸气泄压设备、取样连接系统每三个月检测一次。法兰及其他连接件、其他密封设备每六个月检测一次。

⑤产品采样：使用密闭的自动采样器。

⑥停工检修阶段

根据各停工检修装置特点，分别采用冷、热水处理，使用氮气吹扫放火炬，以及用蒸气吹扫或密闭蒸罐，热空气吹扫等。吹扫蒸气进冷凝器冷凝，不凝气或热吹扫空气作进一步处理。管道检修后进行气密性试验。

非正常工况废气防治措施

美汇特厂区设置了一座10000m3的干式气柜及2台压缩机，对开停车的排放气，各工段正常生产时的调压气以及事故状态下的泄压气中的可燃气体进行回收。正常情况下，事故状态下放空气进入10000m3干式气柜，通过2台20Nm3/min的压缩机升压后输送到可燃气体脱硫装置脱硫后进入全厂干气（不凝气）管网。非正常经厂区火炬燃烧后放空，上述气体燃烧主要生成CO2和H2O，这样大大减少了污染物的排放。

厂区现有1座火炬系统，高压火炬竖筒、低压火炬竖筒、酸性气火炬竖筒共用一座三边形变截面双曲线法兰螺栓连接的塔架集中布置，火炬总高为110m，塔架垂直高度105m，根开18m，采用热浸锌防腐。火矩接收气体为厂区生产装置在事故状态时所排放的可燃和不可燃气体。火炬气到达火炬界区后先进卧式分液罐分离火炬气中可能夹带的可燃液体，再进立式水封罐、通过分子封到达火炬头燃烧。火炬系统的点火系统共设置1台防爆点火控制箱，可手动、自动、远程点火操作。并设手动/自动切换，点火信号硬接线（或通讯协议）至DCS机柜间。为了确保点火可靠，同时设置了1套地面爆燃点火装置作为手动备用点火。

废水污染防治措施及其可行性分析

经本报告工程分析可知，本项目运营期排放的污水主要为含油废水、地面冲洗水以及初期雨水。

废水收排方式可行性分析

本项目脱水塔含油废水经污水管加压输送至厂区现有污水处理场；初期雨水、地面冲洗水在本中试装置区设置污水收集池，通过提升泵入污水处理场处理。故项目生产废水处置措施可行。

美汇特污水处理场现有2×2600m3事故应急池，可满足本项目日常生产生活废水中转调节需求。

污水处理场基本工艺流程及可行性分析

1、污水站规模

厂区建有污水处理场1座，位于美汇特现厂区西南角，设计处理能力为160m3/h，负责处理项目区含油污水（包括装置产生的含油污水和其它含油污水）、生活污水、含盐废水等。

2、处理工艺

现有污水站的处理工艺采用预处理+A/O生化处理和BAF深度处理+超滤中水回用处理。

①预处理工艺

汽提装置产生的污水、全厂生活污水和含油污水先进入格栅渠，通过自动细格栅除污机去除生产废水中的固体废物，防止生产废水中的固体废物对后续污水处理系统单元的设备、管道造成损害。自动机械细格栅除污机去除的固体废物通过小推车运走与厂区固体废弃物集中处置。通过格栅渠处理后自流进入平流沉砂池，在此通过重力作用沉淀污水中的砂粒，再自流入集水井Ⅰ，并通过一级提升泵提升进入组合式隔油池。隔油池的主要作用是完成对浮油的去除和泥水分离，隔油后污水自流进入集水井Ⅱ，通过二级提升泵提升至调节罐。在调节罐内进行水质的均化和水量的调节，并通过旋流除油器完成对浮油的初步去除。调节后的废水通过调节罐出液泵控制流量均匀进入一、二级气浮池。一级气浮池采用加强型涡凹气浮，为了提高气浮效果，在一级气浮的入口端添加PAC和PAM药剂；二级气浮采用部分回流加压溶气气浮，在此完成对污水中的乳化油的去除。预处理工艺流程见图6.2-1。

图6.2-1  预处理工艺流程图

②生化处理单元

预处理单元出水首先进入生化处理单元的水解池将含油生产废水中的长链烃和环类有机物通过水解开环断链，分解为小分子有机物，为接下来的好氧降解创造条件；水解酸化池采用升流式，布水由中心布水器布水，上升流速控制在0.6m/s，水力停留时间为20h。水解池出水自流进入缺氧池（A池），为了增加污水中的磷源，在A池入口端添加磷酸二氢钠药剂，在缺氧区(A池)污水中的难降解长链或环链有机物可以继续被分解成易于降解的短链或直链有机物，并且使得活性污泥经过缺氧的刺激，提高其生物活性和沉降性能；而后污水被推流进入好氧区(O池)，为了增加污水中的碱度，向污水中添加氢氧化钠或碳酸钠。使用微孔曝气装置进行充氧曝气，对好氧微生物进行供氧，以维持其生物代谢。在好氧区通过微生物的降解将COD氧化成CO2和H2O，在氨化菌、亚硝酸菌和硝化菌作用下通过氨化和硝化作用将NH3-N等有机氨氮化合物氧化成NO2-N和NO3-N盐，经过硝化后的污水再提升回流到缺氧段（A池）进行反硝化，利用污泥中的反硝化菌，在缺氧条件下，将NO3-N还原为气态氮（N2）释放以达到污水脱氮的功能。经好氧区（O池）处理后的污水进入二沉池进行泥水分离，经过泥水分离的污水自流进入中间水池并通过泵提升至深度处理单元。生化处理工艺流程见图6.2-2。

图6.2-2  生化处理工艺流程图

③BAF深度处理单元

二沉池出水和厂区来的含盐清净下水由泵提升至臭氧接触池，利用臭氧的强氧化作用，去除废水中难降解物质，以提高废水的可生化性，再经BAF池进一步去除废水中的有机污染物，BAF出水自流至砂滤池，以去除废水中的部分SS，砂滤池出水进入生物活性炭滤池，进一步去除废水当中的有机污染物、SS及异味后达到达到《循环冷却水用再生水水质标准》（HJ/T3923-2007），供循环水补充用水。深度处理工艺流程见图6.2-3。

图6.2-3   深度处理工艺流程图

④中水回用处理单元

正常情况下深度处理单元反洗排水通过池内上部的集水槽收集后排入到反洗废水池，然后通过反洗排水泵至二沉池进行沉淀处理。如果活性炭滤池出水不能满足《循环冷却水用再生水水质标准》（HJ/T3923-2007），则深度处理单元反洗排水和活性炭滤池出水进入中水回用处理单元超滤装置进行过滤进一步降低水中杂质含量，产水进入软化床去除钙镁等可结垢的阳离子，出水送至反渗透处理装置进行除盐，合格水进入回用水池，由回用水泵送至循环水装置，最终超浓盐水排至园区污水处理厂。中水回用处理工艺流程见图6.2-4。

图6.2-4   中水回用处理工艺流程图

现有污水处理采用的工艺符合《排污许可证申请与核发技术规范 石化行业》（HJ853-2017）中废水可行技术要求。

处理负荷可行性分析

美汇特公司污水站处理规模为160m3/h，处理后废水达到《循环冷却水用再生水水质标准》（HJ/T3923-2007）后，返回至循环水场补水，仅有部分浓盐水外排。

污水站2025年累计处理废水（包括生产含油污水+初期雨水+生活污水）92.6万t，处理平均负荷约为120.25m3/h。本项目正常工况下废水产生量为0.431m3/h，则美汇特污水处理场负荷处理量可满足本项目处理需求，如表6.2.2-1所示。

表6.2-1现有污水处理场处理负荷

| 阶段 | 废水污染源 | 废水量(t/h) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现有工程各生产装置及设施（2025年） | 罐区切水 | 120.25 | 间断 |
|  | 循环冷却水 |  | 间断 |
|  | 脱盐水 |  | 间断 |
|  | 生活污水 |  | 连续 |
| 本项目 | 含油废水、地面清洗废水和初期雨水 | 0.31 | 间断 |
| / | 总计 | 120.56 | / |

出水水质可行性分析

根据企业废水总排口例行监测数据，企业污水处理系统正常运行，废水总排口满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015，含2024年修改单）中表1的间接排放限值及园区污水处理厂进水水质要求。

因此，本项目废水依托现有工程污水处理场处理可行。

噪声污染防治措施可行性分析

项目运营过程中产生的噪声源主要为机泵噪声源，对主要噪声源，设计中采用如下措施，降低噪声源强，减少噪声影响：

（1）选用低噪声设备，安装时设置减振措施；

（2）选用低噪声机泵；电机选用YB系列低噪声电机，改善厂界噪声的环境，控制其噪声不大于85dBA。

（3）选用低噪声阀，合理设计管道输送量，控制介质的流速，避免介质流向的急剧变化，管径的变化设有光滑的过渡段等；设消声器或结合管道保温进行管道隔声包扎。

通过采取以上措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，因此，噪声防治措施是有效、可行的。

固体废弃物防治措施可行性

本项目产生的固体废物为一般固废和危险废物。

一般工业固体废物

本项目产生的一般固体废物为废包装袋，集中收集后外售。

危险废物

项目危险废物为油泥，项目危险废物暂存库依托现有危废暂存库，后定期交由有危废处置资质单位清运处置。现有危废暂存库158m2，按照危险废物种类、形态设置了分隔区进行危险废物贮存，每个分区设置警示标示，全厂项目危废临时贮存库主要对企业生产过程中无法及时外委处理的危险废物进行储存，当暂存量接近最大储量时，建设及时外委协议单位进行处理危险废物。

运输过程的污染防治措施

（1）危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至外环境中。

（2）本项目危险废物运输采用公路运输方式，运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。

（3）危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备，能够保证本项目危险废物安全储运及处置。

综上所述，在加强管理，并在落实好各项污染防治措施和固体废物处置措施的前提下，固废处置遵循分类原则、减量化原则、无公害化原则与集中相结合的原则，对工程产生的固废根据种类不同、污染性质不同，对其进行分类收集，定向处置。全厂固体废物处置措施可行，处置方向明确，各处置措施经济、可行。

地下水污染防治措施

本项目地下水污染防治措施坚持“源头控制、分区防渗、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

源头控制措施

项目物料管线、阀门以露天布置为主，物料及污水等管线走高架管线，便于及时发现泄漏点，并在末端设置渗漏液检查井，并通过管线与污水检查井相连，以保证可能产生的渗漏液进入到污水处理场，避免渗入到地下污染地下水环境。

对于露天设置的各类管线、阀门可能产生的跑冒滴漏，企业严格采取各工作岗位责任制进行控制，各工作岗位实行每日到位检查并做好相应的记录，可有效杜绝任何露天管线接口或阀门出现跑冒滴漏的情况。

分区防渗措施

根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013），根据装置、单元的特点和所处的区域和及部位，可将建设场地划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。

非污染防治区：一般和重点污染防治区以外的其他区域或部位。

一般污染防治区：对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。

重点污染防治区：对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位。

石油化工防渗典型污染防治分区详见表6.2.5-1所示。

表6.2.5-1   石油化工防渗典型污染防治分区

| 序号 | 装置、单元名称 |  | 污染防治区域及部位 | 污染防治区类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 装置区 |  |  |  |
| 1 | 地下管道 |  | 生产污水（初期雨水）、污油、各种废溶剂等地下管道 | 重点 |
| 2 | 地下罐 |  | 各种地下污油罐、废溶剂罐、碱渣罐、烯烃罐等基础的底板及壁板 | 重点 |
| 3 | 生产污水井及各种污水池 |  | 生产污水的检查井、水封井、渗漏液检查井、污水池和初期雨水提升池底板及壁板 | 重点 |
| 4 | 生产污水预处理 |  | 生产污水预处理池的底板及壁板 | 重点 |
| 5 | 液硫池 |  | 液硫池的底板及壁板 | 一般 |
| 6 | 生产污水沟 |  | 机泵边沟、油站、除盐水站边沟和生产污水明沟的底板及壁板 | 一般 |
| 7 | 地面 |  |  | 一般 |
| 二 | 储运工程 |  |  |  |
| 1 | 原料油、轻质油品、液体化工 品等储罐区 |  | 环墙式和护坡式罐基础 | 重点 |
|  |  |  | 承台式罐基础 | 一般 |
|  |  |  | 储罐到防火堤之间的地面及防火堤 | 一般 |
| 2 | 油泵及油品计量站 |  | 油泵及油品计量站界区内的地面 | 一般 |
| 3 | 铁路、汽车装卸车 |  | 装卸车栈台界区内的地面 | 一般 |
| 4 | 油气回收设施 |  | 油气回收设施界区内的地面 | 一般 |
| 5 | 铁路槽车洗罐站 |  | 洗罐站界区内的地面 | 一般 |
| 6 | 地下罐 |  | 地下凝液罐、污油罐、废溶剂罐等基础的底板及壁板 | 重点 |
| 7 | 地下管道 |  | 生产污水、污油、废溶剂等地下管道 | 重点 |
| 8 | 系统管廊 |  | 系统管廊集中阀门区的地面 | 一般 |
| 三 | 公用工程 |  |  |  |
| 1 | 动力站 | 储灰池 | 储灰池的底板及壁板，冲灰沟的底板及壁板 | 重点 |
| 2 |  | 锅炉事故油池 | 事故油池的底板及壁板 | 重点 |
| 3 |  | 排污池、地坑 | 排污池及地坑的底板及壁板 | 重点 |
| 4 | 变电所 | 事故油池 | 事故油池的底板及壁板 | 重点 |
| 5 | 化学水处理站 | 酸碱罐区 | 环墙式和护坡式罐基础 | 重点 |
|  |  |  | 承台式罐基础 | 一般 |
|  |  |  | 酸碱罐至围堰之间的地面及围堰 | 一般 |
|  |  | 酸碱中和池及污水沟 | 酸碱中和池的底板及壁板，污水沟的底板及壁板 | 重点 |
|  |  | 水处理厂房 | 水处理厂房内的地面 | 一般 |
| 6 | 循环水场 | 排污水池 | 排污水池的底板及壁板 | 重点 |
|  |  | 冷却塔底水池及吸水池 | 塔底水池及吸水池的底板及壁板 | 一般 |
|  |  | 加药间 | 房间内的地面 | 一般 |
| 7 | 雨水监控池 |  | 雨水监控池的底板及壁板 | 一般 |
| 8 | 事故水池 |  | 事故水池的底板及壁板 | 一般 |
| 9 | 污水处理场 | 地下生产污水管道 | 地下生产污水管道 | 重点 |
|  |  | 污水处理厂调节罐、隔油罐和污油罐 | 环墙式和护坡式罐基础 | 重点 |
|  |  |  | 承台式罐基础 | 一般 |
|  |  |  | 罐至防火堤之间的地面及防火堤 | 一般 |
|  |  | 污水处理厂生产污水、污油、污泥池，沉淀池、污水井 | 调节池、均质池、隔油池、气浮池、生化池、污油池、油泥池、浮渣池、沉淀池、和污泥池的底板及壁板；检查井、水封井和检漏井的底板及壁板 | 重点 |
|  |  | 污水处理厂污泥储存池 | 污泥储存池的底板及壁板 | 重点 |
| 四 | 辅助工程 |  |  |  |
| 1 | 散装且溶于水的原料及产品仓 库 |  | 仓库内的地面 | 一般 |
| 2 | 液体化学品库 |  | 化学品库的地面 | 一般 |

参照上表，本项目防渗分区见表6.2.5-2。

防渗为一般污染防治区：包括围堰内地面冲洗水、雨水收集沟、装置区。项目防渗区示意图详见附图11。

表6.2.6-1  拟建项目分区防渗要求表

| 主要环节 | 防渗级别 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- |
| 污水收集池、地下污油罐 | 重点防渗区 | 防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 |
| 装置区 | 一般防渗区 | 防渗性能不低于1.5m厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 |

管理措施

（1）根据项目生产运营及项目区地下水环境特征，美汇特已建立合理、可行、操作性强的防治地下水污染的环境管理体系，包括环境监测方案和向环境保护行政主管部门报告等制度。

（2）建设单位在厂址布设了1个地下水监控监测井，本项目地下水监测可依托美汇特现有监控井。

土壤环境保护措施与对策

土壤环境质量现状保障措施

本次项目建设范围内各监测点位土壤均未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值，无需采取进一步的措施来满足现状质量要求。

源头控制措施

项目设施、设备、建、构筑物均按照设计要求选用合格的材料，施工时按照规范施工，在运行过程中定期开展泄漏检测和修复工作，从源头上减少物料及废水的泄漏。

过程防控措施

项目对土壤的影响主要是废水或物料漫流和入渗影响。本项目地面均进行硬化，事故状态下将泄漏物料和事故废水收集后分批进厂内污水处理场处理，减小了事故状态下漫流的影响。本项目场地范围内均按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《石油化工工程防渗技术规范》（GBT50934-2013）要求进行相应的分区防渗，平常加强物料设备管理，以最大程度减小入渗的影响。

- 环境经济损益分析

环境经济损益分析是从经济学的角度来分析、预测工程建设项目的环境损益，应体现经济效益、社会效益和环境效益对立统一的辩证关系，环境经济损益分析的工作内容是确定环保措施的项目内容，通过统计分析环保措施投入的资金及环保投资占工程总投资的比例，环保设施的运转费用，削减污染物量的情况，综合利用的效益等，说明建设项目环保投资比例的合理性，环保措施的可行性，经济效益以及建设项目生产活动对社会环境的影响等。

  - 环保设施内容及投资估算

本项目计划总投资779万元，环保投资73万元，占总投资9.4%。本项目环境保护投资见表7.1-1。

表7.1-1  项目建设环保投资一览表  单位：万元

| 序号 |  | 内容 | 环保投资 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气治理 | 运输车辆采取遮盖、密闭措施；及时清扫散落在路面上的建筑材料；定时洒水压尘 | 5 |
|  |  | 选择水性漆料；尽可能避免溶剂的挥发；涂装方式采用刷涂或者滚涂 | 2 |
|  | 废水处理 | 施工废水废水经沉淀池澄清后用于施工场地洒水降尘 | 2 |
|  | 固废处理 | 建筑垃圾外运至合法建筑垃圾填埋场 | 3 |
|  |  | 生活垃圾由当地环卫部门统一清运至鄯善县生活垃圾填埋场处置 | 1 |
|  | 噪声污染防治 | 选用低噪声设备、减震措施 | 2 |
| 运营期 | 废气治理 | 装置主体（罐体、阀门、泵、管线等密封） | 38 |
|  | 废水污染防治 | 装置区污水收集池 | 5 |
|  | 噪声污染防治 | 选用低噪声设备，设备消声、减振等措施 | 5 |
|  | 地下水污染防控 | 分区防渗措施、管道防腐 | 10 |
|  |  | 合计 | 73 |

  - 环境效益分析

经济效益分析

经过精制的精制中低温煤焦油结合全馏分加氢处理，有利于高收率生产洁净汽油、航煤和柴油，具有较高的经济价值‌。若应用于化工领域及建材领域，可显著提高生产装置的连续生产时间，同时芳烃、酚类、煤沥青等化学品的纯度、质量和收率也有所提高，可显著提高企业的经济效益。

社会效益分析

（1）新疆美汇特石化产品有限公司建设一套15吨/小时劣质油预处理中试装置，中试成功后，可广泛应用至废矿物油、废塑料油、废轮胎油、地沟油等劣质油品的预处理，尤其是针对新疆等煤化工聚集的地区，可以为煤焦油产业化应用提供帮助。

（2）项目建成后，可促进企业发展、更好地为社会服务。

  - 环境经济损益分析结论

本项目环保投资为73万元，约占工程总投资的9.4%。由于项目建设对环境影响是复杂的，造成的环境损失是多方面的，有些损失是直接可以量化计算，有些损失是难以将其货币化的，本项目主要污染是在运营期，因此，本评价环境损益分析仅针对运营期进行简要分析。

随着企业环保设施的落实，项目废气、废水、厂界噪声、固废都能实现达标排放，通过场内小循环经济的实现，有效减少了污染物的排放量，在落实“三同时”后，污染治理设施的运行使污染物排放量大大降低，项目环保投入的环境效益显著，可以保证项目投产后，厂址周围的大气环境和区域水环境不致恶化，促进了企业生产的良性循环，为企业发展的长期稳定提供了可靠的保证。

项目环保投资经济效益较为明显，同时具有较好的环境效益和社会效益，做到了污染物达标排放，减轻了对环境的污染，保护了人群健康。因此，本评价认为建设项目环保投资产生的环境效益和社会效益较为明显，环保投资是可行、合理和有价值的。

- 环境管理与监测计划

环境管理和环境监测是污染防治的重要内容之一，是实现污染总量控制和治理措施达到预期治理的有效保证。项目的建设及投产，除了依据环评中所评述和建议的环境保护措施实施的同时，还需要加强环境管理和环境监测工作，以便及时发现建设及运营过程中存在的问题，尽快采取处理措施，减少或避免污染和损失。以下针对本项目在施工期和运营期的环境污染特征，提出了施工期和运营期的环境管理和环境监测计划等内容。

  - 环境管理

环境管理目标

建设单位是落实建设项目环境保护责任的主体，建立日常环境管理制度、组织机构和环境管理台账相关要求。明确各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划。在建设项目开工前和发生重大变动前，必须依法取得环境影响评价审批文件。建设项目实施过程中应严格落实经批准的环境影响评价文件及其批复文件提出的各项环境保护要求，确保环境保护设施正常运行。建设项目应当依法申领排污许可证，严格按照排污许可证规定的污染物排放种类、浓度、总量等排污。

建设单位应当主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况、突发环境事件应急预案及应对情况等环境信息。

环境管理机构及职责

环境保护行政管理部门监督管理

环境保护行政管理部门主要有新疆维吾尔自治区生态环境厅、吐鲁番市生态环境局、吐鲁番市生态环境局鄯善县分局等对建设单位进行监督管理。

建设单位环境管理

建设单位是落实建设项目环境保护责任的主体，建设单位在建设项目开工前和发生重大变动前，必须依法取得环境影响评价审批文件。建设项目实施过程中应严格落实经批准的环境影响评价文件及其批复文件提出的各项环境保护要求，确保环境保护设施正常运行。建设项目应当依法申领排污许可证，严格按照排污许可证规定的污染物排放种类、浓度、总量等排污。建设单位应当主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况、突发环境事件应急预案及应对情况等环境信息。

目前，美汇特公司成立专门的安全环保部门，配置专职管理人员，负责处理公司的日常环境保护工作，行使环境保护管理、监督的权力，进行环境保护有关数据的统计，并定期向上级领导汇报及与环保行政主管部门沟通。

有关环境保护主要资料由公司档案室和安全环保部进行分类管理，环保设施运行记录存生产部，废水、废气等监控记录存化验室，所有资料齐全有效。

公司已制定一系列环境保护管理规章制度且得到较好的执行。主要有《“三废”控制管理规定》、《大气污染防治管理规定》、《环境监测实施细则》、《装置开停工及检维修环保管理规定》、《固体废物管理规定》、《环保污染事故管理规定》、《环保信息管理规定》、《环境保护管理规定》、《环境保护统计工作管理规定》、《建设项目环保管理规定》、《水污染防治管理规定》、《噪声污染防治管理规定》等。为了保证上述制度的落实，公司对各部门提出了详细的分工，明确各部门的职责，并制定了相关的考核办法，以加强各种制度的执行力度，提高职工的环保意识。

公司定期对各环保设施进行日常巡检，维护，并附有文字记录，每个重要操作间、操作工序等均按要求填写交接班工作记录，确保各环保设施正常运行。

公司制定有日常监测计划并配有专业的分析人员和化验室。日常监测计划能有效开展和实施。

施工单位环境管理

在施工期间，项目工程建设单位设立工程建设指挥部，负责施工过程环境管理与监控工作，保证各项环保措施的落实到位和施工期环保设施的正常运行。

（1）按建设单位和环境影响评价要求制定文明施工计划，向当地环保行政部门提交施工阶段环境保护报告。内容应包括：工程进度、主要施工内容及方法、造成的环境影响评述以及减缓环境影响措施的落实情况；

（2）与业主单位环保人员一同制定本项目施工环境管理条例；

（3）定期检查施工环境管理条例实施情况，并督促有关人员进行整改；

（4）定期听取环境保护行政管理部门、建设单位和周围居民对施工污染影响的意见，以便进一步加强文明施工。

环境管理要求

环境保护主管部门依据排污许可证中的管理要求，审核环境管理台账记录和排污许可证执行报告；检查排污单位是否按照自行监测方案开展自行监测；是否按照排污许可证中环境管理台账记录要求记录相关内容，记录频次、形式等是否满足许可证要求；是否按照许可证中执行报告要求定期上报，上报内容是否符合要求等；是否按照许可证要求定期开展信息公开；是否满足特殊时段污染防治要求。

运行管理要求

本项目生产过程中产生的废气主要为不凝气，装置区无组织废气；企业需通过设备与管线组件泄漏检测与修复（LDAR）管理降低动静密封点泄漏废气排放。生产废水送至全厂污水处理场处理，处理后废水部分回用于循环水场，部分排至园区污水处理厂。产生的油泥委托有资质的单位处置。

（1）一般要求

应当按照相关法律法规、标准和技术规范等要求运行废气、废水污染防治设施，定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保污染治理设施正常、可靠运行，处理、排放符合《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015，含2024年修改单）的规定。

（2）废气排放管理要求

依照《排污许可证申请与核发技术规范  石化工业》（HJ853-2017）做到下列运行管理要求。

①不凝气作为加热炉燃料，废气排放满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015，含2024年修改单）中“表3”标准。

②采取措施回收排入火炬系统的气体。在任何时候，事故废气进入火炬都应能点燃并充分燃烧。应连续监测、记录引燃设施和火炬的工作状态（火炬气流量、火炬头温度、火种气流量、火种温度等）。

（3）废水排放管理要求

装置废水送至全厂污水处理系统处理。

排污许可证制度

新疆美汇特石化产品有限公司依照《排污许可管理办法》《排污许可证申请与核发技术规范 石化行业》（HJ853-2017），办理了排污许可证，证书编号91650400660646659J001P，有效期限自2022年01月01日至2026年12月31日。

本项目建成后，应根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），建设单位在投入生产或使用并产生实际排污行为之前，依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量，更新排污许可证。

  - 污染物排放清单及管理措施

环境污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表8.2.1-1。

表8.2.1-1    生产废气污染物排放一览表

| 类型 | 工序/生产线 | 污染源 |  | 治理措施工艺与效率(%) | 污染物排放 |  |  | 排放量 | 排放方式 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度mg/m3 |  | 速率kg/h | t/a |  |  |
| 废气 | 装置 | 不凝气 | 烃类 | 进入全厂干气（不凝气）管网作为加热炉燃料 | 氮氧化物 | 40.92 | 2.755 | 22.038 | 有组织 | 大气 |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.85 | 0.057 | 0.456 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 0.48 | 0.032 | 0.259 |  |  |
|  | 无组织废气 |  | VOCs | 设备与管线组件泄漏检测与修复 | - |  | 0.088 | 0.701 | 无组织排放 | 大气 |
| 废水 | 混合废水491.10m3/a |  | pH | 全厂污水处理场 | 6～9 |  |  | - | 间接排放 | 园区污水厂 |
|  |  |  | COD |  | 32 |  |  | 0.016 |  |  |
|  |  |  | BOD5 |  | 7.1 |  |  | 0.003 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 4.870 |  |  | 0.002 |  |  |
|  |  |  | 石油类 |  | 3.07 |  |  | 0.002 |  |  |
|  |  |  | SS |  | 18 |  |  | 0.009 |  |  |
|  |  |  | 硫化物 |  | 0.08 |  |  | 3.93E-04 |  |  |
| 固体废物 | 危险废物 |  | 油泥 | 交由有资质的单位处置 | - |  | - | 988 | - |  |
|  | 一般固废 |  | 废包装袋 | 外售 | - |  | - | 2.24 | - |  |
| 噪声 | 设备噪声 |  | / | 隔声、消声、减振 | 各厂界昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A) |  |  |  | - | - |
| 风险事故 | 装置区 |  | 泄漏 | 消防水池、事故应急池，配套风险应急设备 | - |  |  | - | - | - |

排污口规范化管理

企业所有排污口必须按照《排污口规范化整治技术要求》（〔1996〕470号）“便于采样，便于计量监测，便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求进行设置，并根据《环境保护图形标志—排放口（源）》设置排污口标志牌。

排污口规范化的基本原则

（1）向环境排放污染物的排污口必须规范化；

（2）本项目废水排入企业污水处理场处理，无需总量控制指标。

（3）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

排污口的技术要求

（1）排污口的位置必须合理确定，按照环监〔1996〕470号文件要求，进行规范化管理；

（2）设置规范的、便于测量流量、流速的测流段；

（3）污水排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，主要设置在企业总排口。

排污口立标管理

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和原国家环境保护总局《排污口规范化整治技术要求（试行）》的技术要求，企业所有排污口必须按照“便于采样，便于计量监测，便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌，环境保护图形标志—排放口（源）的形状及颜色见表8.2.1-2。排放口图形标志见图8.2-1。

表8.2.1-2  标志的形状及颜色说明

| 类别 | 形状 | 背景颜色 | 图像颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

图8.2-1  排污口环境保护图形标志牌

依据本项目污染物排放特点，设置以下污染物排放口进行管理。

（1）废气

本项目不设废气排放口，不凝气进入全厂干气（不凝气）总管作为加热炉燃料燃烧。

（2）噪声

厂界外1m已设置噪声排放源警示标志，依照《工业企业噪声排放限值及测量方法》进行监测。

（3）危险废物

依托的危险废物贮存库门外已设置危险废物警示标志，企业对危险废物贮存库严格管理。

排污口建档管理

要求使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容；根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号），建设单位应向社会公开如下环境信息：

（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案；

（6）其他应当公开的环境信息。

列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。

  - 环境监测

现有环境监测计划

企业已制定有监测计划，与本项目有关的具体监测事项如下：

（1）废气监测

废气监测方案见表8.3.1-1。

表8.3.1-1   废气污染源监测方案

| 排放方式 | 排放源监测点 | 监测项目 | 频次 | 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 常压加热炉排放口 | 氮氧化物 | / | 自动 |
|  |  | 二氧化硫 | / | 自动 |
|  |  | 颗粒物 | / | 自动 |
|  | 减压加热炉排放口 | 氮氧化物 | / | 自动 |
|  |  | 二氧化硫 | / | 自动 |
|  |  | 颗粒物 | / | 自动 |
|  | 加氢反应一二段加热炉排口 | 氮氧化物 | / | 自动 |
|  |  | 二氧化硫 | / | 自动 |
|  |  | 颗粒物 | / | 自动 |
|  | 分馏加热炉排放口 | 氮氧化物 | / | 自动 |
|  |  | 二氧化硫 | / | 自动 |
|  |  | 颗粒物 | / | 自动 |
|  | 制氢转化炉排口 | 氮氧化物 | / | 自动 |
|  |  | 二氧化硫 | / | 自动 |
|  |  | 颗粒物 | / | 自动 |
| 无组织 | 厂界无组织 | 非甲烷总烃 | 1次/季度 | 手工 |

（2）废水监测

废水监测方案见表8.3.1-2。

表8.3.1-2     废水污染源监测方案

| 废水监测点 | 监测项目 | 频次 | 方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总排口 | 流量、pH值、化学需氧量、氨氮 | / | 自动 |
|  | 石油类、悬浮物、总氮、总磷、硫化物、挥发酚 | 1次/月 | 手工 |
|  | 五日生化需氧量、总有机碳、总钒、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯、总氰化物 | 1次/季度 | 手工 |

（3）噪声监测

厂界噪声监测方案见表8.3.1-3。

表8.3.1-3  厂界噪声监测项目

| 测点 | 测点 | 频次 | 项目 | 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 东 | 1次/季 | Leq（昼间、夜间） | 手工 |
|  | 南 |  |  |  |
|  | 西 |  |  |  |
|  | 北 |  |  |  |

（4）地下水监测

地下水监测方案见表8.3.1-4。

表8.3.1-4  地下水监测方案

| 项目 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 | 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 项目区监测井 | pH值、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、总有机碳、总汞、烷基汞、总砷、总铅、总镍、总氮、氨氮、总磷、硫化物、石油类、挥发酚、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯、苯并〔a〕芘、总氰化物、总钒 | 1次/年 | 手工 |

（5）土壤监测

土壤监测方案见表8.3.1-5。

表8.3.1-5  土壤监测方案

| 项目 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 | 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 项目区 | pH、总汞、总砷、总铅、总镍、硫化物、苯、甲苯、二甲苯、苯并〔a〕芘 | 1次/年 | 手工 |

项目新增监测计划

环境监测，是指在项目工程施工期和运营期对工程主要污染对象进行环境样品的采集、化验、数据处理与编制报告，并积极应对项目出现的各类环境问题。环境监控计划的制定和执行，是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，可以保证各项污染防治措施的实施与落实，可以及时发现环保措施出现的问题并进行修正和改进。

《排污单位自行监测技术指南 石油炼制工业》（HJ880-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）提出了自行监测的一般要求、监测方案制定、信息记录和报告的基本内容和要求，本评价参照造石油炼制工业自行监测技术指南中相关内容，结合本项目特征，制定项目的环境监测计划。

运营期项目污染源监测计划详见8.3.2-1。

表8.3.2-1  运营期项目新增污染源监测计划

| 项目 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 | 装置区厂内无组织 | 非甲烷总烃 | 1次/季度 |
| 土壤监测 | 项目装置区 | pH值、石油烃 | 1次/3年 |

  - 验收管理

项目验收应参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》等要求进行。

依照验收技术指南要求，验收按照：1、准备阶段（资料查阅、现场勘查）；2、编制验收技术方案（在查阅相关资料、现场勘查的基础上确定技术工作范围、验收评价标准、验收监测、检查和调查的内容）；3、实施验收技术方案（依照验收技术方案确定的工作内容开展监测、检查和调查）；4、编制验收技术报告（汇总监测数据、检查和调查结果，分析评价得出结论，为建设项目竣工环境保护验收提供技术依据）。

  - 小节

企业已制定一系列环境保护管理规章制度且得到较好的执行，对各部门提出了详细的分工，明确各部门的职责，并制定了相关的考核办法，以加强各种制度的执行力度，提高职工的环保意识。此外企业已制定有日常监测计划并配有专业的分析人员和化验室，日常监测计划能有效开展和实施，同时企业须积极配合环保部门事中事后管理。

- 环境影响评价结论

  - 结论

项目概况

项目位于鄯善工业园区-能源化工产业区新疆美汇特石化产品有限公司预留空地内，地理位置坐标为：东经90°27′17.503″，北纬43°3′15.664″。

项目主要建设处理能力15吨/小时的劣质油预处理中试装置，配套建设控制室、配电室、泵房等附属设施。公用工程、分析化验及办公室等其他设施依托全厂现有工程。

项目总投资为779万元，其中环保投资73万元，占总投资的9.4%。

环境质量现状

1、环境空气质量现状

达标区判定：根据鄯善县环境监测站提供的2023年数据，项目所在区域SO2、NO2、CO、O3平均浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准，PM10、PM2.5超标，项目所在区域为环境空气质量不达标区域。PM2.5、PM10浓度超标主要原因是鄯善县所处区域干旱缺水、植被稀疏、地表干燥易起尘，受自然因素的影响比较明显。

项目区域污染物环境质量现状评价：项目区非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值2.0mg/m3要求。

2、地下水环境质量现状

地下水环境质量符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，说明区域地下水水质良好。

3、声环境质量现状

根据检测结果可以看出，昼间及夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准限值，评价区域声环境质量较好。

4、土壤环境质量现状

本次环评期间选取的6个土壤监测点监测结果显示，各监测点监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值要求。

拟采取的污染防治措施及主要环境影响

废气污染防治措施及环境影响

（1）拟采取的废气污染防治措施

工艺不凝气排入项目区加热炉作燃料，事故状态经现有火炬系统焚烧。工艺装置采用密封性良好的设备和管件，加强设备管理，严格控制装置动、静密封点物料泄漏，加强操作人员岗位巡查制度，发现泄漏及时消除。其废气污染物浓度满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015，含2024年修改单）中相关标准。

（2）大气环境影响

在落实环评报告提出的废气排放控制措施的情况下，本项目投产后，全厂排放的废气对周边环境影响较小，无组织非甲烷总烃排放浓度满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015，含2024年修改单）的要求。

地表水污染防治措施及环境影响

本项目生产废水主要为含油废水、地面冲洗水等，全部进入美汇特现有污水处理场，经处理部后80%回用于循环水场补水，剩余20%排至园区污水处理厂，对区域地表水环境影响较小。

地下水环境污染防治措施及环境影响

（1）拟采取的污染防治措施

本项目设施主要为生产装置区及污水收集池、地下污油罐，其他均依托现有。装置区设为防渗一般污染防治区、污水收集池、地下污油罐为重点防渗区。本项目的防渗要求依据《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T50934-2013）执行，一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

（2）地下水环境影响

①正常情况下，场地设置的地下水防渗设施完好，不会对场地地下水环境造成污染。非正常工况下，地下水防渗设施在事故工况下遭到损坏，导致污染物泄漏进入地下水环境中，污染物随着地下水的运移逐步由北向南迁移。其中污水收集池渗漏情景下，废水中的污染物CODMn、氨氮、石油类、对潜水造成一定影响，在一段时间内造成了厂区范围内污染物超标现象。

②项目下游无地下水环境敏感目标，根据预测结果可知，在污染物质发生了连续渗漏1000天的情况下，不会对下游产生较大影响。

③为保障区域环境不受污染，建设单位应严格执行相关安全生产措施，需要定期对项目装置及污水设施设施进行检修维护，防止生产设施老化破损，进而产生环境污染事故。同时，还需严格执行生产期环境质量跟踪监测计划要求，在发生污染事故时能尽早及时发现，并执行事故应急预案措施，防止事故的进一步扩散。

噪声环境污染防治措施及环境影响

（1）拟采取的噪声污染防治措施

本项目采取的噪声污染防治措主要有合理布局平面布置、通过选用低噪声设备。

（2）噪声环境影响

在正常生产情况下，项目装置设备产生的噪声贡献值较小，东厂界、西厂界、北厂界、南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≦65dB（A），夜间≦55dB（A）。由预测结果可知，在贡献值叠加厂界现状值后，各厂界昼间及夜间预测值均能达标排放，新增的设备产生的噪声预测值对各厂界的影响不大。

固体废物污染防治措施及环境影响

本项目产生的危险废物油泥依托厂区现有危废临时贮存库暂存，定期委托危废处置单位清运处置，危废临时贮存库设有“三防”（防渗漏、防雨、防流失）措施，安装有火灾报警、监控装置等，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单相关要求。

本项目废包装物外售至废品回收站。

本项目固体废物的处理和处置满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求。

新疆美汇特石化产品有限公司根据每年危废产生情况制定危废管理计划，在危险废物产生、收集、贮存、转运、处置环节进行严格管理，规范操作。目前，建设单位与危废处置单位签订危废处置协议，产生的危废定期外运处置，本项目危险废物处置合理对区域环境影响较小。

土壤环境影响

由于区域土壤包气带防护性能较弱，所以需根据防渗要求对项目建设区进行严格的防渗处理，并切实落实好土壤及地下水的监控计划，预防项目运行过程中对土壤和地下水环境的污染影响。

环境风险防控措施及环境影响

本项目生产过程中涉及的危险物质有：煤焦油、轻油及火灾伴生/次生污染物一氧化碳等。本项目生产设施设为重点风险源，主要风险事故为装置泄漏的煤焦油、轻油；火灾、爆炸产生次生/伴生污染物的排放。

本项目装置区主要化学品在线量较少，当由于设备故障或操作不当的情况下，发生危化品泄漏，对局部区域人员造成一定影响；同时，遇明火已发生火灾爆炸事故，伴随一氧化碳次生污染物排放，对区域操作区职工及周边居民造成一定影响。

项目发生事故时废水总量为1622m3，厂区的事故水池总储存能力为5200m3，能够满足事故状态下各类废水收集，确保事故废水不出厂界。

通过认真落实各类风险防范措施、事故应急对策措施，加强员工的安全教育，风险事故发生概率较小。通过加强管理、采取风险防范措施、应急救援措施等可将对环境的影响降到最低，环境风险可接受。

总量控制指标

根据工程分析，本项目不凝气作为燃料燃烧。项目废水排入现有污水处理场进行处理后部分回用于循环水场，部分排至园区污水处理厂。本项目建成后，项目排污许可列入美汇特排污许可证管理，现有排污许可证证书编号91650400660646659J001P，有效期限自2022年01月01日至2026年12月31日。

企业总量指标来源已落实。本项目建成后全厂颗粒物、SO2、氮氧化物、非甲烷总烃、COD、氨氮排放总量未超出现有排污许可排量总量，无需再重新申请总量。

公众参与

按照《环境影响评价公众参与办法》中的相关规定，对依法批准设立的产业园区内的建设项目，若该产业园区已依法开展了规划环境影响评价公众参与且该建设项目性质、规模等符合经生态环境主管部门组织审查通过的规划环境影响报告书和审查意见，建设单位开展建设项目环境影响评价公众参与时可以免除“建设单位应当在确定环境影响报告书编制单位后7个工作日内，通过其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站公开信息”的公开程序，可将信息与征求意见稿公示内容一并公开。

本项目位于鄯善工业园区，2025年5月30日，新疆维吾尔自治区生态环境厅出具了《关于<鄯善工业园区总体规划(2024-2035年)环境影响报告书>的审查意见》(新环审〔2025〕138号)。2025年7月3日，取得鄯善县人民政府出具的《关于同意<鄯善工业园区总体规划(2024-2035年)>的批复》(鄯政复〔2025〕)125号)。园区环境影响评价过程中依法开展了规划环境影响评价公众参与，而本项目建设性质、规模符合经生态环境主管部门组织审查通过的规划环境影响报告书和审查意见。故根据《环境影响评价公众参与办法》第“三十一条”，免予开展第一次环境影响评价信息公示。

建设项目环境影响报告书征求意见稿形成后，建设单位于2026年1月20日在网站上进行了环境影响评价第二次公示，公示有效期为10个工作日。同时于吐鲁番日报上进行两次公示，此公示期间未收到公众反馈的意见。

  - 综合评价结论

本项目符合国家和地方相关产业政策，符合园区规划。项目拟采取的污染防治措施技术成熟、可靠，能确保各类污染物稳定达标排放。项目运营过程中不可避免会带来一些环境负面影响，但在采取各种污染防治措施情况下，不会导致区域环境质量降级，满足环境功能区划要求，环境风险影响属于可以接受水平。项目建设满足“三线一单”要求。因此，在严格落实报告书提出的各项环保措施和要求后，从环境影响角度分析，项目建设可行。

  - 建议

（1）切实抓好安全生产，杜绝安全事故的发生，减小项目的环境风险。

（2）加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物达标排放，避免污染事故发生。